- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Υπουργείο Υγείας Αριθμός Πρωτοκόλλου 16421 - 3η Υ.Π.Ε (Μακεδονίας) Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ημερομηνία 15-9-2021 ¨ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ¨ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Πληροφορίες: Ναζιρίδης Χριστόδουλος Τηλ. 2313 307-926 Fax 2310358466 Email. typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

ΔΕΥΤΕΡΟΣ (2ος) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 41.TY.ΘΑΛ.ΟΡΘ./2021 (2ος επανα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΛΟΥΤΡΟ ΑμεΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.  Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |  |
| --- | --- |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | - Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει προσφερόμενης τιμής. |
| ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | - 30η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. |
| ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου» |
| - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | - 14.500,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% |
| - ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | - 30η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. |

Το Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου έχοντας υπόψη:

      - Την ΤΥ07/447/10-5-2021 επιστολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με την οποία αιτήθηκε την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης ενός θαλάμου νοσηλείας με λουτρό για ΑμεΑ στην Α΄Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ. του Νοσοκομείου.

      - Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την αριθμ. 12η/13-5-2021 (θέμα 49ο) συνεδρίαση του με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση των αιτούμενων εργασιών διαμόρφωση χώρου έναντι προϋπολογισμού 11.500,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.

      - Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την αριθμ. 18η/19-8-2021 (θέμα 33ο) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του προϋπολογισμού της δαπάνης για την υλοποίηση της εκτέλεσης διαμόρφωσης του θαλάμου νοσηλείας της Α΄ Ορθοπαιδικής κλινικής Α.Π.Θ. του Νοσοκομείου.

      - Την αριθμ. πρωτ.3604/26-8-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 17.980,00 € με αριθμό καταχώρησης α/α 3604 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Νοσοκομείου ΚΑΕ 0863.01

Ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης ενός θαλάμου νοσηλείας λουτρό για ΑμεΑ της Α΄Ορθοπαιδικής Κλινικής Α.Π.Θ. του Νοσοκομείου έναντι δαπάνης 14.500,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάση προσφερόμενης τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που η τεχνική του προσφορά γίνει αποδεκτή και  προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για την διαμόρφωση του χώρου.

Γίνεται αποδεκτή προσφορά για το σύνολο των αιτούμενων υπηρεσιών/εργασιών.

Δεν γίνεται αποδεκτή εναλλακτική προσφορά.

Η διαγωνιστική διαδικασία διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει κατά δημοσιοποίηση αυτής.

- ΑΡΘΡΟ 1ο

- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, (Εξοχή Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57010 τηλ. 2313-307926, φαξ 2310-358466 email  typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτή κατατίθεται ή αποστέλλεται) επί ποινή απόρριψης.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία, χωρίς να αποσφραγισθούν.

Ο διαγωνισμός/αξιολόγηση προσφορών θα διενεργηθεί την 30η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ.

- ΑΡΘΡΟ 2ο

- ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

γ) συνεταιρισμοί

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον τομέα του διαγωνιστικού αντικειμένου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

- Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο στο εξωτερικό μέρος αυτού θα αναγράφονται ευκρινώς:

α.	Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

β.	Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό: (Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου)

γ.	Ο αριθμός της διακήρυξης: 41.TY.ΘΑΛ.ΟΡΘ./2021 (2ος επαναληπτικός)

δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (Διεύθυνση - Ταχ.Κώδικας. - τηλ. επικοινωνίας - φαξ & email).

- Εντός του φακέλου συμμετοχής θα τοποθετηθεί:

Α) Σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο επί ποινή αποκλεισμού στο εξωτερικό μέρος θα αναγραφούν τα στοιχεία του συμμετέχοντα, ο τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και ο αριθμός διακήρυξης.

Β) Σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο επί ποινή αποκλεισμού στο εξωτερικό μέρος θα αναγραφούν τα στοιχεία του συμμετέχοντα, ο τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και ο αριθμός διακήρυξης.

Στον φάκελο της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», κατατίθενται  σε δύο (2) αντίγραφα επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι :

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 συμπληρωμένη ως εξής:

Στο πλαίσιο της συμμετοχή μας στην διαδικασία συλλογής προσφορών με αριθμό διακήρυξης 41.TY.ΘΑΛ.ΟΡΘ./2021 (δεύτερος επαναληπτικός) με ημερομηνία διενέργειας την 30η Σεπτεμβρίου  2021 και αντικείμενο την «εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης ενός θαλάμου νοσηλείας με λουτρό ΑμεΑ της Ορθοπαιδικής κλινικής ΑΠΘ του Νοσοκομείου », με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:

- Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη  απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

- (στην περίπτωση που η εταιρική μορφή του συμμετέχοντος είναι Ο.Ε. - Ε.Ε. - ΕΠΕ – Ι.ΚΕ. - Κοινωνία Κληρονόμων κλπ και εκπροσωπούνται πέραν του ενός διαχειριστών, στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγραφεί ότι: «η δήλωση περί μη καταδίκης αφορά τόσο τον συντάκτη της δήλωσης, όσο και τους υπόλοιπους διαχειριστές της εταιρείας/επιχείρησης» τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο) των οποίων θα αναγραφούν υποχρεωτικά  επί του κειμένου,

- στην περίπτωση που ο συντάκτης είναι νόμιμος εκπρόσωπος Α.Ε. θα αναγραφούν ομοίως τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο)  του συνόλου των μελών που απαρτίζουν το Δ.Σ. της εταιρείας (Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος  και μέλη του Δ.Σ. ).

- Δεν τελούμε υπό πτώχευση ή δεν έχουμε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούμε υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουμε υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουμε αναστείλει τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες ή δεν βρισκόμαστε σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

- Δεν έχουμε συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

- Δεν έχουμε επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

- Δεν έχουμε κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

- Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης μας και δεν μας έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

- Δεν έχουμε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μας, για το οποίο μας επιβλήθηκε ποινή που μας στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

- η εταιρεία που εκπροσωπώ: 1) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 2) δεν βρίσκεται σε καμία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 τουν. 4412/2016, 3) δεν βρίσκεται σε καμία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016,

- Τόσο ό ίδιος όσο και η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν επιχειρήσαμε να επηρεάσουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση

- οι προσφερόμενες υπηρεσίες/υλικά στην περίπτωση κατακύρωσης θα είναι σε πλήρη συμφωνία με τους όρους της διακήρυξης (γενικούς – ειδικούς – τεχνικές προδιαγραφές) και θα καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της διακήρυξης

- η προσφορά μας (τεχνική – οικονομική) ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών.

- Τόσο οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης/εταιρείας που εκπροσωπώ όσο και η εταιρεία δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά μας.

- δεν έχει  επιβληθεί ή δεν έχει αποκτήσει αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σε βάρος της εταιρείας που εκπροσωπώ μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς μας : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.»

- λάβαμε πλήρη γνώση του κειμένου της διακήρυξης και συμφωνούμε απόλυτα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής.

- Έχουμε εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις  όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και επισυνάπτω σχετικές βεβαιώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

- Οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους η επιχείρηση μας οφείλει καταβολή ασφαλιστικών εισφορών είναι ………………………………………………Να δηλωθούν αναλυτικά όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς (π.χ. ΕΦΚΑ τ.ΙΚΑ–ΕΤΑΜ ή ΕΦΚΑ τ.ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ  κ.λ.π. στους οποίους η επιχείρηση  καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης τόσο για τους εργοδότες/διαχειριστές (εφόσον έχουν έμμισθη σχέση με την εταιρεία/επιχείρηση), όσο και για τους εργαζομένους που απασχολεί.  ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ.

Η απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τον διαχειριστή τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό  και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

- Να δηλωθεί εγγράφως ο προσφερόμενος μηχανισμός (μοντέλο & κατασκευαστικός οίκος) της συρόμενης θύρας που δεσμευτικά θα εγκαταστήσει ο συμμετέχον, στο λουτρό ΑμεΑ.

Το Νοσοκομείο έχει την δυνατότητα να αιτηθεί, από τον μειοδότη ανάδοχο (όπως θα προκύψει από την διενέργεια του διαγωνισμού), την κατάθεση αντιγράφου ποινικού μητρώου των διαχειριστών/εκπροσώπων της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή η κατάθεση του αντιγράφου ποινικού μητρώου, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας είκοσι 20 ημερολογιακών ημερών από την λήψη σχετικής ενημερωτικής επιστολής.

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού σε δύο αντίγραφα  η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής:

Θα δοθεί μια τιμή για το σύνολο του διαγωνιστικού αντικειμένου.

- Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά.

- Σε περιπτώσεις υπηρεσιών/ υλικών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

- Οι προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε ευρώ (EURO) και θα αναγραφεί αριθμητικώς και ολογράφως.

- Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.

- Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η προσφερόμενη  εργασία  και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

- Η προσφερόμενη τιμή είναι δεσμευτική για τον συμμετέχοντα  μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των προσφερόμενων εργασιών.

- Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34).

- Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

- Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127  του Ν.4412/2016  κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης/πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι  διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας,  (σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016).  Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

8.		Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016.

- Η ανάδειξη του μειοδότη αναδόχου θα γίνει για το σύνολο των υπηρεσιών/εργασιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή). Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η ανάδειξη του μειοδότη θα πραγματοποιηθεί κατόπιν κλήρωσης βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016.

Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους.

- ΑΡΘΡΟ 3Ο

- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Η αξιολόγηση προσφορών (τεχνική – οικονομική-δικαιολογητικών) του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή αποτελούμενη από υπαλλήλους τους Νοσοκομείου. (Επιτροπή διενέργειας  Διαγωνισμού).

Η ημερομηνία και ώρα υλοποίησης της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. ενώ σε περίπτωση μη νόμιμης απαρτίας των μελών της επιτροπής η ημερομηνία διενέργειας θα κοινοποιηθεί εγγράφως και εγκαίρως στους συμμετέχοντες με ευθύνη του Νοσοκομείου προκείμενου αυτοί να παρίστανται στην διαδικασία εφόσον το επιθυμούν.

Η αποσφράγιση/αξιολόγηση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

3.1.	Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές.

3.2.	Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μovoγράφovται και σφραγίζονται από την Επιτροπή για τη συνέχεια του διαγωνισμού.

3.3.	Μετά την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση τους.

«Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο κείμενο των υπεύθυνων δηλώσεων ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α΄). Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα».

3.4 Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης η επιτροπή προχωρεί στην υλοποίηση της διαδικασίας της οικονομικής αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση των δύο σταδίων του διαγωνισμού η επιτροπή συντάσσει πρακτικό τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης.

3.5 Στην συνέχεια καλείται ο μειοδότης ανάδοχος καλείται να καταθέσει εντός προθεσμίας δέκα ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ενημέρωση του τα κάτωθι δικαιολογητικά.

1)Πιστοποιητικό σε ισχύ, αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι το έτος 2021 στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.

2)Γενικό Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας έκδοσης Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. όπου θα προκύπτει η ισχύουσα σήμερα νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας του συμμετέχοντος. Η χρονολογική έκδοση του αιτούμενου πιστοποιητικού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.

3)Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας όπου θα αναφέρονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι/διαχειριστές της.

4)Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, σε ισχύ όπου να προκύπτει ότι η επιχείρηση/εταιρεία του συμμετέχοντα είναι ενήμερη ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της.

5)Πιστοποιητικό (σε ισχύ), ασφαλιστικής ενημερότητας κύριας και επικουρικής ασφάλισης των εργαζομένων και των εργοδοτών που η επιχείρηση/εταιρεία του συμμετέχοντα καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές (όπως έχουν δηλωθεί στην αιτούμενη από την διακήρυξη υπεύθυνη δήλωση).

6)Πιστοποιητικό  Δικαστικής Φερεγγυότητας σε ισχύ.

7)Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

(Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν).

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Το σύνολο των πρακτικών αξιολόγησης τίθεται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου προς έγκριση και επικύρωση.

Η κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, το σύνολο των πρακτικών αξιολόγησης  κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στην Υπηρεσία και να λάβουν γνώση το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί από τον μειοδότη ανάδοχο. (δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης).

Κατά της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016

Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.

- ΑΡΘΡΟ 4ο

- ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

1.	Να δοθεί  μια συνολική τιμή για την εκτέλεση των αιτούμενων υπηρεσιών/ εργασιών .

Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, εκτός του αναλογούντα ΦΠΑ.

2. Η τιμή δεσμεύει τον ανάδοχο για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν παράταση αυτής.

3. 	Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- ΑΡΘΡΟ 5ο

- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα που η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (μειοδοτική κατακύρωση) σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.

2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

3. 	Ο ανάδοχος/προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία, υποχρεούται να υπογράψει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών σχετική σύμβαση.

4. 	Σε περίπτωση που δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

5. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύμβασης, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση έντασης από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα.

6.	 Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

- ΑΡΘΡΟ 6ο

- ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτέλεση των εργασιών  θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος τριάντα πέντε (35) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραχωρηθεί εγγράφως ο χώρος για την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων.

Ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση που το Νοσοκομείο λόγω υπηρεσιακών αναγκών εμποδίσει την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα να ενημερώσει εγγράφως τη Διοίκηση του Νοσοκομείου το γεγονός παρεμποδίσεις εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων και να αιτηθεί την παράταση του συμβατικού χρόνου.

Η σύμβαση με τον ανάδοχο, θα έχει διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και των δύο συμβαλλόμενων μερών.

- ΑΡΘΡΟ  7ο

- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την κατακυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

- ΑΡΘΡΟ 8o

- ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης καθώς και στην τεχνική και οικονομική του προσφορά του μειοδότη αναδόχου.

Γίνεται δεκτή η κατάθεση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιου τεχνικού έργου.

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των υλικών και των υπηρεσιών τοποθέτησης τους, μετά τηv οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών/εργασιών (άρθρο 35 παρ. 1α  Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της παρεχόμενης από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίου παροχής υπηρεσιών/εργασιών γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9-5-2013) με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης  Φεβρουαρίου 2011 «Για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και  στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218 Ν.4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών πληρωμής).

Ο ανάδοχος/προμηθευτής βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:

- επί καθαρού ποσού (πλην Φ.Π.Α.) ποσοστό 2% σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του  Ν. 3580/2007

- επί καθαρού ποσού (πλην Φ.Π.Α.) ποσοστό 0,07%  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & 3,00% χαρτοσήμου επί της αναφερόμενης κράτησης & επί αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

- επί του καθαρού ποσού (πλήν Φ.Π.Α. ποσοστό 0,06 υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών &  3,00% χαρτοσήμου επί της αναφερόμενης κράτησης & επί αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

- Κατά την πληρωμή του τιμήματος παροχής υπηρεσιών/εργασιών παρακρατείτε ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 8%.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου πώλησης και παροχής υπηρεσιών βαρύνει το Νοσοκομείο.

- ΑΡΘΡΟ 9ο

- ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΔΟΥ.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμόδιου oργάvoυ (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), o ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Με τηv ίδια διαδικασία κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις  μέσα στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv σύμβαση, εφόσον:

- Η σύμβαση δεv υπογράφηκε  με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου.

- Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.

Στov ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλovται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ (επιτροπή παρακολύθησης ορθής εκτέλεσης), τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218  του Ν.4412/2016 .

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

- ΑΡΘΡΟ 10ο

- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο (σεισμός, πόλεμος, πανδημία κλπ), το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον ανάδοχο/προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Στους αποδεκτούς λόγους ανωτέρας βίας συμπεριλαμβάνεται η ισχύουσα πανδημία SARS COV-2.

Το Νοσοκομείο επιφυλάσσεται στο δικαίωμα να απαιτήσει από τον μειοδότη ανάδοχο το απασχολούμενο προσωπικό του, κατά την εκτέλεση των εργασιών εντός του νοσοκομείου να είναι εμβολιασμένο κατά covid-19 ή να φέρει φυσική ανοσία μετά από νόσηση.

Ο ανάδοχος  υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος.

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του ανάδοχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

- ΑΡΘΡΟ 11ο

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του ανάδοχου.

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94).

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

- ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως  της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος/προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.  Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

- ΑΡΘΡΟ 13ο

- ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν το Νοσοκομείο.

Περίληψη  της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση και στους παρακάτω φορείς:

- Εμπορικό - Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

- Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Τα τεύχη των διακηρύξεων διατίθενται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Η προμήθεια του κειμένου της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαμόρφωση θαλάμου νοσηλείας με λουτρό για ΑμεΑ στην Α’ Πανεπιστημιακή

Ορθοπαιδική Κλινική (Κτίριο 10)

Για την κάλυψη  λειτουργικών αναγκών της Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής (Κτίριο 10) προβλέπεται ένας τρίκλινος θάλαμος νοσηλείας με προθάλαμο και χώρο υγιεινής να  μετατραπεί σε δίκλινο όπου η μια από τις δύο κλίνες και το ανακατασκευασμένο λουτρό να είναι κατάλληλες για χρήση από ΑμεΑ.

Για την αναδιαμόρφωση του εν λόγω χώρου είναι απαραίτητη η εκτέλεση των ακόλουθων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών:

Α.  Περιγραφή εργασιών

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Αποξήλωση όλων των υφιστάμενων ειδών υγιεινής, πλακιδίων τοίχων–δαπέδου, σωληνώσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης και θερμαντικού σώματος εντός του χώρου υγιεινής, καθώς επίσης και του ηλεκτρολογικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού εντός του θαλάμου (πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά οροφής – τοίχου, κονσόλες ιατρικών αερίων).

- Αποξήλωση ξύλινης θήρας και μεταλλικής κάσας (τεμ.2).

- Καθαίρεση τοιχοποιίας υφιστάμενου χώρου υγιεινής (βλ. Σχέδιο 1).

- Καθαίρεση παταριού σκυροδέματος εντός του χώρου υγιεινής.

- Διαπλάτυνση ανοίγματος υφιστάμενης θύρας θαλάμου και μετατόπισή της κατά μισό μέτρο περίπου (βλ. Σχέδιο 1).

- Συγκέντρωση και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών εκτός του χώρου του Νοσοκομείου σε πιστοποιημένες κατάλληλες θέσεις, με εξαίρεση  των υλικών που θα κριθούν χρήσιμα για την Υπηρεσία και θα της παραδοθούν. Όλες οι εργασίες καθαίρεσης- αποξήλωσης  εκτελούνται  με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη μεταφερθούν σκόνες και οσμές στους υπόλοιπος χώρους της κλινικής.

- Πλήρωση καθηρημένης πλάκας με σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25 οπλισμένο με χαλύβδινο οπλισμό κατηγορίας S 500 και ξυλότυπο χυτών μικροκατασκευών. Το σκυρόδεμα θα είναι των 350 Kg τσιμέντου με σκύρα διαστάσεων 0,7-2,5 και οι οπλισμοί Φ 8/15. Η πλάκα θα σκαφτεί κατά την περίμετρο της οπής, μέχρις ότου εμφανιστεί ο παλαιός οπλισμός, επί του οποίου θα ηλεκτροσυγκολληθεί ο νέος. Κατόπιν η επιφάνεια επαφής του παλαιού με το νέο σκυρόδεμα θα καθαριστεί και θα πλυθεί επιμελώς, ενώ πριν από την εντύπιση του νέου σκυροδέματος θα επαλειφθεί με άφθονο αριάνι από τσιμέντο και ενισχυτικό πρόσμικτο (π.χ Eliflex). Ο ξυλότυπος θα παραμείνει 20 ημέρες κατά τη διάρκεια των οποίων το σκυρόδεμα θα διαβρέχεται άπαξ της ημέρας.

- Κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιίας ξηράς δόμησης, πάχους 12cm, ύψους μέχρι την οροφή (περίπου 3.34m), αποτελούμενη από μεταλλικό σκελετό, διπλή ανθυγρή γυψοσανίδα τοποθετημένη αμφίπλευρα και πλήρωση από πλάκες πετροβάμβακα, πάχους 5cm (βλ. Σχέδιο 2). Για την ασφαλή στήριξη των ειδών υγιεινής και των χειρολαβών για ΑμεΑ  στην αντίστοιχη περιοχή της  τοιχοποιίας  θα γίνει τοπική ενίσχυση  με πρόσθετη κατασκευή από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή  μεταλλική  κατασκευή, η οποία να αντέχει  φόρτιση  100kg.

- Εγκατάσταση νέο δίκτυο ζεστού, κρύου και ανακυκλοφορίας νερού με σωλήνες θερμοκόλλησης Φ20 από πολυπροπυλένιο PP-R  3ης γενιάς με μηχανική ενίσχυση υαλώδους υλικού στο μεσαίο στρώμα. Θα τοποθετηθούν κεντρική βάνα (ζεστού, κρύου) και οι απαραίτητοι διακόπτες σε κάθε υποδοχέα.  Όλες οι σωληνώσεις ζεστού

- κρύου νερού και ανακυκλοφορίας θα μονωθούν με armaflex, πάχους13mm.

Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο αποχέτευσης με σωλήνες κατάλληλης διατομής (Φ100  στο δάπεδο) από PVC ΕΛΟΤ. Στο δάπεδο θα τοποθετηθεί σιφόνι  πλαστικό  με επιχρωμιωμένο κάλυμμα.  Ο νιπτήρας θα αποχετεύεται  με σωληνώσεις κατάλληλης διατομής (Φ40/Φ50) από PVC ΕΛΟΤ.  Θα τοποθετηθεί νέος αποχετευτικός αγωγός, Φ100 από PVC ΕΛΟΤ, στον οποίο θα συνδέονται η λεκάνη WC και το σιφόνι  δαπέδου. Προβλέπεται η αποκατάσταση της ψευδοροφής και τυχόν λοιπών φθορών που θα προκληθούν στους υποκείμενους χώρους κατά την εκτέλεση των εργασιών.

- Τοποθέτηση θερμαντικού σώματος τύπου panel διαστάσεων 2Κx00x400 και σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο θέρμανσης.

- Εγκατάσταση νέου εξαερισμού, τοποθέτηση βεντιλατέρ και σχάρας εξαερισμού.

- Κάλυψη των σωληνώσεων (ύδρευσης-αποχέτευσης-εξαερισμού)  με  τσιμεντοσανίδα, τοποθετημένη πάνω σε μεταλλικό σκελετό, και διαμόρφωση  θυρίδας επίσκεψης, διαστάσεων 20X20cm, για εξασφάλιση της πρόσβασης  στις κεντρικές βάνες (ζεστού, κρύου νερού και ανακυκλοφορίας).

- Διαμόρφωση κλίσεων 2% ισόπεδης ντουζιέρας (άνευ στηθαίου) στο δάπεδο του λουτρού και επάλειψη του δαπέδου, της ντουζιέρας  και των τοιχοποιιών μέχρι ύψος 30cm με ελαστικό επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών και διάστρωση εξομαλυντικής στρώσης από ισχυρή τσιμεντοκονία.

- Αποκατάσταση επιχρισμάτων στους τοίχους και στην οροφή όπου  προηγήθηκαν καθαιρέσεις  και γενικώς παντού όπου υπάρχει ατέλεια ή φθορά  και απαιτείται η αποκατάσταση της λείας επιφάνειας για λόγους κατασκευαστικούς και αισθητικούς.

- Τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων τοίχου-δαπέδου σε διαστάσεις και χρωματισμούς επιλογής της Υπηρεσίας. Τα πλακάκια δαπέδου θα είναι αντιολισθητικά.

- Επένδυση των τοίχων των λουτρών σε ύψος  έως την ψευδοροφή (περίπου 2,65m) με κεραμικά πλακίδια α’ διαλογής, εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη “GROUP 1 ”, διαστάσεων 20x20cm ή μεγαλύτερων διαστάσεων,  χρώματος και σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται η  προμήθεια και  τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm,  με κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού, υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κ.λπ., επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με τη μελέτη.

- Επίστρωση του δαπέδου λουτρού με κεραμικά αντιολισθητικά πλακίδια α’ διαλογής, ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm ή μεγαλύτερων διαστάσεων,  χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm  με ελαστική κόλλα πλακιδίων ισχυρής πρόσφυσης, αδιάβροχη, στεγανοποιητική, κατάλληλη για εσωτερικούς υγρούς χώρους. Η αρμολόγηση θα γίνει με ακρυλικό αρμόστοκο πλακιδίων σε χρωματισμό που θα επιλέξει η Υπηρεσία. Στον αρμόστοκο θα προστεθεί ακρυλικό γαλάκτωμα για περισσότερη αδιαβροχοποίηση ή θα εφαρμοστεί σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό.  Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με τη μελέτη.

- Τοποθέτηση  ψευδοροφής αποτελούμενη από πλάκες ορυκτών ινών, αντιμικροβιακής επεξεργασίας 60cmΧ60cm,  με περιμετρικό κούτελο από απλή η ανθυγρή γυψοσανίδα (στο λουτρό), ώστε να προκύψει ακέραιος αριθμός πλακών. Η ψευδοροφή εντός θαλάμου - προθάλαμου θα έχει ύψος 2.90m περίπου και εντός του λουτρού 2.60m-2.65m.

- Τοποθέτηση των παρακάτω ειδών υγιεινής και αξεσουάρ για ΑμεΑ εντός  του λουτρού:

1) λεκάνη από λευκή πορσελάνη με καζανάκι χαμηλής πίεσης με  πλαϊνή χειρολαβή και καπάκι για ΑμεΑ (τεμ.1)

2) νιπτήρας από λευκή πορσελάνη  για ΑμεΑ (τεμ.1)

3)  ανακλινόμενο κάθισμα ντους, διαστάσεων 40cmΧ40cm  (τεμ.1)

4) καθρέπτης μπιζουτέ 1,5cm περιμετρικά, διαστάσεων περίπου 40x1.00cm τοποθετημένος με ελαφριά κλίση σε απόσταση 1.00m από το δάπεδο, κατάλληλος για χρήση από ΑμεΑ (τεμ.1)

5) σπαστή  μη ολισθηρή χειρολαβή, διάμετρου 30-40mm(1 1/2'') και μήκους 0.70- 0.75m (τεμ.2)

6) οριζόντια χειρολαβή πλαστική ή ανοξείδωτη (τεμ.1)

7) αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, τύπου “κομμωτηρίου” με κινητό «τηλέφωνο-ντους» και με χειριστήρια τύπου μοχλού(τεμ.1)

8) αναμικτική μπαταρία ντουζ, με κινητό «τηλέφωνο-ντους» και με χειριστήρια τύπου μοχλού (κοντά στη λεκάνη) (τεμ.1)

9) επιτοίχιο DISPENSER απορρυπαντικού χεριών (τεμ.1)

10) ανοξείδωτο δοχείο πετσετοθήκης (τεμ.1)

11) χαρτοθήκη ανοξείδωτη με μηχανισμό παροχής χαρτιού φύλλο- φύλλο(τεμ.1)

12) μεταλλική κρεμάστρα τοποθετημένη σε ύψος 90-120cm από το δάπεδο (τεμ.2)

13) κάδος καθαριότητας 7 λίτρων επιχρωμιωμένος (τεμ.1).

Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα  μέτρα για την ασφαλή  στερέωση των ειδών υγιεινής και των χειρολαβών  (π.χ. πρόβλεψη πρόσθετου μεταλλικού σκελετού ή άλλου είδους ενίσχυσης της αντίστοιχης περιοχής του τοίχου), έτσι ώστε αυτά να αντέχουν σε φόρτιση 100kg. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή και η τοποθέτηση  του  εξοπλισμού στο λουτρό ΑμεΑ θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ και τις διατάξεις της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.

- Εγκατάσταση συστήματος κλήσης βοήθειας στο χώρο του  λουτρού, το οποίο θα συνδέεται με το γραφείο προϊσταμένης  και θα διαθέτει κορδόνι τοποθετημένο περιμετρικά και παράλληλα με το δάπεδο του λουτρού  σε ύψους περίου 15-20cm από αυτό, ώστε να είναι εφικτή η χρήση του από οποιαδήποτε θέση εντός του συγκεκριμένου χώρου.

- Τοποθέτηση μαρμάρινων σοβατεπί από μάρμαρο Καβάλας Ά ποιότητας. Τα  σοβατεπί θα έχουν ύψος 10cm και  πάχος 2cm, με επεξεργασμένο σόκορο στην εμφανή  πλευρά. Τοποθετούνται στη βάση της νέας τοιχοποιίας από την πλευρά του  διαδρόμου.

- Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματης μονόφυλλης συρόμενης θύρας καθαρού ανοίγματος  1,05Χ2,15m (τεμ. 1).  Η συρόμενη θύρα θα διαθέτει:

- Μηχανισμό αποτελούμενο από:

  - Προφίλ αλουμινίου με οδηγό από σκληρή συνθετική επικάλυψη για αθόρυβη λειτουργία.

  - Σύστημα μεταφορέων/ανάρτησης εντελώς αθόρυβο με πολλαπλές τροχαλίες σε ρουλεμάν μπίλιας.

  - Μονάδα οδήγησης με μοτέρ που δεν χρειάζεται συντήρηση. Ηλεκτρονικό ρυθμιστή μοτέρ.

  - Μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου επιτηρούμενη από μικροεπεξεργαστή, με αυτοέλεγχο και επιτήρηση συνδεσμολογιών, αυτοελεγχόμενη διαδικασία κίνησης, καθώς επίσης και αυτόματο έλεγχο με:

    - Συνεχή μέτρηση μάζας και τριβών.

    - Προκαταρκτικές ρυθμίσεις της μέγιστης ταχύτητας μεταξύ 0,1 - 0,6 m/sec.

    - Έλεγχο αντίστασης κατά την παρεμβολή εμποδίων.

    - Έλεγχο – διαχείριση ασφαλούς διέλευσης από φωτοκουρτίνα υπερύθρων στην εσωτερική πλευρά κατά ΕΝ16005.

    - Αυτόματο STOP στις θέσεις ανοικτή, κλειστή, μειωμένου ανοίγματος χωρίς τερματικούς διακόπτες.

    - Ευαίσθητο μηχανισμό αναστροφής / σταματήματος σε παρεμβολή εμποδίων, με ρυθμίσεις ακριβείας.

    - Μνήμη βλαβών μηχανισμού.

    - Επίτοιχο κοντρόλ με δυνατότητα των παρακάτω ρυθμίσεων – λειτουργιών : ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ, ΑΝΟΙΚΤΗ, ΜΟΝΟ ΕΞΟΔΟΣ

    - Λειτουργίες ρυθμιζόμενες ανεξάρτητα :

- RESET : επιστροφή στις αρχικές ρυθμίσεις

- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ : περίπου 40% - 100% της αρχικής ταχύτητας

- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ : περίπου 25 - 66% της αρχικής ταχύτητας

- ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ : περίπου 40 - 90% με διαβάθμιση περίπου ανά 5mm

- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΕΣΗ : 0 - 20 sec

    - Ενδείξεις βλαβών.

Ύψος μηχανισμού περίπου 120-150 cm. Κάλυμμα μηχανισμού βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL επιλογής της Υπηρεσίας. Ο μηχανισμός θα τοποθετηθεί στον υφιστάμενο τοίχο άνωθεν του ανοίγματος της θύρας.

- Προφίλ (1 τεμ.) για την κάλυψη του μηχανισμού με στηρίγματα και λάστιχο σε όλο το μήκος του για άνοιγμα προς τα επάνω και ειδικά κουμπώματα.

- Η θύρα θα λειτουργεί με μπουτόν τύπου mosaic εσωτερικά-εξωτερικά.

- Το συρόμενο φύλλο (1 τεμ.) θα διαθέτει κρύσταλλο triplex 5+5, οριζόντια τραβέρσα αλουμινίου με ενιαίο μέτωπο, πλάτους 25cm, και προφίλ αλουμινίου τύπου ALUMIL M9050 ή αντίστοιχο, προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία. Το προφίλ αλουμινίου θα είναι χρώματος RAL επιλογής της Υπηρεσίας. Στα κρύσταλλα θα τοποθετηθεί μεμβράνη, σχεδίου της Τεχνικής Υπηρεσίας.

- Ηλεκτρομηχανικό κλείδωμα (1 σετ) μέσα στον μηχανισμό. Παροχή άμεσου μπλοκαρίσματος του φύλλου της πόρτας κατά την επιλογή της θέσης.

- Άνοιγμα κινδύνου (1 σετ) σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για 30 λεπτά μετά τη διακοπή που περιλαμβάνει :

- Μπαταρίες μέσα στο μηχανισμό

- Αυτόματο έλεγχο κατάστασης της μπαταρίας

- Σύστημα φόρτισης μπαταριών με ένδειξη τάσης

- Επιλογή wake-up για ένα τελευταίο άνοιγμα της κλειδωμένης ή ξεκλείδωτης θύρας, εφόσον η τάση της μπαταρίας έχει πέσει κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο και εάν η διακοπή του ρεύματος συνεχίζεται, από την εξωτερική κλειδαριά.

Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών να έχουν πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001.

Η διαδικασία βαφής να είναι πιστοποιημένη και να διενεργείται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα βαφής QUQLICOAT και RAL (GSB).

Τα προφίλ αλουμινίου να είναι κατασκευασμένα με προδιαγραφές αεροστεγανότητας και υδατοστεγανότητας.

Ο μηχανισμός θα φέρει πιστοποίηση κατά DIN18650 και θα συνοδεύεται από δήλωση του προμηθευτή για πλήρης παρακαταθήκη ανταλλακτικών και δυνατότητα για άμεσο σέρβις.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνουν από τον ανάδοχο οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές, καθώς και η λειτουργική πιστοποίηση των θυρών.

Ο κατασκευαστής θα παραδώσει στην Τ.Υ. οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, πληροφορίες λειτουργικής διαχείρισης, κατασκευαστικά σχέδια και ηλεκτρικά διαγράμματα. Επίσης  θα γίνει εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού του νοσοκομείου.

Οι  ακριβείς  διαστάσεις της θύρας θα  καθοριστούν  κατόπιν  τελικής  επιμέτρησης στον προβλεπόμενο χώρο.

- Τοποθέτηση ξύλινης πρεσσαριστής μονόφυλλης πόρτας χώρου υγιεινής καθαρού πλάτους 90 cm ανοιγόμενη εξωτερικά, πάχους 4,9-5cm με μεταλλική κάσα από λαμαρίνα DCP πάχους 1,5 mm, μηχανισμό επαναφοράς, κλειδαριά ασφαλείας και χειρολαβές (τεμ.1). Το θυρόφυλλο θα αποτελείται εσωτερικά από περιμετρικό τελάρο διατομής 60mm x 35mm κατασκευασμένο από λευκή μαλακή ξυλεία και το κενό θα καλυφθεί από ξυλεία (πηχάκι)  διατομής 10 x 35mm τοποθετημένο σε κάναβο των 8 cm και στις δύο κατευθύνσεις. Εξωτερικά θα τοποθετηθεί εκατέρωθεν πρεσσαριστό φύλλο από MDF πάχους 6 mm και από φύλλο φορμάικας πάχους 1mm. Περιμετρικά του φύλλου θα τοποθετηθεί φάσα από βρασμένη οξιά. Το χρώμα της θύρας και οι χειρολαβές θα είναι επιλογή της υπηρεσίας. Η μεταλλική κάσα θα βαφεί στο ίδιο χρώμα με το φύλλο. Το  θυρόφυλλο  θα  αναρτηθεί  με  τουλάχιστον τρεις πορταδέλες, δύο πάνω και μία κάτω, οι οποίες θα είναι συμβατές με το βάρος του θυρόφυλλου.

Η θύρα θα διαθέτει εκτός από χειρολαβή ανοίγματος και οριζόντια χειρολαβή μήκους 60cm τοποθετημένη εσωτερικά σε ύψος 75cm από το δάπεδο για τράβηγμα της θύρας και μεταλλικό έλασμα σε ύψος μέχρι 25cm μέσα-έξω για προστασία από τα υποπόδια των αμαξιδίων. Διαστάσεις  καθαρού ανοίγματος (Μ x Υ): 0,90Χ2,15m. (τεμ. 1).

- Χρωματισμός τοίχων και οροφών (κούτελα ψευδοροφών γυψοσανίδας) με οικολογικό πλαστικό χρώμα σε δύο στρώσεις. Θα προηγηθεί σπατουλάρισμα στα σημεία που απαιτείται.

- Χρωματισμός μεταλλικής κάσας ξύλινης θύρας (τεμ. 1) με μία στρώση αστάρι wash primer δυο συστατικών, μία στρώση oxidol και δύο στρώσεις  SMALTOLUX Hydro της ΒΕΧΡΩ ή άλλης επώνυμης εταιρείας.

- Χρωματισμός των υφιστάμενων σωμάτων και σωληνώσεων θέρμανσης με βερνικόχρωμα σε δύο στρώσεις μετά τον προηγούμενο καθαρισμό  και την επίστρωση των μεταλλικών επιφανειών με μία στρώση  ελαιοχρώματος μίνιου.

- Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου σε μορφή τάπητα, βαρύ επαγγελματικό, ομογενές, πάχους 2mm, τύπου IQ Natural Tarkett ή άλλης επώνυμης εταιρείας. Το δάπεδο τοποθετείται μετά από έλεγχο επιπεδότητος των επιφανειών. Σε περίπτωση αποκλίσεων μεγαλύτερων των 2 χιλιοστών ακολουθεί πλήρωση και επιπεδοποιήση με τσιμεντοκονία ώστε να επιτευχθεί απόλυτη οριζοντιότητα. Ακολουθεί διπλή επίστρωση με αστάρι και η τοποθέτηση του πλαστικού δαπέδου με κορδόνια αρμοκόλλησης. Στη συνέχεια  περιμετρικά των δαπέδων κατασκευάζεται κοίλο σοβατεπί από το ίδιο υλικό σε απόχρωση της επιλογής Υπηρεσίας. Το σοβατεπί θα είναι τύπου IQ Natural της Tarkett ή άλλης επώνυμης εταιρείας, με καμπύλο στοιχείο PAD 80 και επίστεψη σχήματος «Π». Οι αρμοί μεταξύ των διαφόρων τεμαχίων θα θερμοσυγκοληθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας, ώστε το σύνολο του δαπέδου και των περιμετρικών κοίλων σοβατεπί να αποτελέσουν ενιαίο σύνολο. Τοποθετείται στους χώρους θαλάμου-προθαλάμου.

- Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών οριζόντιων και κατακόρυφων στοιχείων προστασίας (φάσες, γωνιόκρανα) τύπου Acrovyn σε τοιχοποιίες (πίσω από τις κλίνες) και θύρες (σε δύο σημεία εκατέρωθεν), προϊόντα επώνυμων εταιρειών α’ διαλογής από συνθετικό υλικό κατάλληλο για χρήση σε χώρους νοσοκομείων, τα οποία θα κοπούν και θα τοποθετηθούν ανάλογα με τις ανάγκες των χώρων και θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Αντιβακτηριδιακά από μη πορώδες υλικό

- Το υλικό κατασκευής τους θα τηρεί τους Κανονισμούς της ΕΕ περί περιορισμού της χρήσης τοξικών υλικών: 2002/95/CE ή RoHS

- Αντοχή στη φωτιά: B-s12, d0 (γωνιόκρανα), Β-s1, d0(φύλλα)

- Ανακυκλώσιμο υλικό (για τα φύλλα :100% ανακυκλώσιμο)

- Χρωματισμός σε όλη τη μάζα και με σταθερότητα στις UV

- Αντοχή στα χημικά και απολυμαντικά προϊόντα.

Η στήριξη τους θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της κατασκευάστριας εταιρίας.

Οι χρωματισμοί θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας.

Πριν γίνουν παραγγελίες των παρακάτω ειδών από τον Ανάδοχο, θα πρέπει να προσκομισθούν τα σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια  καθώς και οι ανωτέρω πιστοποιήσεις για καθένα από τα προϊόντα που θα επιλεγούν.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Σε όλους τους χώρους τα υφιστάμενα Η/Μ δίκτυα και ο αντίστοιχος εξοπλισμός (καλώδια, πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά κτλ.) αποξηλώνονται εξ’ ολοκλήρου, και στη συνέχεια αντικαθίστανται πλήρως ανάλογα με τη νέα χρήση του κάθε χώρου.

- Εγκαθίστανται νέος ηλεκτρολογικός υποπίνακας (στον προθάλαμο του θαλάμου), νέες γραμμές, και τοποθετούνται  νέες  πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά ασφαλείας και φωτιστικά οροφής κτλ. Περιλαμβάνεται και η διασύνδεση του νέου υποπίνακα με τον κεντρικό πίνακα του ορόφου με ασφαλιστικό διακόπτη και παροχικό καλώδιο το οποίο θα οδεύσει σε κανάλι πλαστικό στο διάδρομο της κλινικής.

- Εγκαθίσταται επίτοιχη καμπίνα-Rack με τοπικό κατανεμητή ασθενών ρευμάτων και δίκτυο δομημένης καλωδίωσης τηλεφώνων/δεδομένων (στον διάδρομο της κλινικής – έξω από το θάλαμο) για την κάλυψη συνολικά δυο (2) κλινών ασθενών στον θάλαμο νοσηλείας με δυνατότητα επέκτασης του. Περιλαμβάνεται και η διασύνδεση του με το υφιστάμενο δίκτυο του Νοσοκομείου (καλωδιώσεις που θα οδεύουν σε πλαστικό κανάλι).

- Να δοθεί αυξημένη μέριμνα κατά την αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του θαλάμου, να μην μείνουνε υφιστάμενες καταναλώσεις που χρήζουν ηλεκτροδότησης  χωρίς ρεύμα (π.χ. διπλανοί θάλαμοι κ.τ.λ.).

- Οι διακόπτες φωτισμού του λουτρού και του θαλάμου-προθαλάμου  θα τοποθετηθούν σε ύψος 0,90-1,00m από το δάπεδο, ενώ οι παροχές ρεύματος (πρίζες) σε ύψος 40cm-90cm.

  - Διάδρομος θαλάμου

- Εγκαθίσταται νέος ηλεκτρολογικός πίνακας τριών (3) σειρών χωνευτός με τα παρακάτω υλικά για τους ανακαινιζόμενους χώρους:

- Γενικός διακόπτης 1x40Α με ασφάλειες τήξης 1x25A

- Μια (1) ενδεικτική λυχνία παρουσίας τάσης (μισού στοιχείου led)

- Αυτόματος διακόπτης διαρροής «κρίσιμων φορτίων» 1x25A που θα τροφοδοτεί:

  - 1 τεμ. x C10A φωτιστικών κονσόλας κλινών ασθενών 2κλινου

  - 1 τεμ  x C10A φωτιστικών WC και εξαερισμού WC

  - 1 τεμ  x C10A φωτιστικών ασφαλείας και νυκτός 2κλινου

  - 2 τεμ  x C16A ρευματοδότες για τις κονσόλες κλίνης 2κλινου

- Αυτόματος διακόπτης διαρροής «κοινών φορτίων» 1x25A που θα τροφοδοτεί:

  - 1 τεμ. x C10A φωτιστικών οροφής θαλάμων ασθενών και προθαλάμου

  - 2τεμ. x C16A ρευματοδότες κονσόλας κλινών ασθενών 2κλινου

  - 1 τεμ. x C16A ρευματοδότες γενικής χρήσης 2κλινου

  - 1 τεμ. x C16A για την κλιματιστική μονάδα 2κλινου

  - 1 τεμ. x C16A για την συρόμενη θύρα

- δύο (2) φωτιστικά οροφής στο θάλαμο και ένα (1) φωτιστικό οροφής στον προθάλαμο.

- Ένα (1) επίτοιχο φωτιστικό λουτρού και έναν εξαεριστήρα λουτρού.

- μια (1) γραμμή τροφοδοσίας των συρόμενων θυρών και οι απαραίτητες γραμμές και τα κομβία ελέγχου τους.

  - 2-κλινος θάλαμος ασθενών.

Θα εκτελεσθούν οι εξής εργασίες:

- Αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού,

- Εγκατάσταση νέων γραμμών ισχυρών-ασθενών ρευμάτων και τοποθέτηση  νέου  εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, εγκαθίστανται:

- μία (1) νέα γραμμή κλήσης αδελφής καθώς και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού για τη πλήρη συμβατότητα και λειτουργικότητα με το υφιστάμενο σύστημα.

- μία (1) νέα γραμμή φωτισμού για τις κονσόλες κλίνης ασθενών

- μία (1) νέα γραμμή φωτισμού για τα φωτιστικά οροφής

- μία (1) νέα γραμμή φωτιστικών ασφαλείας και νυκτός

- μία (1) νέα γραμμή φωτισμού λουτρού και εξαερισμού λουτρού.

- τέσσερις (4) νέες ανεξάρτητες γραμμές ρευματοδοτών σούκο 16Α με αντίστοιχους  ασφαλειοδιακόπτες (2 κοινών φορτίων και 2 κρίσιμων φορτίων στην κονσόλα κλίνης) που θα τροφοδοτούν ανά κλίνη : δύο ρευματοδότες κοινών φορτίων, δύο ρευματοδότες κρίσιμων φορτίων.

- μία (1) ανεξάρτητη γραμμή για την κλιματιστική μονάδα,

- τέσσερις (4) ανεξάρτητες γραμμές DATA για τις κονσόλες κλίνης ασθενών, δύο ανά κλίνη,

- δυο (2) ανεξάρτητες γραμμές τηλεφώνου για τις κονσόλες κλίνης ασθενών, μία ανά κλίνη,

- μία (1) γραμμή και μία (1) λήψη τηλεόρασης,

- τρεις (3) ρευματοδότες γενικής χρήσης σούκο,

- τρεις (3) διπλούς διακόπτες χωνευτούς, ένας (1) διπλός διακόπτης για τον έλεγχο των δυο φωτιστικών θαλάμου, ένας (1) διπλός διακόπτης για τον έλεγχο του φωτιστικού προθαλάμου και του φωτιστικού νυκτός, και ένας (1) διπλός διακόπτης για τον έλεγχο του φωτιστικού WC και του εξαερισμού WC.

- ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας EXIT led

- ένα (1) φωτιστικό νυκτός,

- τρία (3) φωτιστικά οροφής 60x60 panel led

- ένα (1) φωτιστικό στο λουτρό led στεγανό

- ένα (1) εξαεριστήρα λουτρού .

- Εγκατάσταση νέας κονσόλας ασθενή δύο (2) κλινών και σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο ιατρικών αερίων.

Η 2-κλινη κονσόλα θα έχει μήκος περίπου 3,60-3,70m, θα είναι κατασκευασμένη από προφίλ αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένο πάχους 3 mm,  θα διαθέτει ιδιαίτερο διαμέρισμα για την όδευση του κάθε δικτύου και θα περιλαμβάνει:

    - Ρευματοδότες 16Α σούκο, με κάλυμμα προστασίας ΙΡ44, τεμάχια 8 (τέσσερις ανά θέση κλίνης – 2 λευκοί και 2 πράσινοι) σε τέσσερα (4) ανεξάρτητα κυκλώματα, (δύο κυκλώματα ανά θέση κλίνης εκ των οποίων η μια γραμμή θα τροφοδοτείται από τον διακόπτη διαρροής «κρίσιμων φορτίων» και η άλλη γραμμή θα τροφοδοτείται από τον διακόπτη διαρροής «κοινών φορτίων»).

    - Λήψεις ισοδυναμικής προστασίας, τεμάχια 2 – ένα (1) ανά θέση κλίνης.

    - Λήψεις RJ45 για Data, τεμάχια 4 – δύο (2) ανά θέση κλίνης.

    - Λήψεις RJ11 για τηλέφωνο τεμάχια 2 – ένα (1) ανά θέση κλίνης.

    - Λήψεις οξυγόνου (Ο2) AFNOR, τεμάχια 2 – ένα (1) ανά θέση κλίνης.

    - Λήψεις κενού (Vac) AFNOR, τεμάχια 2 – ένα (1) ανά θέση κλίνης.

    - Λαμπτήρες άμεσου και έμμεσου φωτισμού με λαμπτήρες Τ8 LED, τεμάχια 2+2 - έναν και έναν (1+1) ανά θέση κλίνης.

Β.  Διάρκεια εργασιών

Η εκτέλεση των εργασιών για τη  διαμόρφωση θαλάμου νοσηλείας με λουτρό για ΑμεΑ στην Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, θα γίνει σύμφωνα με εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα,  θα αρχίσει μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα διαρκέσει τριάντα πέντε (35) ημερολογιακές ημέρες.

Γ.  Κόστος εργασιών

Το προεκτιμημένο ποσό της δαπάνης για  τη  διαμόρφωση θαλάμου νοσηλείας με λουτρό για ΑμεΑ στην Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές, ανέρχεται στο ποσό των  14.500,00€ πλέον ΦΠΑ.

.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Εξοχής του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη σήμερα την ………………… μεταξύ των συμβαλλόμενων :

αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης  Τ.Κ. 57010, (Α.Φ.Μ. 999294028, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Νεάπολης Θεσσαλονίκης), τηλ. 2313307914 – 2313307152 (Λογιστήριο) φαξ 2310358440 email prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr νομίμως εκπροσωπούμενο, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Το Νοσοκομείο» και

αφετέρου της Εταιρείας …………………  νομίμως εκπροσωπούμενη από τους  ……………………………………   (αποκαλούμενης στην συνέχεια «ο Ανάδοχος/Προμηθευτής - η Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην οδό …………. Περιοχή…………. Τ.Κ. …………….. Νομός…………. ΑΦΜ …………….. Δ.Ο.Υ. …………………….

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Α.  Το Νοσοκομείο με την υπ.αρ. ………………..διακήρυξη του διενήργησε διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης προσφορών με αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης ενός θαλάμου νοσηλείας με λουτρό για ΑμεΑ στην Α΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική στο κτίριο 10 του Νοσοκομείου.

Β. Από την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας μειοδότρια αναδείχθηκε η εταιρεία ……………………..σύμφωνα με την υπ.αρ. ……………………….. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο ανάδοχος, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω υπηρεσία, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες:

1. Αντικείμενο της Σύμβασης/Εγγυήσεις.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης ενός θαλάμου νοσηλείας με λουτρό για ΑμεΑ στην Α΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική στο κτίριο 10 του Νοσοκομείου.

Οι αιτούμενες υπηρεσίες/εργασίες/προμήθεια & τοποθέτηση υλικών θα είναι σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους γενικούς όρους του διαγωνισμού καθώς και την τεχνική και οικονομική προσφορά της εταιρείας η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Συμβατικές Υποχρεώσεις αναδόχου:

Για την κάλυψη  λειτουργικών αναγκών της Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής (Κτίριο 10) προβλέπεται ένας τρίκλινος θάλαμος νοσηλείας με προθάλαμο και χώρο υγιεινής να  μετατραπεί σε δίκλινο όπου η μια από τις δύο κλίνες και το ανακατασκευασμένο λουτρό να είναι κατάλληλες για χρήση από ΑμεΑ.

Για την αναδιαμόρφωση του εν λόγω χώρου είναι απαραίτητη η εκτέλεση των ακόλουθων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών:

Α.  Περιγραφή εργασιών

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Αποξήλωση όλων των υφιστάμενων ειδών υγιεινής, πλακιδίων τοίχων–δαπέδου, σωληνώσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης και θερμαντικού σώματος εντός του χώρου υγιεινής, καθώς επίσης και του ηλεκτρολογικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού εντός του θαλάμου (πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά οροφής – τοίχου, κονσόλες ιατρικών αερίων).

- Αποξήλωση ξύλινης θήρας και μεταλλικής κάσας (τεμ.2).

- Καθαίρεση τοιχοποιίας υφιστάμενου χώρου υγιεινής (βλ. Σχέδιο 1).

- Καθαίρεση παταριού σκυροδέματος εντός του χώρου υγιεινής.

- Διαπλάτυνση ανοίγματος υφιστάμενης θύρας θαλάμου και μετατόπισή της κατά μισό μέτρο περίπου (βλ. Σχέδιο 1).

- Συγκέντρωση και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών εκτός του χώρου του Νοσοκομείου σε πιστοποιημένες κατάλληλες θέσεις, με εξαίρεση  των υλικών που θα κριθούν χρήσιμα για την Υπηρεσία και θα της παραδοθούν. Όλες οι εργασίες καθαίρεσης- αποξήλωσης  εκτελούνται  με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη μεταφερθούν σκόνες και οσμές στους υπόλοιπος χώρους της κλινικής.

- Πλήρωση καθηρημένης πλάκας με σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25 οπλισμένο με χαλύβδινο οπλισμό κατηγορίας S 500 και ξυλότυπο χυτών μικροκατασκευών. Το σκυρόδεμα θα είναι των 350 Kg τσιμέντου με σκύρα διαστάσεων 0,7-2,5 και οι οπλισμοί Φ 8/15. Η πλάκα θα σκαφτεί κατά την περίμετρο της οπής, μέχρις ότου εμφανιστεί ο παλαιός οπλισμός, επί του οποίου θα ηλεκτροσυγκολληθεί ο νέος. Κατόπιν η επιφάνεια επαφής του παλαιού με το νέο σκυρόδεμα θα καθαριστεί και θα πλυθεί επιμελώς, ενώ πριν από την εντύπιση του νέου σκυροδέματος θα επαλειφθεί με άφθονο αριάνι από τσιμέντο και ενισχυτικό πρόσμικτο (π.χ Eliflex). Ο ξυλότυπος θα παραμείνει 20 ημέρες κατά τη διάρκεια των οποίων το σκυρόδεμα θα διαβρέχεται άπαξ της ημέρας.

- Κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιίας ξηράς δόμησης, πάχους 12cm, ύψους μέχρι την οροφή (περίπου 3.34m), αποτελούμενη από μεταλλικό σκελετό, διπλή ανθυγρή γυψοσανίδα τοποθετημένη αμφίπλευρα και πλήρωση από πλάκες πετροβάμβακα, πάχους 5cm (βλ. Σχέδιο 2). Για την ασφαλή στήριξη των ειδών υγιεινής και των χειρολαβών για ΑμεΑ  στην αντίστοιχη περιοχή της  τοιχοποιίας  θα γίνει τοπική ενίσχυση  με πρόσθετη κατασκευή από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή  μεταλλική  κατασκευή, η οποία να αντέχει  φόρτιση  100kg.

- Εγκατάσταση νέο δίκτυο ζεστού, κρύου και ανακυκλοφορίας νερού με σωλήνες θερμοκόλλησης Φ20 από πολυπροπυλένιο PP-R  3ης γενιάς με μηχανική ενίσχυση υαλώδους υλικού στο μεσαίο στρώμα. Θα τοποθετηθούν κεντρική βάνα (ζεστού, κρύου) και οι απαραίτητοι διακόπτες σε κάθε υποδοχέα.  Όλες οι σωληνώσεις ζεστού

- κρύου νερού και ανακυκλοφορίας θα μονωθούν με armaflex, πάχους13mm.

Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο αποχέτευσης με σωλήνες κατάλληλης διατομής (Φ100  στο δάπεδο) από PVC ΕΛΟΤ. Στο δάπεδο θα τοποθετηθεί σιφόνι  πλαστικό  με επιχρωμιωμένο κάλυμμα.  Ο νιπτήρας θα αποχετεύεται  με σωληνώσεις κατάλληλης διατομής (Φ40/Φ50) από PVC ΕΛΟΤ.  Θα τοποθετηθεί νέος αποχετευτικός αγωγός, Φ100 από PVC ΕΛΟΤ, στον οποίο θα συνδέονται η λεκάνη WC και το σιφόνι  δαπέδου. Προβλέπεται η αποκατάσταση της ψευδοροφής και τυχόν λοιπών φθορών που θα προκληθούν στους υποκείμενους χώρους κατά την εκτέλεση των εργασιών.

- Τοποθέτηση θερμαντικού σώματος τύπου panel διαστάσεων 2Κx00x400 και σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο θέρμανσης.

- Εγκατάσταση νέου εξαερισμού, τοποθέτηση βεντιλατέρ και σχάρας εξαερισμού.

- Κάλυψη των σωληνώσεων (ύδρευσης-αποχέτευσης-εξαερισμού)  με  τσιμεντοσανίδα, τοποθετημένη πάνω σε μεταλλικό σκελετό, και διαμόρφωση  θυρίδας επίσκεψης, διαστάσεων 20X20cm, για εξασφάλιση της πρόσβασης  στις κεντρικές βάνες (ζεστού, κρύου νερού και ανακυκλοφορίας).

- Διαμόρφωση κλίσεων 2% ισόπεδης ντουζιέρας (άνευ στηθαίου) στο δάπεδο του λουτρού και επάλειψη του δαπέδου, της ντουζιέρας  και των τοιχοποιιών μέχρι ύψος 30cm με ελαστικό επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών και διάστρωση εξομαλυντικής στρώσης από ισχυρή τσιμεντοκονία.

- Αποκατάσταση επιχρισμάτων στους τοίχους και στην οροφή όπου  προηγήθηκαν καθαιρέσεις  και γενικώς παντού όπου υπάρχει ατέλεια ή φθορά  και απαιτείται η αποκατάσταση της λείας επιφάνειας για λόγους κατασκευαστικούς και αισθητικούς.

- Τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων τοίχου-δαπέδου σε διαστάσεις και χρωματισμούς επιλογής της Υπηρεσίας. Τα πλακάκια δαπέδου θα είναι αντιολισθητικά.

- Επένδυση των τοίχων των λουτρών σε ύψος  έως την ψευδοροφή (περίπου 2,65m) με κεραμικά πλακίδια α’ διαλογής, εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη “GROUP 1 ”, διαστάσεων 20x20cm ή μεγαλύτερων διαστάσεων,  χρώματος και σχεδίου επιλογής της Υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται η  προμήθεια και  τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm,  με κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού, υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κ.λπ., επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με τη μελέτη.

- Επίστρωση του δαπέδου λουτρού με κεραμικά αντιολισθητικά πλακίδια α’ διαλογής, ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm ή μεγαλύτερων διαστάσεων,  χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm  με ελαστική κόλλα πλακιδίων ισχυρής πρόσφυσης, αδιάβροχη, στεγανοποιητική, κατάλληλη για εσωτερικούς υγρούς χώρους. Η αρμολόγηση θα γίνει με ακρυλικό αρμόστοκο πλακιδίων σε χρωματισμό που θα επιλέξει η Υπηρεσία. Στον αρμόστοκο θα προστεθεί ακρυλικό γαλάκτωμα για περισσότερη αδιαβροχοποίηση ή θα εφαρμοστεί σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό.  Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με τη μελέτη.

- Τοποθέτηση  ψευδοροφής αποτελούμενη από πλάκες ορυκτών ινών, αντιμικροβιακής επεξεργασίας 60cmΧ60cm,  με περιμετρικό κούτελο από απλή η ανθυγρή γυψοσανίδα (στο λουτρό), ώστε να προκύψει ακέραιος αριθμός πλακών. Η ψευδοροφή εντός θαλάμου - προθάλαμου θα έχει ύψος 2.90m περίπου και εντός του λουτρού 2.60m-2.65m.

- Τοποθέτηση των παρακάτω ειδών υγιεινής και αξεσουάρ για ΑμεΑ εντός  του λουτρού:

1) λεκάνη από λευκή πορσελάνη με καζανάκι χαμηλής πίεσης με  πλαϊνή χειρολαβή και καπάκι για ΑμεΑ (τεμ.1)

2) νιπτήρας από λευκή πορσελάνη  για ΑμεΑ (τεμ.1)

3)  ανακλινόμενο κάθισμα ντους, διαστάσεων 40cmΧ40cm  (τεμ.1)

4) καθρέπτης μπιζουτέ 1,5cm περιμετρικά, διαστάσεων περίπου 40x1.00cm τοποθετημένος με ελαφριά κλίση σε απόσταση 1.00m από το δάπεδο, κατάλληλος για χρήση από ΑμεΑ (τεμ.1)

5) σπαστή  μη ολισθηρή χειρολαβή, διάμετρου 30-40mm(1 1/2'') και μήκους 0.70- 0.75m (τεμ.2)

6) οριζόντια χειρολαβή πλαστική ή ανοξείδωτη (τεμ.1)

7) αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, τύπου “κομμωτηρίου” με κινητό «τηλέφωνο-ντους» και με χειριστήρια τύπου μοχλού(τεμ.1)

8) αναμικτική μπαταρία ντουζ, με κινητό «τηλέφωνο-ντους» και με χειριστήρια τύπου μοχλού (κοντά στη λεκάνη) (τεμ.1)

9) επιτοίχιο DISPENSER απορρυπαντικού χεριών (τεμ.1)

10) ανοξείδωτο δοχείο πετσετοθήκης (τεμ.1)

11) χαρτοθήκη ανοξείδωτη με μηχανισμό παροχής χαρτιού φύλλο- φύλλο(τεμ.1)

12) μεταλλική κρεμάστρα τοποθετημένη σε ύψος 90-120cm από το δάπεδο (τεμ.2)

13) κάδος καθαριότητας 7 λίτρων επιχρωμιωμένος (τεμ.1).

Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα  μέτρα για την ασφαλή  στερέωση των ειδών υγιεινής και των χειρολαβών  (π.χ. πρόβλεψη πρόσθετου μεταλλικού σκελετού ή άλλου είδους ενίσχυσης της αντίστοιχης περιοχής του τοίχου), έτσι ώστε αυτά να αντέχουν σε φόρτιση 100kg. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή και η τοποθέτηση  του  εξοπλισμού στο λουτρό ΑμεΑ θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ και τις διατάξεις της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.

- Εγκατάσταση συστήματος κλήσης βοήθειας στο χώρο του  λουτρού, το οποίο θα συνδέεται με το γραφείο προϊσταμένης  και θα διαθέτει κορδόνι τοποθετημένο περιμετρικά και παράλληλα με το δάπεδο του λουτρού  σε ύψους περίου 15-20cm από αυτό, ώστε να είναι εφικτή η χρήση του από οποιαδήποτε θέση εντός του συγκεκριμένου χώρου.

- Τοποθέτηση μαρμάρινων σοβατεπί από μάρμαρο Καβάλας Ά ποιότητας. Τα  σοβατεπί θα έχουν ύψος 10cm και  πάχος 2cm, με επεξεργασμένο σόκορο στην εμφανή  πλευρά. Τοποθετούνται στη βάση της νέας τοιχοποιίας από την πλευρά του  διαδρόμου.

- Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματης μονόφυλλης συρόμενης θύρας καθαρού ανοίγματος  1,05Χ2,15m (τεμ. 1).  Η συρόμενη θύρα θα διαθέτει:

- Μηχανισμό αποτελούμενο από:

  - Προφίλ αλουμινίου με οδηγό από σκληρή συνθετική επικάλυψη για αθόρυβη λειτουργία.

  - Σύστημα μεταφορέων/ανάρτησης εντελώς αθόρυβο με πολλαπλές τροχαλίες σε ρουλεμάν μπίλιας.

  - Μονάδα οδήγησης με μοτέρ που δεν χρειάζεται συντήρηση. Ηλεκτρονικό ρυθμιστή μοτέρ.

  - Μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου επιτηρούμενη από μικροεπεξεργαστή, με αυτοέλεγχο και επιτήρηση συνδεσμολογιών, αυτοελεγχόμενη διαδικασία κίνησης, καθώς επίσης και αυτόματο έλεγχο με:

    - Συνεχή μέτρηση μάζας και τριβών.

    - Προκαταρκτικές ρυθμίσεις της μέγιστης ταχύτητας μεταξύ 0,1 - 0,6 m/sec.

    - Έλεγχο αντίστασης κατά την παρεμβολή εμποδίων.

    - Έλεγχο – διαχείριση ασφαλούς διέλευσης από φωτοκουρτίνα υπερύθρων στην εσωτερική πλευρά κατά ΕΝ16005.

    - Αυτόματο STOP στις θέσεις ανοικτή, κλειστή, μειωμένου ανοίγματος χωρίς τερματικούς διακόπτες.

    - Ευαίσθητο μηχανισμό αναστροφής / σταματήματος σε παρεμβολή εμποδίων, με ρυθμίσεις ακριβείας.

    - Μνήμη βλαβών μηχανισμού.

    - Επίτοιχο κοντρόλ με δυνατότητα των παρακάτω ρυθμίσεων – λειτουργιών : ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ, ΑΝΟΙΚΤΗ, ΜΟΝΟ ΕΞΟΔΟΣ

    - Λειτουργίες ρυθμιζόμενες ανεξάρτητα :

- RESET : επιστροφή στις αρχικές ρυθμίσεις

- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ : περίπου 40% - 100% της αρχικής ταχύτητας

- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ : περίπου 25 - 66% της αρχικής ταχύτητας

- ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ : περίπου 40 - 90% με διαβάθμιση περίπου ανά 5mm

- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΕΣΗ : 0 - 20 sec

    - Ενδείξεις βλαβών.

Ύψος μηχανισμού περίπου 120-150 cm. Κάλυμμα μηχανισμού βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL επιλογής της Υπηρεσίας. Ο μηχανισμός θα τοποθετηθεί στον υφιστάμενο τοίχο άνωθεν του ανοίγματος της θύρας.

- Προφίλ (1 τεμ.) για την κάλυψη του μηχανισμού με στηρίγματα και λάστιχο σε όλο το μήκος του για άνοιγμα προς τα επάνω και ειδικά κουμπώματα.

- Η θύρα θα λειτουργεί με μπουτόν τύπου mosaic εσωτερικά-εξωτερικά.

- Το συρόμενο φύλλο (1 τεμ.) θα διαθέτει κρύσταλλο triplex 5+5, οριζόντια τραβέρσα αλουμινίου με ενιαίο μέτωπο, πλάτους 25cm, και προφίλ αλουμινίου τύπου ALUMIL M9050 ή αντίστοιχο, προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία. Το προφίλ αλουμινίου θα είναι χρώματος RAL επιλογής της Υπηρεσίας. Στα κρύσταλλα θα τοποθετηθεί μεμβράνη, σχεδίου της Τεχνικής Υπηρεσίας.

- Ηλεκτρομηχανικό κλείδωμα (1 σετ) μέσα στον μηχανισμό. Παροχή άμεσου μπλοκαρίσματος του φύλλου της πόρτας κατά την επιλογή της θέσης.

- Άνοιγμα κινδύνου (1 σετ) σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για 30 λεπτά μετά τη διακοπή που περιλαμβάνει :

- Μπαταρίες μέσα στο μηχανισμό

- Αυτόματο έλεγχο κατάστασης της μπαταρίας

- Σύστημα φόρτισης μπαταριών με ένδειξη τάσης

- Επιλογή wake-up για ένα τελευταίο άνοιγμα της κλειδωμένης ή ξεκλείδωτης θύρας, εφόσον η τάση της μπαταρίας έχει πέσει κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο και εάν η διακοπή του ρεύματος συνεχίζεται, από την εξωτερική κλειδαριά.

Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών να έχουν πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001.

Η διαδικασία βαφής να είναι πιστοποιημένη και να διενεργείται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα βαφής QUQLICOAT και RAL (GSB).

Τα προφίλ αλουμινίου να είναι κατασκευασμένα με προδιαγραφές αεροστεγανότητας και υδατοστεγανότητας. Ο μηχανισμός θα φέρει πιστοποίηση κατά DIN18650 και θα συνοδεύεται από δήλωση του προμηθευτή για πλήρης παρακαταθήκη  ανταλλακτικών και δυνατότητα για άμεσο σέρβις.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνουν από τον ανάδοχο οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές, καθώς και η λειτουργική πιστοποίηση των θυρών.

Ο κατασκευαστής θα παραδώσει στην Τ.Υ. οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, πληροφορίες λειτουργικής διαχείρισης, κατασκευαστικά σχέδια και ηλεκτρικά διαγράμματα. Επίσης  θα γίνει εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού του νοσοκομείου.

Οι  ακριβείς  διαστάσεις της θύρας θα  καθοριστούν  κατόπιν  τελικής  επιμέτρησης στον προβλεπόμενο χώρο.

- Τοποθέτηση ξύλινης πρεσσαριστής μονόφυλλης πόρτας χώρου υγιεινής καθαρού πλάτους 90 cm ανοιγόμενη εξωτερικά, πάχους 4,9-5cm με μεταλλική κάσα από λαμαρίνα DCP πάχους 1,5 mm, μηχανισμό επαναφοράς, κλειδαριά ασφαλείας και χειρολαβές (τεμ.1). Το θυρόφυλλο θα αποτελείται εσωτερικά από περιμετρικό τελάρο διατομής 60mm x 35mm κατασκευασμένο από λευκή μαλακή ξυλεία και το κενό θα καλυφθεί από ξυλεία (πηχάκι)  διατομής 10 x 35mm τοποθετημένο σε κάναβο των 8 cm και στις δύο κατευθύνσεις. Εξωτερικά θα τοποθετηθεί εκατέρωθεν πρεσσαριστό φύλλο από MDF πάχους 6 mm και από φύλλο φορμάικας πάχους 1mm. Περιμετρικά του φύλλου θα τοποθετηθεί φάσα από βρασμένη οξιά. Το χρώμα της θύρας και οι χειρολαβές θα είναι επιλογή της υπηρεσίας. Η μεταλλική κάσα θα βαφεί στο ίδιο χρώμα με το φύλλο. Το  θυρόφυλλο  θα  αναρτηθεί  με  τουλάχιστον τρεις πορταδέλες, δύο πάνω και μία κάτω, οι οποίες θα είναι συμβατές με το βάρος του θυρόφυλλου.

Η θύρα θα διαθέτει εκτός από χειρολαβή ανοίγματος και οριζόντια χειρολαβή μήκους 60cm τοποθετημένη εσωτερικά σε ύψος 75cm από το δάπεδο για τράβηγμα της θύρας και μεταλλικό έλασμα σε ύψος μέχρι 25cm μέσα-έξω για προστασία από τα υποπόδια των αμαξιδίων. Διαστάσεις  καθαρού ανοίγματος (Μ x Υ): 0,90Χ2,15m. (τεμ. 1).

- Χρωματισμός τοίχων και οροφών (κούτελα ψευδοροφών γυψοσανίδας) με οικολογικό πλαστικό χρώμα σε δύο στρώσεις. Θα προηγηθεί σπατουλάρισμα στα σημεία που απαιτείται.

- Χρωματισμός μεταλλικής κάσας ξύλινης θύρας (τεμ. 1) με μία στρώση αστάρι wash primer δυο συστατικών, μία στρώση oxidol και δύο στρώσεις  SMALTOLUX Hydro της ΒΕΧΡΩ ή άλλης επώνυμης εταιρείας.

- Χρωματισμός των υφιστάμενων σωμάτων και σωληνώσεων θέρμανσης με βερνικόχρωμα σε δύο στρώσεις μετά τον προηγούμενο καθαρισμό  και την επίστρωση των μεταλλικών επιφανειών με μία στρώση  ελαιοχρώματος μίνιου.

- Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου σε μορφή τάπητα, βαρύ επαγγελματικό, ομογενές, πάχους 2mm, τύπου IQ Natural Tarkett ή άλλης επώνυμης εταιρείας. Το δάπεδο τοποθετείται μετά από έλεγχο επιπεδότητος των επιφανειών. Σε περίπτωση αποκλίσεων μεγαλύτερων των 2 χιλιοστών ακολουθεί πλήρωση και επιπεδοποιήση με τσιμεντοκονία ώστε να επιτευχθεί απόλυτη οριζοντιότητα. Ακολουθεί διπλή επίστρωση με αστάρι και η τοποθέτηση του πλαστικού δαπέδου με κορδόνια αρμοκόλλησης. Στη συνέχεια  περιμετρικά των δαπέδων κατασκευάζεται κοίλο σοβατεπί από το ίδιο υλικό σε απόχρωση της επιλογής Υπηρεσίας. Το σοβατεπί θα είναι τύπου IQ Natural της Tarkett ή άλλης επώνυμης εταιρείας, με καμπύλο στοιχείο PAD 80 και επίστεψη σχήματος «Π». Οι αρμοί μεταξύ των διαφόρων τεμαχίων θα θερμοσυγκοληθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας, ώστε το σύνολο του δαπέδου και των περιμετρικών κοίλων σοβατεπί να αποτελέσουν ενιαίο σύνολο. Τοποθετείται στους χώρους θαλάμου-προθαλάμου.

- Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών οριζόντιων και κατακόρυφων στοιχείων προστασίας (φάσες, γωνιόκρανα) τύπου Acrovyn σε τοιχοποιίες (πίσω από τις κλίνες) και θύρες (σε δύο σημεία εκατέρωθεν), προϊόντα επώνυμων εταιρειών α’ διαλογής από συνθετικό υλικό κατάλληλο για χρήση σε χώρους νοσοκομείων, τα οποία θα κοπούν και θα τοποθετηθούν ανάλογα με τις ανάγκες των χώρων και θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Αντιβακτηριδιακά από μη πορώδες υλικό

- Το υλικό κατασκευής τους θα τηρεί τους Κανονισμούς της ΕΕ περί περιορισμού της χρήσης τοξικών υλικών: 2002/95/CE ή RoHS

- Αντοχή στη φωτιά: B-s12, d0 (γωνιόκρανα), Β-s1, d0(φύλλα)

- Ανακυκλώσιμο υλικό (για τα φύλλα :100% ανακυκλώσιμο)

- Χρωματισμός σε όλη τη μάζα και με σταθερότητα στις UV

- Αντοχή στα χημικά και απολυμαντικά προϊόντα.

Η στήριξη τους θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της κατασκευάστριας εταιρίας.

Οι χρωματισμοί θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας.

Πριν γίνουν παραγγελίες των παρακάτω ειδών από τον Ανάδοχο, θα πρέπει να προσκομισθούν τα σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια  καθώς και οι ανωτέρω πιστοποιήσεις για καθένα από τα προϊόντα που θα επιλεγούν.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Σε όλους τους χώρους τα υφιστάμενα Η/Μ δίκτυα και ο αντίστοιχος εξοπλισμός (καλώδια, πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά κτλ.) αποξηλώνονται εξ’ ολοκλήρου, και στη συνέχεια αντικαθίστανται πλήρως ανάλογα με τη νέα χρήση του κάθε χώρου.

- Εγκαθίστανται νέος ηλεκτρολογικός υποπίνακας (στον προθάλαμο του θαλάμου), νέες γραμμές, και τοποθετούνται  νέες  πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά ασφαλείας και φωτιστικά οροφής κτλ. Περιλαμβάνεται και η διασύνδεση του νέου υποπίνακα με τον κεντρικό πίνακα του ορόφου με ασφαλιστικό διακόπτη και παροχικό καλώδιο το οποίο θα οδεύσει σε κανάλι πλαστικό στο διάδρομο της κλινικής.

- Εγκαθίσταται επίτοιχη καμπίνα-Rack με τοπικό κατανεμητή ασθενών ρευμάτων και δίκτυο δομημένης καλωδίωσης τηλεφώνων/δεδομένων (στον διάδρομο της κλινικής – έξω από το θάλαμο) για την κάλυψη συνολικά δυο (2) κλινών ασθενών στον θάλαμο νοσηλείας με δυνατότητα επέκτασης του. Περιλαμβάνεται και η διασύνδεση του με το υφιστάμενο δίκτυο του Νοσοκομείου (καλωδιώσεις που θα οδεύουν σε πλαστικό κανάλι).

- Να δοθεί αυξημένη μέριμνα κατά την αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του θαλάμου, να μην μείνουνε υφιστάμενες καταναλώσεις που χρήζουν ηλεκτροδότησης  χωρίς ρεύμα (π.χ. διπλανοί θάλαμοι κ.τ.λ.).

- Οι διακόπτες φωτισμού του λουτρού και του θαλάμου-προθαλάμου  θα τοποθετηθούν σε ύψος 0,90-1,00m από το δάπεδο, ενώ οι παροχές ρεύματος (πρίζες) σε ύψος 40cm-90cm.

  - Διάδρομος θαλάμου

- Εγκαθίσταται νέος ηλεκτρολογικός πίνακας τριών (3) σειρών χωνευτός με τα παρακάτω υλικά για τους ανακαινιζόμενους χώρους:

- Γενικός διακόπτης 1x40Α με ασφάλειες τήξης 1x25A

- Μια (1) ενδεικτική λυχνία παρουσίας τάσης (μισού στοιχείου led)

- Αυτόματος διακόπτης διαρροής «κρίσιμων φορτίων» 1x25A που θα τροφοδοτεί:

  - 1 τεμ. x C10A φωτιστικών κονσόλας κλινών ασθενών 2κλινου

  - 1 τεμ  x C10A φωτιστικών WC και εξαερισμού WC

  - 1 τεμ  x C10A φωτιστικών ασφαλείας και νυκτός 2κλινου

  - 2 τεμ  x C16A ρευματοδότες για τις κονσόλες κλίνης 2κλινου

- Αυτόματος διακόπτης διαρροής «κοινών φορτίων» 1x25A που θα τροφοδοτεί:

  - 1 τεμ. x C10A φωτιστικών οροφής θαλάμων ασθενών και προθαλάμου

  - 2τεμ. x C16A ρευματοδότες κονσόλας κλινών ασθενών 2κλινου

  - 1 τεμ. x C16A ρευματοδότες γενικής χρήσης 2κλινου

  - 1 τεμ. x C16A για την κλιματιστική μονάδα 2κλινου

  - 1 τεμ. x C16A για την συρόμενη θύρα

- δύο (2) φωτιστικά οροφής στο θάλαμο και ένα (1) φωτιστικό οροφής στον προθάλαμο.

- Ένα (1) επίτοιχο φωτιστικό λουτρού και έναν εξαεριστήρα λουτρού.

- μια (1) γραμμή τροφοδοσίας των συρόμενων θυρών και οι απαραίτητες γραμμές και τα κομβία ελέγχου τους.

  - 2-κλινος θάλαμος ασθενών.

Θα εκτελεσθούν οι εξής εργασίες:

- Αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού,

- Εγκατάσταση νέων γραμμών ισχυρών-ασθενών ρευμάτων και τοποθέτηση  νέου  εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, εγκαθίστανται:

- μία (1) νέα γραμμή κλήσης αδελφής καθώς και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού για τη πλήρη συμβατότητα και λειτουργικότητα με το υφιστάμενο σύστημα.

- μία (1) νέα γραμμή φωτισμού για τις κονσόλες κλίνης ασθενών

- μία (1) νέα γραμμή φωτισμού για τα φωτιστικά οροφής

- μία (1) νέα γραμμή φωτιστικών ασφαλείας και νυκτός

- μία (1) νέα γραμμή φωτισμού λουτρού και εξαερισμού λουτρού.

- τέσσερις (4) νέες ανεξάρτητες γραμμές ρευματοδοτών σούκο 16Α με αντίστοιχους  ασφαλειοδιακόπτες (2 κοινών φορτίων και 2 κρίσιμων φορτίων στην κονσόλα κλίνης) που θα τροφοδοτούν ανά κλίνη : δύο ρευματοδότες κοινών φορτίων, δύο ρευματοδότες κρίσιμων φορτίων.

- μία (1) ανεξάρτητη γραμμή για την κλιματιστική μονάδα,

- τέσσερις (4) ανεξάρτητες γραμμές DATA για τις κονσόλες κλίνης ασθενών, δύο ανά κλίνη,

- δυο (2) ανεξάρτητες γραμμές τηλεφώνου για τις κονσόλες κλίνης ασθενών, μία ανά κλίνη,

- μία (1) γραμμή και μία (1) λήψη τηλεόρασης,

- τρεις (3) ρευματοδότες γενικής χρήσης σούκο,

- τρεις (3) διπλούς διακόπτες χωνευτούς, ένας (1) διπλός διακόπτης για τον έλεγχο των δυο φωτιστικών θαλάμου, ένας (1) διπλός διακόπτης για τον έλεγχο του φωτιστικού προθαλάμου και του φωτιστικού νυκτός, και ένας (1) διπλός διακόπτης για τον έλεγχο του φωτιστικού WC και του εξαερισμού WC.

- ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας EXIT led

- ένα (1) φωτιστικό νυκτός,

- τρία (3) φωτιστικά οροφής 60x60 panel led

- ένα (1) φωτιστικό στο λουτρό led στεγανό

- ένα (1) εξαεριστήρα λουτρού .

- Εγκατάσταση νέας κονσόλας ασθενή δύο (2) κλινών και σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο ιατρικών αερίων.

Η 2-κλινη κονσόλα θα έχει μήκος περίπου 3,60-3,70m, θα είναι κατασκευασμένη από προφίλ αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένο πάχους 3 mm,  θα διαθέτει ιδιαίτερο διαμέρισμα για την όδευση του κάθε δικτύου και θα περιλαμβάνει:

    - Ρευματοδότες 16Α σούκο, με κάλυμμα προστασίας ΙΡ44, τεμάχια 8 (τέσσερις ανά θέση κλίνης – 2 λευκοί και 2 πράσινοι) σε τέσσερα (4) ανεξάρτητα κυκλώματα, (δύο κυκλώματα ανά θέση κλίνης εκ των οποίων η μια γραμμή θα τροφοδοτείται από τον διακόπτη διαρροής «κρίσιμων φορτίων» και η άλλη γραμμή θα τροφοδοτείται από τον διακόπτη διαρροής «κοινών φορτίων»).

    - Λήψεις ισοδυναμικής προστασίας, τεμάχια 2 – ένα (1) ανά θέση κλίνης.

    - Λήψεις RJ45 για Data, τεμάχια 4 – δύο (2) ανά θέση κλίνης.

    - Λήψεις RJ11 για τηλέφωνο τεμάχια 2 – ένα (1) ανά θέση κλίνης.

    - Λήψεις οξυγόνου (Ο2) AFNOR, τεμάχια 2 – ένα (1) ανά θέση κλίνης.

    - Λήψεις κενού (Vac) AFNOR, τεμάχια 2 – ένα (1) ανά θέση κλίνης.

    - Λαμπτήρες άμεσου και έμμεσου φωτισμού με λαμπτήρες Τ8 LED, τεμάχια 2+2 - έναν και έναν (1+1) ανά θέση κλίνης.

- Τίμημα-Τρόπος Εξόφλησης.

Ως συνολικό τίμημα για την εκπλήρωση των απορρεουσών από την παρούσα σύμβαση υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ συμφωνείται το ποσό των ...................... ευρώ (............,00 €)  χωρίς το Φ.Π.Α..

Το συμβατικό τίμημα παραμένει σταθερό μέχρι την πλήρη εξόφληση του, μη υποκείμενο σε οποιασδήποτε τιμαριθμική ή συναλλαγματική αναθεώρηση τιμών και θα καταβληθεί από το Νοσοκομείο στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί κατά τις διατάξεις που διέπουν την οικονομική διαχείριση του Νοσοκομείου. Η πληρωμή θα διενεργηθεί με βάση νόμιμα παραστατικά στοιχεία (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών / τιμολόγιο τεχνικού έργου που θα εκδώσει ο ανάδοχος προς το Νοσοκομείο. Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Νοσοκομείο.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης καθώς και στην τεχνική και οικονομική του προσφορά του αναδόχου.

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των προσφερόμενων υπηρεσίων/εργασιών μετά τηv οριστική παραλαβή και επιβεβαίωση της ορθής εκτέλεσης τους από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου (άρθρο 35 παρ. 1α  Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των υπηρεσιών και υλικών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

H πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€).

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη της έκδοσης βεβαίωσης ορθής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση που η εξόφληση του τιμολογίου γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9-5-2013) με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης  Φεβρουαρίου 2011 «Για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Η προθεσμία πληρωμής κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και τον ανάδοχο, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218 Ν.4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών πληρωμής).

Ο ανάδοχος/προμηθευτής βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:

- επί καθαρού ποσού (πλην Φ.Π.Α.) ποσοστό 2% σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του  Ν. 3580/2007

- επί καθαρού ποσού (πλην Φ.Π.Α.) ποσοστό 0,07%  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & 3,00% χαρτοσήμου επί της αναφερόμενης κράτησης & επί αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

- επί του καθαρού ποσού (πλήν Φ.Π.Α. ποσοστό 0,06 υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών &  3,00% χαρτοσήμου επί της αναφερόμενης κράτησης & επί αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

- Κατά την πληρωμή του τιμήματος παροχής υπηρεσιών/εργασιών παρακρατείτε ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 8%.

- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24% (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και πώλησης υλικών βαρύνει το Νοσοκομείο.

3.  Τόπος και Xρόνος Παράδοσης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το σύνολο των συμβατικών του υποχρεώσεων εντός χρονικού διαστήματος τριάντα πέντε (35) ημερολογιακών ημερών από την παραχώρηση του χώρου για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η παραχώρηση του χώρου θα πραγματοποιηθεί εγγράφως με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση που το Νοσοκομείο λόγω υπηρεσιακών αναγκών εμποδίσει την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα να ενημερώσει εγγράφως τη Διοίκηση του Νοσοκομείου το γεγονός παρεμποδίσεις εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων και να αιτηθεί την παράταση του συμβατικού χρόνου.

Οποιαδήποτε αδικαιολόγητη υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της συμβατικών υποχρεώσεων με ευθύνη του αναδόχου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη επιβολή ποινική ρήτρας εις βάρος του βάση των διατάξεων του 4412/2016.

Μετάθεση/επιμήκυνση του συμβατικού χρόνου γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία (σεισμός, πόλεμος, πανδημία κλπ) που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις και δίνεται παράταση του χρόνου παράδοσης μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου.

Η παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου να πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου που θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους του Νοσοκομείου. Ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προμήθειας υλικών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, την προσφορά του αναδόχου.

4. Κυρώσεις κατά του αναδόχου.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμόδιου oργάvoυ (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), o ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Με την ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις  μέσα στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv σύμβαση, εφόσον:

- Η σύμβαση δεv υπογράφηκε  με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου.

- Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.

Στov ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλovται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ (επιτροπή παρακολύθησης ορθής εκτέλεσης), τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218  του Ν.4412/2016 .

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o ανάδοχος/προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

5. Ανωτέρα Βία

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο (σεισμός, πόλεμος, πανδημίας κλπ), το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Στους αποδεκτούς λόγους ανωτέρας βίας συμπεριλαμβάνεται η ισχύουσα πανδημία SARS COV-2.

Το Νοσοκομείο επιφυλάσσεται στο δικαίωμα να απαιτήσει από τον μειοδότη ανάδοχο το απασχολούμενο προσωπικό του  κατά την εκτέλεση των εργασιών εντός του νοσοκομείου, να είναι εμβολιασμένο ή να φέρει φυσική ανοσία μετά από νόσηση.

Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος.

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του ανάδοχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

6. Λοιποί Όροι

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον  ανάδοχο.

Ο ανάδοχος οφείλει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά και για τα οποία ατυχήματα ή ζημίες φέρει οπωσδήποτε ακέραια κάθε αστική και ποινική ευθύνη.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή του κινδύνου ατυχημάτων ή ζημιών.

Σε περίπτωση ατυχημάτων ή ζημιών κατά την εκτέλεση των εργασιών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε γενικά σε οποιουσδήποτε τρίτους, εξ’ αιτίας παραλείψεων εκπλήρωσης των στην προηγούμενη παράγραφο αναφερόμενων υποχρεώσεων του αναδόχου  ή εξ’ αιτίας κακοτεχνιών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόμη και τυχαία, όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ανάδοχος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος στην καταβολή όλων των τυχόν αποζημιώσεων ή χρηματικών ποινών που θα του επιβληθούν.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, στις εντολές και στις οδηγίες των στελεχών της οποίας ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται απροφάσιστα.

Από την άσκηση της Επίβλεψης δεν αίρονται ούτε μειώνονται οι από την παρούσα σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις και οι ευθύνες του αναδόχου προς το Νοσοκομείο, κυρίως σε ότι αφορά την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και τις σχετικές ευθύνες του.

Η άσκηση αυτή δεν μπορεί επίσης να έχει την έννοια της άρσης ή μείωσης των ευθυνών του αναδόχου για ζημίες που γίνονται προς τρίτους  κατά την εκτέλεση των εργασιών και λόγω της εκτέλεσης αυτών και κάθε σχετική δαπάνη ή αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου την εταιρεία.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του ανάδοχου.

7. Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο.

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο ανάδοχος/προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.  Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω θα συνταχθεί σε τρία (3) όμοια αντίγραφα σύμβαση παροχής υπηρεσιών  εκ των οποίων το Νοσοκομείο έλαβε δύο αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε ο ανάδοχος/προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄   ΣΧΕΔΙΑ