- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Υπουργείο Υγείας Αριθμός Πρωτοκόλλου 19894 - 3η Υ.Π.Ε (Μακεδονίας) Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ημερομηνία 4-11-2021 ¨ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ¨ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Πληροφορίες: Ναζιρίδης Χριστόδουλος Τηλ. 2313 307-926 Fax 2310358466 Email. typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 44.ΕΙΣΟΔ.ΥΠ.ΚΑΑ.ΤΥ./2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.  Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |  |
| --- | --- |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | - Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει προσφερόμενης τιμής. |
| ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | - 19η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. |
| ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου» |
| - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | - 28.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% |
| - ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | - 19η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. |

Το Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου έχοντας υπόψη:

      - Την ΤΥ07/527/27-9-2021 επιστολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με την οποία αιτήθηκε την εκτέλεση εργασιών αναδιαμόρφωσης εισόδου και υποστηρικτικών χώρων της Κλινικής Αναπνευστικής Ανεπάρκειας του Νοσοκομείου.

      - Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την αριθμ. 22η/30-9-2021 (θέμα 69ο) συνεδρίαση του με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση των αιτούμενων εργασιών διαμόρφωσης χώρου έναντι δαπάνης 28.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.

      - Την αριθμ. πρωτ.4771/1-11-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 34.720,00 € με αριθμό καταχώρησης α/α 4771 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Νοσοκομείου ΚΑΕ 0863.01

Ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης εισόδου και υποστηρικτικών χώρων της Κλινικής Αναπνευστικής Ανεπάρκειας του Νοσοκομείου έναντι δαπάνης 28.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάση προσφερόμενης τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που η τεχνική του προσφορά γίνει αποδεκτή και  θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για την διαμόρφωση του χώρου.

Γίνεται αποδεκτή προσφορά για το σύνολο των αιτούμενων υπηρεσιών/εργασιών.

Δεν γίνεται αποδεκτή εναλλακτική προσφορά.

Η διαγωνιστική διαδικασία διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει κατά δημοσιοποίηση αυτής.

- ΑΡΘΡΟ 1ο

- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, (Εξοχή Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57010 τηλ. 2313-307926, φαξ 2310-358466 email  typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος, μέχρι την 19η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτή κατατίθεται ή αποστέλλεται) επί ποινή απόρριψης.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία, χωρίς να αποσφραγισθούν.

Ο διαγωνισμός/αξιολόγηση προσφορών θα διενεργηθεί την 19η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ.

- ΑΡΘΡΟ 2ο

- ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

γ) συνεταιρισμοί

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον τομέα του διαγωνιστικού αντικειμένου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

- Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο στο εξωτερικό μέρος αυτού θα αναγράφονται ευκρινώς:

α.	Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

β.	Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό: (Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου)

γ.	Ο αριθμός της διακήρυξης: 44.ΕΙΣΟΔ.ΥΠ.ΚΑΑ.ΤΥ./2021

δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (Διεύθυνση - Ταχ.Κώδικας. - τηλ. επικοινωνίας - φαξ & email).

- Εντός του φακέλου συμμετοχής θα τοποθετηθεί:

Α) Σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο επί ποινή αποκλεισμού στο εξωτερικό μέρος θα αναγραφούν τα στοιχεία του συμμετέχοντα, ο τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και ο αριθμός διακήρυξης.

Β) Σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο επί ποινή αποκλεισμού στο εξωτερικό μέρος θα αναγραφούν τα στοιχεία του συμμετέχοντα, ο τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και ο αριθμός διακήρυξης.

Στον φάκελο της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», κατατίθενται  σε δύο (2) αντίγραφα επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι :

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 συμπληρωμένη ως εξής:

Στο πλαίσιο της συμμετοχή μας στην διαδικασία συλλογής προσφορών με αριθμό διακήρυξης 44.ΕΙΣΟΔ.ΥΠ.ΚΑΑ.ΤΥ./2021  με ημερομηνία διενέργειας την 19η Νοεμβρίου  2021 και αντικείμενο την «εκτέλεση εργασιών αναδιαμόρφωσης εισόδου και υποστηρικτικών χώρων της Κλινικής Αναπνευστικής Ανεπάρκειας  του Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου », με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:

- Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη  απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

- (στην περίπτωση που η εταιρική μορφή του συμμετέχοντος είναι Ο.Ε. - Ε.Ε. - ΕΠΕ – Ι.ΚΕ. - Κοινωνία Κληρονόμων κλπ και εκπροσωπούνται πέραν του ενός διαχειριστών, στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγραφεί ότι: «η δήλωση περί μη καταδίκης αφορά τόσο τον συντάκτη της δήλωσης, όσο και τους υπόλοιπους διαχειριστές της εταιρείας/επιχείρησης» τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο) των οποίων θα αναγραφούν υποχρεωτικά  επί του κειμένου,

- στην περίπτωση που ο συντάκτης είναι νόμιμος εκπρόσωπος Α.Ε. θα αναγραφούν ομοίως τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο)  του συνόλου των μελών που απαρτίζουν το Δ.Σ. της εταιρείας (Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος  και μέλη του Δ.Σ. ).

- Δεν τελούμε υπό πτώχευση ή δεν έχουμε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούμε υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουμε υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουμε αναστείλει τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες ή δεν βρισκόμαστε σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

- Δεν έχουμε συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

- Δεν έχουμε επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

- Δεν έχουμε κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

- Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης μας και δεν μας έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

- Δεν έχουμε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μας, για το οποίο μας επιβλήθηκε ποινή που μας στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

- η εταιρεία που εκπροσωπώ: 1) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 2) δεν βρίσκεται σε καμία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 τουν. 4412/2016, 3) δεν βρίσκεται σε καμία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016,

- Τόσο ό ίδιος όσο και η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν επιχειρήσαμε να επηρεάσουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουμε εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουμε εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση

- οι προσφερόμενες υπηρεσίες/εργασίες/υλικά στην περίπτωση κατακύρωσης θα είναι σε πλήρη συμφωνία με τους όρους της διακήρυξης (γενικούς – ειδικούς – τεχνικές προδιαγραφές) και θα καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της διακήρυξης

- η προσφορά μας (τεχνική – οικονομική) ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών.

- Τόσο οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης/εταιρείας που εκπροσωπώ όσο και η εταιρεία δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά μας.

- δεν έχει  επιβληθεί ή δεν έχει αποκτήσει αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σε βάρος της εταιρείας που εκπροσωπώ μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς μας : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.»

- λάβαμε πλήρη γνώση του κειμένου της διακήρυξης και συμφωνούμε απόλυτα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής.

- Έχουμε εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις  όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και επισυνάπτω σχετικές βεβαιώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

- Οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους η επιχείρηση μας οφείλει καταβολή ασφαλιστικών εισφορών είναι ………………………………………………Να δηλωθούν αναλυτικά όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς (π.χ. ΕΦΚΑ τ.ΙΚΑ–ΕΤΑΜ ή ΕΦΚΑ τ.ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ  κ.λ.π. στους οποίους η επιχείρηση  καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης τόσο για τους εργοδότες/διαχειριστές (εφόσον έχουν έμμισθη σχέση με την εταιρεία/επιχείρηση), όσο και για τους εργαζομένους που απασχολεί.  ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ.

Η απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τον διαχειριστή τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό  και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

- Να δηλωθεί εγγράφως ο προσφερόμενος μηχανισμός της αυτόματης συρόμενης γυάλινης θύρας (μοντέλο & κατασκευαστικός οίκος) της συρόμενης θύρας που δεσμευτικά θα εγκαταστήσει ο συμμετέχον, στο χώρο της Κλινικής Αναπνευστικής Ανεπάρκειας.

- Να κατατεθεί δήλωση χορήγησης εγγύησης καλής λειτουργίας, τουλάχιστον δύο ετών, του μηχανισμού της αυτόματης συρόμενης γυάλινης θύρας.

- Να κατατεθεί βεβαίωση επίσκεψης των χώρων της Κλινικής Αναπνευστικής Ανεπάρκειας σύμφωνα με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της διαγωνιστικής διαδικασίας.

- Να κατατεθεί προσφορά και prospectus των προσφερόμενων κλιματιστικών μονάδων καθώς επίσης να επισυναφθεί δήλωση/βεβαίωση του επίσημου αντιπροσώπου/διανομέα στην Ελλάδα των κλιματιστικών μονάδων για την χορηγούμενη εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών, σύμφωνα με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού σε δύο αντίγραφα  η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής:

Θα δοθεί μια τιμή για το σύνολο του διαγωνιστικού αντικειμένου.

- Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά.

- Σε περιπτώσεις υπηρεσιών/ υλικών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

- Οι προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε ευρώ (EURO) και θα αναγραφεί αριθμητικώς και ολογράφως.

- Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.

- Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η προσφερόμενη  εργασία  και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

- Η προσφερόμενη τιμή είναι δεσμευτική για τον συμμετέχοντα  μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των προσφερόμενων εργασιών.

- Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34).

- Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

- Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127  του Ν.4412/2016  κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης/πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι  διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας,  (σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016).  Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

8.		Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016.

- Η ανάδειξη του μειοδότη αναδόχου θα γίνει για το σύνολο των υπηρεσιών/εργασιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή). Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η ανάδειξη του μειοδότη θα πραγματοποιηθεί κατόπιν κλήρωσης βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016.

Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους.

- ΑΡΘΡΟ 3Ο

- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Η αξιολόγηση προσφορών (τεχνική – οικονομική-δικαιολογητικών) του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή αποτελούμενη από υπαλλήλους τους Νοσοκομείου. (Επιτροπή διενέργειας  Διαγωνισμού).

Η ημερομηνία και ώρα υλοποίησης της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου ορίζεται η 19η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. ενώ σε περίπτωση μη νόμιμης απαρτίας των μελών της επιτροπής, η ημερομηνία διενέργειας θα κοινοποιηθεί εγγράφως και εγκαίρως στους συμμετέχοντες με ευθύνη του Νοσοκομείου προκείμενου αυτοί να παρίστανται στην διαδικασία εφόσον το επιθυμούν.

Η αποσφράγιση/αξιολόγηση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

3.1.	Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές.

3.2.	Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μovoγράφovται και σφραγίζονται από την Επιτροπή για τη συνέχεια του διαγωνισμού.

3.3.	Μετά την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση τους.

«Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο κείμενο των υπεύθυνων δηλώσεων ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α΄). Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα».

3.4 Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης η επιτροπή προχωρεί στην υλοποίηση της διαδικασίας της οικονομικής αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση των δύο σταδίων του διαγωνισμού η επιτροπή συντάσσει πρακτικό τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης.

3.5 Στην συνέχεια καλείται ο μειοδότης ανάδοχος καλείται να καταθέσει εντός προθεσμίας δέκα ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ενημέρωση του τα κάτωθι δικαιολογητικά.

1)Πιστοποιητικό σε ισχύ, αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι το έτος 2021 στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.

2)Γενικό Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας έκδοσης Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. όπου θα προκύπτει η ισχύουσα σήμερα νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας του συμμετέχοντος. Η χρονολογική έκδοση του αιτούμενου πιστοποιητικού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.

3)Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας όπου θα αναφέρονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι/διαχειριστές της.

4)Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, σε ισχύ όπου να προκύπτει ότι η επιχείρηση/εταιρεία του συμμετέχοντα είναι ενήμερη ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της.

5)Πιστοποιητικό (σε ισχύ), ασφαλιστικής ενημερότητας κύριας και επικουρικής ασφάλισης των εργαζομένων και των εργοδοτών που η επιχείρηση/εταιρεία του συμμετέχοντα καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές (όπως έχουν δηλωθεί στην αιτούμενη από την διακήρυξη υπεύθυνη δήλωση).

6)Πιστοποιητικό  Δικαστικής Φερεγγυότητας σε ισχύ.

7)Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

8) Αντίγραφο ποινικού μητρώου των διαχειριστών ή των μελών του Δ.Σ. Α.Ε. (αναλόγως της νομικής μορφής των εταιρειών των συμμετεχόντων) με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης τους στο Νοσοκομείο.

(Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν).

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Το σύνολο των πρακτικών αξιολόγησης τίθεται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου προς έγκριση και επικύρωση.

Η κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, το σύνολο των πρακτικών αξιολόγησης  κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στην Υπηρεσία και να λάβουν γνώση το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί από τον μειοδότη ανάδοχο. (δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης).

Κατά της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016

Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.

- ΑΡΘΡΟ 4ο

- ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

1.	Να δοθεί  μια συνολική τιμή για την εκτέλεση των αιτούμενων υπηρεσιών/ εργασιών .

Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, εκτός του αναλογούντα ΦΠΑ.

2. Η τιμή δεσμεύει τον ανάδοχο για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν παράταση αυτής.

3. 	Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- ΑΡΘΡΟ 5ο

- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα που η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (μειοδοτική κατακύρωση) σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.

2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

3. 	Ο ανάδοχος/προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία, υποχρεούται να υπογράψει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών σχετική σύμβαση.

4. 	Σε περίπτωση που δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

5. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύμβασης, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση έντασης από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα.

6.	 Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

- ΑΡΘΡΟ 6ο

- ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτέλεση των εργασιών  θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραχωρηθεί εγγράφως ο χώρος για την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων.

Ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση που το Νοσοκομείο λόγω υπηρεσιακών αναγκών εμποδίσει την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα να ενημερώσει εγγράφως τη Διοίκηση του Νοσοκομείου το γεγονός παρεμποδίσεις εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων και να αιτηθεί την παράταση του συμβατικού χρόνου.

Η σύμβαση με τον ανάδοχο, θα έχει διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και των δύο συμβαλλόμενων μερών.

- ΑΡΘΡΟ  7ο

- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την κατακυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.

- ΑΡΘΡΟ 8o

- ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης καθώς και στην τεχνική και οικονομική του προσφορά του μειοδότη αναδόχου.

Γίνεται δεκτή η κατάθεση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιου τεχνικού έργου.

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των υλικών και των υπηρεσιών τοποθέτησης τους, μετά τηv οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών/εργασιών (άρθρο 35 παρ. 1α  Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της παρεχόμενης από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίου παροχής υπηρεσιών/εργασιών γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9-5-2013) με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης  Φεβρουαρίου 2011 «Για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και  στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218 Ν.4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών πληρωμής).

Ο ανάδοχος/προμηθευτής βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:

- επί καθαρού ποσού (πλην Φ.Π.Α.) ποσοστό 2% σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του  Ν. 3580/2007

- επί καθαρού ποσού (πλην Φ.Π.Α.) ποσοστό 0,07%  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & 3,00% χαρτοσήμου επί της αναφερόμενης κράτησης & επί αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

- επί του καθαρού ποσού (πλήν Φ.Π.Α. ποσοστό 0,06 υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών &  3,00% χαρτοσήμου επί της αναφερόμενης κράτησης & επί αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

- Κατά την πληρωμή του τιμήματος παροχής υπηρεσιών/εργασιών παρακρατείτε ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 8%.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου πώλησης και παροχής υπηρεσιών βαρύνει το Νοσοκομείο.

- ΑΡΘΡΟ 9ο

- ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΔΟΥ.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμόδιου oργάvoυ (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), o ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Με τηv ίδια διαδικασία κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις  μέσα στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv σύμβαση, εφόσον:

- Η σύμβαση δεv υπογράφηκε  με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου.

- Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.

Στov ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλovται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ (επιτροπή παρακολύθησης ορθής εκτέλεσης), τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218  του Ν.4412/2016 .

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

- ΑΡΘΡΟ 10ο

- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο (σεισμός, πόλεμος, πανδημία κλπ), το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον ανάδοχο/προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Στους αποδεκτούς λόγους ανωτέρας βίας συμπεριλαμβάνεται η ισχύουσα πανδημία SARS COV-2.

Το Νοσοκομείο επιφυλάσσεται στο δικαίωμα να απαιτήσει από τον μειοδότη ανάδοχο το απασχολούμενο προσωπικό του, κατά την εκτέλεση των εργασιών εντός του νοσοκομείου να είναι εμβολιασμένο κατά covid-19 ή να φέρει φυσική ανοσία μετά από νόσηση.

Ο ανάδοχος  υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος.

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του ανάδοχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

- ΑΡΘΡΟ 11ο

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του ανάδοχου.

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94).

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

- ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως  της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος/προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.  Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

- ΑΡΘΡΟ 13ο

- ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν το Νοσοκομείο.

Περίληψη  της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση και στους παρακάτω φορείς:

- Εμπορικό - Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

- Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Τα τεύχη των διακηρύξεων διατίθενται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Η προμήθεια του κειμένου της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εργασίες αναδιαμόρφωσης εισόδου και υποστηρικτικών χώρων της Κλινικής Αναπνευστικής Ανεπάρκειας

Για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Κλινικής Αναπνευστικής Ανεπάρκειας (ΚΑΑ) που στεγάζεται στο πρώτο όροφο της πτέρυγας 5Α του Πέτρινου κτιρίου προβλέπεται σε υφιστάμενους χώρους της κλινικής να διαμορφωθούν δύο προθάλαμοι, μία αποθήκη υλικών και δύο χώροι γραφείων ιατρών με υποδομές για συνολικά τρεις θέσεις εργασίας. Οι χώροι προθαλάμων- αποθήκης θα διαμορφωθούν σε τμήμα του χώρου αναμονής πλησίον της εισόδου της Κλινικής Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, ενώ οι χώροι γραφείων θα διαμορφωθούν εντός χώρου της κλινικής με υφιστάμενη χρήση αποθήκης.

Προβλέπεται επίσης μετά τη διαμόρφωση των ανωτέρω χώρων η αυτόματη δίφυλλη θύρα εισόδου της Κλινικής Αναπνευστικής  Ανεπάρκειας (ΚΑΑ) να μεταφερθεί σε νέα θέση έτσι ώστε ο ένας από τους δύο προθάλαμους και η αποθήκη υλικών να ανήκουν λειτουργικά στην ΚΑΑ.

Ο δεύτερος προθάλαμος θα είναι προσπελάσιμος από τον χώρο αναμονής, θα εξυπηρετεί αποκλειστικά και θα συνδέεται λειτουργικά με τον παρακείμενο σε αυτόν χώρο όπου προσωρινά στεγάζεται το Βρογχοσκοπικό Εργαστήριο του νοσοκομείου. Ο εν λόγω προθάλαμος θα χρησιμοποιείται ως χώρος υποδοχής και προετοιμασίας των ασθενών του Βρογχοσκοπικού Εργαστηρίου.

Για την αναδιαμόρφωση των ανωτέρω χώρων είναι απαραίτητη η εκτέλεση των ακόλουθων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών:

Α.  Περιγραφή εργασιών

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Αποξήλωση με προσοχή υφιστάμενης εντοιχισμένης ντουλάπας εντός του χώρου αναμονής της ΚΑΑ  και επανεγκατάστασή της σε νέα θέση σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας.

- Αποξήλωση με προσοχή υφιστάμενου γυάλινου διαχωριστικού αποτελούμενο από δύο τεμάχια και απόδοσή του για χρήση στην Υπηρεσία.

- Αποξήλωση  υφιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού εντός του χώρου αναμονής της ΚΑΑ  (πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά οροφής, κτλ).

- Αποξήλωση με προσοχή υφιστάμενης δίφυλλης αυτόματης θύρας εισόδου της ΚΑΑ και επανεγκατάστασή της σε νέα θέση σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης (βλ. Σχέδιο 2).

- Συγκέντρωση και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών εκτός του χώρου του Νοσοκομείου, με εξαίρεση  των υλικών που θα κριθούν χρήσιμα για την Υπηρεσία και θα της παραδοθούν. Όλες οι εργασίες αποξήλωσης θα εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη μεταφερθούν σκόνες και οσμές στους υπόλοιπος χώρους της κλινικής.

- Αποκατάσταση επιχρισμάτων στους τοίχους και στην οροφή όπου  προηγήθηκαν αποξηλώσεις-καθαιρέσεις  και γενικώς παντού όπου υπάρχει ατέλεια ή φθορά  και απαιτείται η αποκατάσταση της λείας επιφάνειας για λόγους κατασκευαστικούς και αισθητικούς.

- Κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιίας ξηράς δόμησης, πάχους 12cm, ύψους μέχρι την οροφή (περίπου 3.30m), αποτελούμενη από μεταλλικό σκελετό, διπλή γυψοσανίδα τοποθετημένη αμφίπλευρα και πλήρωση από πλάκες πετροβάμβακα, πάχους 5cm (βλ. Σχέδιο 2). Για την ασφαλή στήριξη των προβλεπόμενων θυρών εντός αυτής και κυρίως για τις δύο αυτόματα συρόμενες θύρες θα γίνει τοπική ενίσχυση  με μεταλλικά προφίλ κατάλληλης διατομής περιμετρικά των ανοιγμάτων με στήριξη στις πλάκες οροφής-δαπέδου. Τοποθέτηση περσίδων αλουμινίου σε κατάλληλο ύψος (τεμ. 4), διαστάσεων περίπου 50x20cm.

- Τοποθέτηση ψευδοροφής αποτελούμενη από γυψόπλακες υγειονομικού τύπου 60cmΧ60cm, με περιμετρικό κούτελο από απλή γυψοσανίδα ώστε να προκύψει ακέραιος αριθμός πλακών στους δύο προθαλάμους και στους χώρους των γραφείων. Η ψευδοροφή θα έχει ύψος 2.90m περίπου.

- Τοποθέτηση μαρμάρινων σοβατεπί από μάρμαρο Καβάλας Ά ποιότητας. Τα  σοβατεπιά θα έχουν ύψος 10cm και  πάχος 2cm, με επεξεργασμένο σόκορο στην εμφανή  πλευρά. Τοποθετούνται στη βάση των νέων τοιχοποιιών από γυψοσανίδα και σε κάθε πλευρά, όπου δεν τοποθετείται δάπεδο PVC.

- Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματης συρόμενης γυάλινης θύρας αποτελούμενη από ένα σταθερό φύλλο, διαστάσεων 1,35Χ2,15m (τεμ. 1) και ένα συρόμενο φύλλο, καθαρού ανοίγματος  1,30Χ2,15m (τεμ. 1).  Η συρόμενη θύρα θα διαθέτει:

- Μηχανισμό αποτελούμενο από:

  - Προφίλ αλουμινίου με οδηγό από σκληρή συνθετική επικάλυψη για αθόρυβη λειτουργία.

  - Σύστημα μεταφορέων/ανάρτησης εντελώς αθόρυβο με πολλαπλές τροχαλίες σε ρουλεμάν μπίλιας.

  - Μονάδα οδήγησης με μοτέρ που δεν χρειάζεται συντήρηση. Ηλεκτρονικό ρυθμιστή μοτέρ.

  - Μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου επιτηρούμενη από μικροεπεξεργαστή, με αυτοέλεγχο και επιτήρηση συνδεσμολογιών, αυτοελεγχόμενη διαδικασία κίνησης, καθώς επίσης και αυτόματο έλεγχο με:

    - Συνεχή μέτρηση μάζας και τριβών.

    - Προκαταρκτικές ρυθμίσεις της μέγιστης ταχύτητας μεταξύ 0,1 - 0,6 m/sec.

    - Έλεγχο αντίστασης κατά την παρεμβολή εμποδίων.

    - Έλεγχο – διαχείριση ασφαλούς διέλευσης από φωτοκουρτίνα υπερύθρων στην εσωτερική πλευρά κατά ΕΝ16005.

    - Αυτόματο STOP στις θέσεις ανοικτή, κλειστή, μειωμένου ανοίγματος χωρίς τερματικούς διακόπτες.

    - Ευαίσθητο μηχανισμό αναστροφής / σταματήματος σε παρεμβολή εμποδίων, με ρυθμίσεις ακριβείας.

    - Μνήμη βλαβών μηχανισμού.

    - Επίτοιχο κοντρόλ με δυνατότητα των παρακάτω ρυθμίσεων – λειτουργιών: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ, ΑΝΟΙΚΤΗ, ΜΟΝΟ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΝΥΚΤΟΣ.

    - Λειτουργίες ρυθμιζόμενες ανεξάρτητα :

- RESET : επιστροφή στις αρχικές ρυθμίσεις

- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ : περίπου 40% - 100% της αρχικής ταχύτητας

- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ : περίπου 25 - 66% της αρχικής ταχύτητας

- ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ : περίπου 40 - 90% με διαβάθμιση περίπου ανά 5mm

- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΕΣΗ : 0 - 20 sec

    - Ενδείξεις βλαβών.

Κάλυμμα μηχανισμού βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL επιλογής της Υπηρεσίας. Ο μηχανισμός θα τοποθετηθεί στον τοίχο άνωθεν του ανοίγματος της θύρας μετά από κατάλληλη ενίσχυσή του.

- Προφίλ (1 τεμ.) για την κάλυψη του μηχανισμού με στηρίγματα και λάστιχο σε όλο το μήκος του για άνοιγμα προς τα επάνω και ειδικά κουμπώματα.

- Φωτοκύτταρο ασφαλείας (1 ζευγ.) για τον έλεγχο του ανοίγματος του συρόμενου φύλλου.

- Η θύρα θα λειτουργεί με μπουτόν τύπου mosaic εσωτερικά-εξωτερικά.

- Τα δύο φύλλα, συρόμενο (1 τεμ.) και σταθερό (1 τεμ.), θα διαθέτουν κρύσταλλο triplex 5+5, οριζόντια τραβέρσα αλουμινίου με ενιαίο μέτωπο, πλάτους 25cm, και προφίλ αλουμινίου τύπου ALUMIL M9050 ή αντίστοιχο, προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία. Τα προφίλ αλουμινίου να είναι κατασκευασμένα με προδιαγραφές αεροστεγανότητας και υδατοστεγανότητας. Το προφίλ αλουμινίου θα είναι χρώματος RAL επιλογής της Υπηρεσίας. Στα κρύσταλλα θα τοποθετηθεί μεμβράνη, σχεδίου της Υπηρεσίας.

- Ηλεκτρομηχανικό κλείδωμα (1 σετ) μέσα στον μηχανισμό. Παροχή άμεσου μπλοκαρίσματος του φύλλου της πόρτας κατά την επιλογή της θέσης.

- Άνοιγμα κινδύνου (1 σετ) σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για 30 λεπτά μετά τη διακοπή που περιλαμβάνει :

- Μπαταρίες μέσα στο μηχανισμό

- Αυτόματο έλεγχο κατάστασης της μπαταρίας

- Σύστημα φόρτισης μπαταριών με ένδειξη τάσης

- Επιλογή wake-up για ένα τελευταίο άνοιγμα της κλειδωμένης ή ξεκλείδωτης θύρας, εφόσον η τάση της μπαταρίας έχει πέσει κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο και εάν η διακοπή του ρεύματος συνεχίζεται, από την εξωτερική κλειδαριά.

Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών να έχουν πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001.

Η διαδικασία βαφής να είναι πιστοποιημένη και να διενεργείται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα βαφής QUQLICOAT και RAL (GSB).

Ο μηχανισμός να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18650.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνουν από τον ανάδοχο οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές, καθώς και η λειτουργική πιστοποίηση των θυρών.

Ο κατασκευαστής θα παραδώσει στην Τ.Υ. οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, πληροφορίες λειτουργικής διαχείρισης, κατασκευαστικά σχέδια και ηλεκτρικά διαγράμματα. Επίσης θα γίνει εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού του νοσοκομείου.

Οι  ακριβείς  διαστάσεις της θύρας θα  καθοριστούν  κατόπιν  τελικής  επιμέτρησης στον προβλεπόμενο χώρο.

- Τοποθέτηση ξύλινων πρεσσαριστών μονόφυλλων θυρών καθαρού πλάτους 90 cm, ύψους 2,15m και πάχους 4,9-5cm με μεταλλική κάσα από λαμαρίνα DCP πάχους 1,5 mm, μηχανισμό επαναφοράς, κλειδαριά ασφαλείας και χειρολαβές (τεμ.3).

Το κάθε θυρόφυλλο θα αποτελείται εσωτερικά από περιμετρικό τελάρο διατομής 60mm x 35mm κατασκευασμένο από λευκή μαλακή ξυλεία και το κενό θα καλυφθεί από ξυλεία (πηχάκι)  διατομής 10 x 35mm τοποθετημένο σε κάναβο των 8 cm και στις δύο κατευθύνσεις. Εξωτερικά θα τοποθετηθεί εκατέρωθεν πρεσσαριστό φύλλο από MDF πάχους 6 mm και από φύλλο φορμάικας πάχους 1mm. Περιμετρικά του φύλλου θα τοποθετηθεί φάσα από βρασμένη οξιά. Το χρώμα της θύρας και οι χειρολαβές θα είναι επιλογή της υπηρεσίας. Η μεταλλική κάσα θα βαφεί στο ίδιο χρώμα με το φύλλο. Το  θυρόφυλλο  θα  αναρτηθεί  με  τουλάχιστον τρεις πορταδέλες, δύο πάνω  και  μία  κάτω, οι οποίες θα είναι συμβατές με το βάρος του θυρόφυλλου.

Διαστάσεις  καθαρού ανοίγματος (Μ x Υ): 0,90Χ2,15m (τεμ. 3).

- Χρωματισμός τοίχων και οροφών (κούτελα ψευδοροφών γυψοσανίδας) με οικολογικό πλαστικό χρώμα σε δύο στρώσεις. Θα προηγηθεί σπατουλάρισμα στα σημεία που απαιτείται.

- Χρωματισμός μεταλλικής κάσας ξύλινης θύρας (τεμ. 3) με μία στρώση αστάρι wash primer δυο συστατικών, μία στρώση oxidol και δύο στρώσεις SMALTOLUX Hydro της ΒΕΧΡΩ ή άλλης επώνυμης εταιρείας.

- Χρωματισμός των υφιστάμενων σωμάτων και σωληνώσεων θέρμανσης με βερνικόχρωμα σε δύο στρώσεις μετά των προηγούμενο καθαρισμό  και την επίστρωση των μεταλλικών επιφανειών με μία στρώση  ελαιοχρώματος μίνιου εντός των δύο γραφείων ιατρών.

- Επίστρωση επιφάνειας στρόγγυλης κολώνας (εντός του χώρου αναμονής της ΚΑΑ) με διακοσμητικό σοβά σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας, ίδιο ή εφάμιλλο με υφιστάμενο σε παρακείμενο χώρο αναμονής. Θα τοποθετηθεί φάσα προστασίας inox περιμετρικά στη βάση της κολώνας

- Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου σε μορφή τάπητα, βαρύ επαγγελματικό, ομογενές, πάχους 2mm, τύπου IQ Natural Tarkett ή άλλης επώνυμης εταιρείας. Το δάπεδο τοποθετείται μετά από έλεγχο επιπεδότητος των επιφανειών. Σε περίπτωση αποκλίσεων μεγαλύτερων των 2 χιλιοστών ακολουθεί πλήρωση και επιπεδοποιήση με τσιμεντοκονία ώστε να επιτευχθεί απόλυτη οριζοντιότητα. Ακολουθεί διπλή επίστρωση με αστάρι και η τοποθέτηση του πλαστικού δαπέδου με κορδόνια αρμοκόλλησης. Στη συνέχεια  περιμετρικά των δαπέδων κατασκευάζεται κοίλο σοβατεπί από το ίδιο υλικό σε απόχρωση της επιλογής Υπηρεσίας. Το σοβατεπί θα είναι τύπου IQ Natural της Tarkett ή άλλης επώνυμης εταιρείας, με καμπύλο στοιχείο PAD 80 και επίστεψη σχήματος «Π». Οι αρμοί μεταξύ των διαφόρων τεμαχίων θα θερμοσυγκοληθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας, ώστε το σύνολο του δαπέδου και των περιμετρικών κοίλων σοβατεπί να αποτελέσουν ενιαίο σύνολο. Τοποθετείται σε όλους τους χώρους με εξαίρεση του χώρου της αποθήκης.

- Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στοιχείων (φάσες, γωνιόκρανα) σε κατακόρυφες επιφάνειες (τοιχοποιιών & θυρών), προϊόντα επώνυμων εταιρειών α’ διαλογής από συνθετικό υλικό κατάλληλο για χρήση σε χώρους νοσοκομείων, τα οποία θα κοπούν και θα τοποθετηθούν ανάλογα με τις ανάγκες των χώρων και θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Αντιβακτηριδιακά από μη πορώδες υλικό

- Το υλικό κατασκευής τους θα τηρεί τους Κανονισμούς της ΕΕ περί περιορισμού της χρήσης τοξικών υλικών: 2002/95/CE ή RoHS

- Αντοχή στη φωτιά: B-s12, d0 (γωνιόκρανα), Β-s1, d0(φύλλα)

- Ανακυκλώσιμο υλικό (για τα φύλλα :100% ανακυκλώσιμο)

- Χρωματισμός σε όλη τη μάζα και με σταθερότητα στις UV

- Αντοχή στα χημικά και απολυμαντικά προϊόντα.

Η στήριξη τους θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της κατασκευάστριας εταιρίας.

Οι χρωματισμοί θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας.

Πριν γίνουν παραγγελίες των παρακάτω ειδών από τον Ανάδοχο, θα πρέπει να προσκομισθούν τα σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια καθώς και οι ανωτέρω πιστοποιήσεις για καθένα από τα προϊόντα που θα επιλεγούν:

α) Αντικραδασμικές φάσες

Θα τοποθετηθούν αντικραδασμικές φάσες (τύπου Acrovyn ή παρομοίου) κατά μήκος του διαδρόμου αμφίπλευρα μετά την αποξήλωση των υφισταμένων. Οι φάσες από  υλικό πλαστικής ύλης, πλάτους περίπου 20cm,  θα στηρίζονται σε σκελετό αλουμινίου ο οποίος θα βιδώνεται στις κατακόρυφες επιφάνειες ανά 40cm (max) και θα κλείνουν στα άκρα τους με καπάκια από το ίδιο υλικό. Οι φάσες θα τοποθετηθούν σε κατάλληλο ύψος (η άνω στάθμη της φάσας να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 90-92cm από την τελική στάθμη του δαπέδου) ώστε να καλύπτουν τα σημεία κρούσης  των τροχήλατων καροτσιών και φορείων. Το υπόβαθρο στο οποίο θα τοποθετηθούν θα πρέπει να είναι λείο, καθαρό και απαλλαγμένο από υγρασία, σκόνες και λίπη.

Ενδεικτικές διαστάσεις : 203 mm X35mm, μήκους περίπου 1,5m

β) Φύλλα προστασίας θυρών

Θα τοποθετηθούν φύλλα προστασίας πάχους 1-1,5mm (τύπου Acrovyn 4000 ή παρομοίου), πλάτους περίπου 20cm, προκειμένου να προστατευτούν οι θύρες. Οι προστατευτικές λωρίδες θα τοποθετηθούν κολλητά αμφίπλευρα σε κάθε θυρόφυλλο σε δύο σημεία - στη βάση και στο ύψος πρόσκρουσης με τα φορεία. Τα τελειώματα θα σφραγιστούν με κατάλληλη αντιμικροβιακή μαστίχη στους χρωματισμούς των φύλλων προστασίας.

γ) Γωνιόκρανα

Για προστασία όλων των γωνιών των τοίχων θα κοπούν και τοποθετηθούν γωνιόκρανα (τύπου Acrovyn  ή παρομοίου) σε ύψος έως 1,50m. Τα γωνιόκρανα θα είναι από υλικό πλαστικής ύλης και θα στηρίζονται σε σκελετό αλουμινίου ο οποίος θα βιδώνεται στις κατακόρυφες επιφάνειες ανά 40cm (max) και θα κλείνουν στα άκρα τους με καπάκια από το ίδιο υλικό.

Ενδεικτικές διαστάσεις : 51 mm Χ51 mm Χ10mm.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Σε όλους τους χώρους επεμβάσεων τα υφιστάμενα Η/Μ δίκτυα και ο αντίστοιχος εξοπλισμός (καλώδια, πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά κτλ.) αποξηλώνονται εξ’ ολοκλήρου ή τμηματικά, και στη συνέχεια αντικαθίστανται πλήρως ή συμπληρώνονται ανάλογα με τη νέα χρήση του κάθε χώρου.

- Εγκαθίστανται νέες γραμμές, και τοποθετούνται  νέες  πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά ασφαλείας και φωτιστικά οροφής κτλ.

- Tα υφιστάμενα Η/Μ δίκτυα που διατρέχουν τους χώρους επεμβάσεων αλλά δεν αφορούν τους χώρους αυτούς τακτοποιούνται μέσα σε πλαστικό ηλεκτρολογικό κανάλι 105x50mm.

- Εγκαθίσταται νέος μεταλλικός ηλεκτρολογικός πίνακας για όλες τις νέες αναχωρήσεις που περιγράφονται παρακάτω προσαυξημένος κατά 50% για μελλοντικές αναχωρήσεις. Η τοποθέτηση του νέου πίνακα πραγματοποιείται δίπλα στους υφιστάμενους στο διάδρομο της κλινικής.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

Ηλεκτρικές παροχές

- Οι γραμμές φωτισμού και ρευματοδοτών θα τροφοδοτούνται μέσω αυτόματων διακοπτών διαρροής κατά ομάδες έως 6 παροχών (ανάλογα με τα φορτία κάθε παροχής).

- Γραμμές που τροφοδοτούν φωτιστικά δεν θα τροφοδοτούν ρευματοδότες και αντίστροφα.

- Σε γραμμή ρευματοδοτών θα συνδέονται μέχρι 5 ρευματοδότες γενικής χρήσης.

- Σε γραμμή φωτιστικών θα συνδέονται μέχρι 10 φωτιστικά.

- Τα φωτιστικά σε κάθε χώρο θα ομαδοποιηθούν ώστε να τροφοδοτούνται από δύο (2) χωριστές γραμμές & χωριστές φάσεις (R,S,T) του δικτύου.

- Οι τοπικές κλιματιστικές μονάδες θα τροφοδοτούνται από ιδιαίτερες γραμμές.

- Για τον υπολογισμό του φορτίου πινάκων θα λαμβάνεται συντελεστής ταυτοχρονισμού φορτίων φωτισμού 1,0 και φορτίων ρευματοδοτών 0,6 με ισχύ ρευματοδότη γενικής χρήσης 0,2 kW.

- Τα δίκτυα τροφοδότησης των φωτιστικών – ρευματοδοτών θα οδεύουν μέσα σε πλαστικό ηλεκτρολογικό κανάλι 105x50mm.

- ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΑΝΑ  ΧΩΡΟ

  - ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ

Θα εκτελεσθούν οι εξής εργασίες:

- Αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού,

- εγκατάσταση νέων γραμμών ισχυρών-ασθενών ρευμάτων και τοποθέτηση  νέου  εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, εγκαθίστανται:

- δύο (2) νέες γραμμές φωτισμού για τα φωτιστικά οροφής, με καλώδιο 3x1.5mm με αντίστοιχους  ασφαλειοδιακόπτες C10A από διαφορετική φάση η κάθε ασφάλεια (π.χ. L1,L2),

- μία (1) νέα γραμμή φωτιστικών ασφαλείας

- τρεις (3) νέες ανεξάρτητες γραμμές ρευματοδοτών σούκο 16Α με αντίστοιχους  ασφαλειοδιακόπτες C16A και καλώδιο 3x2.5mm. Η κάθε μία ανεξάρτητη γραμμή τερματίζεται ανά θέση εργασίας που θα τροφοδοτεί τρεις ρευματοδότες σούκο + δυο ρευματοδότες σούκο περιμετρικά του χώρου . Σύνολο 15 ρευματοδότες σούκο.

- Δύο (2) ανεξάρτητες γραμμές για κλιματιστικές μονάδες με αντίστοιχους  ασφαλειοδιακόπτες C16A και καλώδιο 3x2.5mm. Η κάθε μία ανεξάρτητη γραμμή τερματίζεται στην εξωτερική τοιχοποιία με ελεύθερο μήκος τρία μέτρα.

- έξι (6) ανεξάρτητες γραμμές DATA δύο ανά θέση εργασίας με καλώδιο UTP cat 6, τεσσάρων (4) ζευγών (χρώματος εξωτερικής μόνωσης μπλε ή κίτρινο),

- τρείς (3) ανεξάρτητες γραμμές τηλεφώνου , μια ανά θέση εργασίας με καλώδιο UTP cat 5, τεσσάρων (4) ζευγών (χρώματος εξωτερικής μόνωσης γκρι),

- ένας (1) διπλός διακόπτης για τον έλεγχο των δυο (2) φωτιστικών panel led 60x60 ανά θέση εργασίας που θα είναι τοποθετημένα στην ψευδοροφή. Σύνολο τρείς (3) θέσεις εργασίας,

- ένας (1) μονός διακόπτης για τον έλεγχο ενός (1) φωτιστικού panel led 60x60 που θα είναι τοποθετημένο στην ψευδοροφή του διαδρόμου

- ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας EXIT led στον διάδρομο.

- Επτά (7) φωτιστικά οροφής 60x60 panel led συνολικά στον χώρο.

Εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων.

Θα εκτελεσθούν οι εξής εργασίες:

- Διάνοιξη δύο (2) κατάλληλων σε διάσταση οπών στην εξωτερική πέτρινη τοιχοποιία του Κτιρίου 5α στον ανακαινίσιμο χώρο – γραφεία ιατρών, με τη μέθοδο της αδιατάρακτης κοπής,

- Εγκατάσταση δύο (2) νέων κλιματιστικών μονάδων.

Συγκεκριμένα, εγκαθίστανται δύο (2) κλιματιστικές μονάδες με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Επώνυμου οίκου,

- Ισχύος 9.000 BTU

- Inverter,

- Ενεργειακής Κλάσης:  Δείκτες ψύξης SEER A+++  &  θέρμανσης  SCOP A++ .

- Ψυκτικό υγρό R32

- Εγγύηση ≥5 έτη.

  - ΑΠΟΘΗΚΗ

Θα εκτελεσθούν οι εξής εργασίες:

- Αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού,

- εγκατάσταση νέων γραμμών ισχυρών-ασθενών ρευμάτων και τοποθέτηση  νέου  εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, εγκαθίστανται:

- μια (1) νέα γραμμή φωτισμού για τα φωτιστικά οροφής, με καλώδιο 3x1.5mm με αντίστοιχους  ασφαλειοδιακόπτες C10A,

- μία (1) νέα γραμμή φωτιστικών ασφαλείας

- μία (1) νέα ανεξάρτητη γραμμή ρευματοδοτών σούκο 16Α με αντίστοιχους  ασφαλειοδιακόπτες C16A και καλώδιο 3x2.5mm. Η κάθε μία ανεξάρτητη γραμμή τροφοδοτεί δυο ρευματοδότες σούκο περιμετρικά του χώρου .

- ένας (1) διπλός διακόπτης για τον έλεγχο των δυο φωτιστικών panel led 60x60 που θα είναι τοποθετημένα στην ψευδοροφή.

- ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας EXIT led στον διάδρομο.

- Δύο (2) φωτιστικά οροφής 60x60 panel led συνολικά στον χώρο.

  - ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ-ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Θα εκτελεσθούν οι εξής εργασίες:

- Αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού,

- εγκατάσταση νέων γραμμών ισχυρών-ασθενών ρευμάτων και τοποθέτηση  νέου  εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, εγκαθίστανται:

- μια (1) νέα γραμμή φωτισμού για τα φωτιστικά οροφής, με καλώδιο 3x1.5mm με αντίστοιχους  ασφαλειοδιακόπτες C10A,

- μία (1) νέα γραμμή φωτιστικών ασφαλείας

- μία (1) νέα ανεξάρτητη γραμμή για αυτόματη πόρτα, με αντίστοιχους ασφαλειοδιακόπτες C16A και καλώδιο 3x2.5mm.

- μία (1) νέα ανεξάρτητη γραμμή ρευματοδοτών σούκο 16Α με αντίστοιχους  ασφαλειοδιακόπτες C16A και καλώδιο 3x2.5mm. Η κάθε μία ανεξάρτητη γραμμή τροφοδοτεί πέντε (5) ρευματοδότες σούκο, τρεις ρευματοδότες σούκο στο ίδιο σημείο με τα δίκτυα ασθενών ρευμάτων και δύο ρευματοδότες σούκο περιμετρικά του χώρου.

- δυο (2) ανεξάρτητες γραμμές DATA με καλώδιο UTP cat 6, τεσσάρων (4) ζευγών (χρώματος εξωτερικής μόνωσης μπλε ή κίτρινο),

- μια (1) ανεξάρτητη γραμμή τηλεφώνου με καλώδιο UTP cat 5, τεσσάρων (4) ζευγών (χρώματος εξωτερικής μόνωσης γκρι),

- ένας (1) διπλός διακόπτης για τον έλεγχο των δυο φωτιστικών panel led 60x60 που θα είναι τοποθετημένα στην ψευδοροφή.

- ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας EXIT led στον διάδρομο.

- Δύο (2) φωτιστικά οροφής 60x60 panel led συνολικά στον χώρο.

  - ΕΙΣΟΔΟΣ-ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

Θα εκτελεσθούν οι εξής εργασίες:

- Αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού,

- εγκατάσταση νέων γραμμών ισχυρών-ασθενών ρευμάτων και τοποθέτηση  νέου  εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, εγκαθίστανται:

- μια (1) σε επέκταση γραμμή φωτισμού για τα φωτιστικά οροφής, με καλώδιο 3x1.5mm, παροχή από τον υφιστάμενο διάδρομο,

- μία (1) σε επέκταση γραμμή από την υφιστάμενη γραμμή φωτιστικών ασφαλείας

- μία (1) νέα ανεξάρτητη γραμμή ρευματοδοτών σούκο 16Α με αντίστοιχους  ασφαλειοδιακόπτες C16A και καλώδιο 3x2.5mm. Η κάθε μία ανεξάρτητη γραμμή τροφοδοτεί δυο ρευματοδότες σούκο περιμετρικά του χώρου .

- μία (1) σε επέκταση γραμμή από την υφιστάμενη γραμμή αυτόματης πόρτας, με καλώδιο 3x2.5mm.

- ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας EXIT led στον διάδρομο.

- Δύο (2) φωτιστικά οροφής 60x60 panel led συνολικά στον χώρο, ένα φωτιστικό εντός του προθαλάμου και ένα φωτιστικό εκτός προθαλάμου .

- Επιπλέον θα πρέπει να γίνει η μεταφορά (απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση) του υφιστάμενου εξωτερικού θυροτηλεφώνου, καθώς και των υφιστάμενων ηχείων από την μικροφωνική εγκατάσταση.

Β.  Διάρκεια εργασιών

Η εκτέλεση των εργασιών αναδιαμόρφωσης εισόδου και υποστηρικτικών χώρων της Κλινικής Αναπνευστικής Ανεπάρκειας θα γίνει σύμφωνα με εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα,  θα αρχίσει μετά την έγγραφη εντολή παραχώρησης του χώρου (μετά την υπογραφή της σύμβασης) και θα διαρκέσει σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό είναι να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, όπου πρόκειται να γίνουν οι εργασίες για να λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών και των χώρων εργασίας. Η τεχνική υπηρεσία θα εκδίδει σχετική βεβαίωση την οποία ο συμμετέχων θα συμπεριλάβει στον φάκελο των δικαιολογητικών.

Γ.  Κόστος εργασιών

Το προεκτιμώμενο ποσό της δαπάνης για την εκτέλεση εργασιών αναδιαμόρφωσης εισόδου και υποστηρικτικών χώρων της Κλινικής Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές, ανέρχεται στο ποσό των 28.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Εξοχής του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη σήμερα την ………………… μεταξύ των συμβαλλόμενων :

αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης  Τ.Κ. 57010, (Α.Φ.Μ. 999294028, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Νεάπολης Θεσσαλονίκης), τηλ. 2313307914 – 2313307152 (Λογιστήριο) φαξ 2310358440 email prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr νομίμως εκπροσωπούμενο, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Το Νοσοκομείο» και

αφετέρου της Εταιρείας …………………  νομίμως εκπροσωπούμενη από τους  ……………………………………   (αποκαλούμενης στην συνέχεια «ο Ανάδοχος/Προμηθευτής - η Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην οδό …………. Περιοχή…………. Τ.Κ. …………….. Νομός…………. ΑΦΜ …………….. Δ.Ο.Υ. …………………….

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Α.  Το Νοσοκομείο με την υπ.αρ. ………………..διακήρυξη του διενήργησε διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης προσφορών με αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών αναδιαμόρφωσης εισόδου και υποστηρικτικών χώρων της Κλινικής Αναπνευστικής Ανεπάρκειας  του Νοσοκομείου.

Β. Από την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας μειοδότρια αναδείχθηκε η εταιρεία ……………………..σύμφωνα με την υπ.αρ. ……………………….. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο ανάδοχος, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω υπηρεσία, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες:

1. Αντικείμενο της Σύμβασης/Εγγυήσεις.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση εργασιών αναδιαμόρφωσης εισόδου και υποστηρικτικών χώρων της Κλινικής Αναπνευστικής Ανεπάρκειας  του Νοσοκομείου.

Οι αιτούμενες υπηρεσίες/εργασίες/προμήθεια & τοποθέτηση υλικών θα είναι σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους γενικούς όρους του διαγωνισμού καθώς και την τεχνική και οικονομική προσφορά της εταιρείας η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Συμβατικές Υποχρεώσεις αναδόχου:

Για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Κλινικής Αναπνευστικής Ανεπάρκειας (ΚΑΑ) που στεγάζεται στο πρώτο όροφο της πτέρυγας 5Α του Πέτρινου κτιρίου προβλέπεται σε υφιστάμενους χώρους της κλινικής να διαμορφωθούν δύο προθάλαμοι, μία αποθήκη υλικών και δύο χώροι γραφείων ιατρών με υποδομές για συνολικά τρεις θέσεις εργασίας. Οι χώροι προθαλάμων- αποθήκης θα διαμορφωθούν σε τμήμα του χώρου αναμονής πλησίον της εισόδου της Κλινικής Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, ενώ οι χώροι γραφείων θα διαμορφωθούν εντός χώρου της κλινικής με υφιστάμενη χρήση αποθήκης.

Προβλέπεται επίσης μετά τη διαμόρφωση των ανωτέρω χώρων η αυτόματη δίφυλλη θύρα εισόδου της Κλινικής Αναπνευστικής  Ανεπάρκειας (ΚΑΑ) να μεταφερθεί σε νέα θέση έτσι ώστε ο ένας από τους δύο προθάλαμους και η αποθήκη υλικών να ανήκουν λειτουργικά στην ΚΑΑ.

Ο δεύτερος προθάλαμος θα είναι προσπελάσιμος από τον χώρο αναμονής, θα εξυπηρετεί αποκλειστικά και θα συνδέεται λειτουργικά με τον παρακείμενο σε αυτόν χώρο όπου προσωρινά στεγάζεται το Βρογχοσκοπικό Εργαστήριο του νοσοκομείου. Ο εν λόγω προθάλαμος θα χρησιμοποιείται ως χώρος υποδοχής και προετοιμασίας των ασθενών του Βρογχοσκοπικού Εργαστηρίου.

Για την αναδιαμόρφωση των ανωτέρω χώρων είναι απαραίτητη η εκτέλεση των ακόλουθων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών:

Α.  Περιγραφή εργασιών

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Αποξήλωση με προσοχή υφιστάμενης εντοιχισμένης ντουλάπας εντός του χώρου αναμονής της ΚΑΑ  και επανεγκατάστασή της σε νέα θέση σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας.

- Αποξήλωση με προσοχή υφιστάμενου γυάλινου διαχωριστικού αποτελούμενο από δύο τεμάχια και απόδοσή του για χρήση στην Υπηρεσία.

- Αποξήλωση  υφιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού εντός του χώρου αναμονής της ΚΑΑ  (πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά οροφής, κτλ).

- Αποξήλωση με προσοχή υφιστάμενης δίφυλλης αυτόματης θύρας εισόδου της ΚΑΑ και επανεγκατάστασή της σε νέα θέση σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης (βλ. Σχέδιο 2).

- Συγκέντρωση και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών εκτός του χώρου του Νοσοκομείου, με εξαίρεση  των υλικών που θα κριθούν χρήσιμα για την Υπηρεσία και θα της παραδοθούν. Όλες οι εργασίες αποξήλωσης θα εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη μεταφερθούν σκόνες και οσμές στους υπόλοιπος χώρους της κλινικής.

- Αποκατάσταση επιχρισμάτων στους τοίχους και στην οροφή όπου  προηγήθηκαν αποξηλώσεις-καθαιρέσεις  και γενικώς παντού όπου υπάρχει ατέλεια ή φθορά  και απαιτείται η αποκατάσταση της λείας επιφάνειας για λόγους κατασκευαστικούς και αισθητικούς.

- Κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιίας ξηράς δόμησης, πάχους 12cm, ύψους μέχρι την οροφή (περίπου 3.30m), αποτελούμενη από μεταλλικό σκελετό, διπλή γυψοσανίδα τοποθετημένη αμφίπλευρα και πλήρωση από πλάκες πετροβάμβακα, πάχους 5cm (βλ. Σχέδιο 2). Για την ασφαλή στήριξη των προβλεπόμενων θυρών εντός αυτής και κυρίως για τις δύο αυτόματα συρόμενες θύρες θα γίνει τοπική ενίσχυση  με μεταλλικά προφίλ κατάλληλης διατομής περιμετρικά των ανοιγμάτων με στήριξη στις πλάκες οροφής-δαπέδου. Τοποθέτηση περσίδων αλουμινίου σε κατάλληλο ύψος (τεμ. 4), διαστάσεων περίπου 50x20cm.

- Τοποθέτηση ψευδοροφής αποτελούμενη από γυψόπλακες υγειονομικού τύπου 60cmΧ60cm, με περιμετρικό κούτελο από απλή γυψοσανίδα ώστε να προκύψει ακέραιος αριθμός πλακών στους δύο προθαλάμους και στους χώρους των γραφείων. Η ψευδοροφή θα έχει ύψος 2.90m περίπου.

- Τοποθέτηση μαρμάρινων σοβατεπί από μάρμαρο Καβάλας Ά ποιότητας. Τα  σοβατεπιά θα έχουν ύψος 10cm και  πάχος 2cm, με επεξεργασμένο σόκορο στην εμφανή  πλευρά. Τοποθετούνται στη βάση των νέων τοιχοποιιών από γυψοσανίδα και σε κάθε πλευρά, όπου δεν τοποθετείται δάπεδο PVC.

- Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματης συρόμενης γυάλινης θύρας αποτελούμενη από ένα σταθερό φύλλο, διαστάσεων 1,35Χ2,15m (τεμ. 1) και ένα συρόμενο φύλλο, καθαρού ανοίγματος  1,30Χ2,15m (τεμ. 1).  Η συρόμενη θύρα θα διαθέτει:

Μηχανισμό αποτελούμενο από:

  - Προφίλ αλουμινίου με οδηγό από σκληρή συνθετική επικάλυψη για αθόρυβη λειτουργία.

  - Σύστημα μεταφορέων/ανάρτησης εντελώς αθόρυβο με πολλαπλές τροχαλίες σε ρουλεμάν μπίλιας.

  - Μονάδα οδήγησης με μοτέρ που δεν χρειάζεται συντήρηση. Ηλεκτρονικό ρυθμιστή μοτέρ.

  - Μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου επιτηρούμενη από μικροεπεξεργαστή, με αυτοέλεγχο και επιτήρηση συνδεσμολογιών, αυτοελεγχόμενη διαδικασία κίνησης, καθώς επίσης και αυτόματο έλεγχο με:

    - Συνεχή μέτρηση μάζας και τριβών.

    - Προκαταρκτικές ρυθμίσεις της μέγιστης ταχύτητας μεταξύ 0,1 - 0,6 m/sec.

    - Έλεγχο αντίστασης κατά την παρεμβολή εμποδίων.

    - Έλεγχο – διαχείριση ασφαλούς διέλευσης από φωτοκουρτίνα υπερύθρων στην εσωτερική πλευρά κατά ΕΝ16005.

    - Αυτόματο STOP στις θέσεις ανοικτή, κλειστή, μειωμένου ανοίγματος χωρίς τερματικούς διακόπτες.

    - Ευαίσθητο μηχανισμό αναστροφής / σταματήματος σε παρεμβολή εμποδίων, με ρυθμίσεις ακριβείας.

    - Μνήμη βλαβών μηχανισμού.

    - Επίτοιχο κοντρόλ με δυνατότητα των παρακάτω ρυθμίσεων – λειτουργιών: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΗ, ΑΝΟΙΚΤΗ, ΜΟΝΟ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΝΥΚΤΟΣ.

- Λειτουργίες ρυθμιζόμενες ανεξάρτητα :

- RESET : επιστροφή στις αρχικές ρυθμίσεις

- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ : περίπου 40% - 100% της αρχικής ταχύτητας

- ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ : περίπου 25 - 66% της αρχικής ταχύτητας

- ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ : περίπου 40 - 90% με διαβάθμιση περίπου ανά 5mm

- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΕΣΗ : 0 - 20 sec

- Ενδείξεις βλαβών.

Κάλυμμα μηχανισμού βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL επιλογής της Υπηρεσίας. Ο μηχανισμός θα τοποθετηθεί στον τοίχο άνωθεν του ανοίγματος της θύρας μετά από κατάλληλη ενίσχυσή του.

- Προφίλ (1 τεμ.) για την κάλυψη του μηχανισμού με στηρίγματα και λάστιχο σε όλο το μήκος του για άνοιγμα προς τα επάνω και ειδικά κουμπώματα.

- Φωτοκύτταρο ασφαλείας (1 ζευγ.) για τον έλεγχο του ανοίγματος του συρόμενου φύλλου.

- Η θύρα θα λειτουργεί με μπουτόν τύπου mosaic εσωτερικά-εξωτερικά.

- Τα δύο φύλλα, συρόμενο (1 τεμ.) και σταθερό (1 τεμ.), θα διαθέτουν κρύσταλλο triplex 5+5, οριζόντια τραβέρσα αλουμινίου με ενιαίο μέτωπο, πλάτους 25cm, και προφίλ αλουμινίου τύπου ALUMIL M9050 ή αντίστοιχο, προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία. Τα προφίλ αλουμινίου να είναι κατασκευασμένα με προδιαγραφές αεροστεγανότητας και υδατοστεγανότητας. Το προφίλ αλουμινίου θα είναι χρώματος RAL επιλογής της Υπηρεσίας. Στα κρύσταλλα θα τοποθετηθεί μεμβράνη, σχεδίου της Υπηρεσίας.

- Ηλεκτρομηχανικό κλείδωμα (1 σετ) μέσα στον μηχανισμό. Παροχή άμεσου μπλοκαρίσματος του φύλλου της πόρτας κατά την επιλογή της θέσης.

- Άνοιγμα κινδύνου (1 σετ) σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για 30 λεπτά μετά τη διακοπή που περιλαμβάνει :

Μπαταρίες μέσα στο μηχανισμό

Αυτόματο έλεγχο κατάστασης της μπαταρίας

Σύστημα φόρτισης μπαταριών με ένδειξη τάσης

Επιλογή wake-up για ένα τελευταίο άνοιγμα της κλειδωμένης ή ξεκλείδωτης θύρας, εφόσον η τάση της μπαταρίας έχει πέσει κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο και εάν η διακοπή του ρεύματος συνεχίζεται, από την εξωτερική κλειδαριά.

Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών να έχουν πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001.

Η διαδικασία βαφής να είναι πιστοποιημένη και να διενεργείται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα βαφής QUQLICOAT και RAL (GSB).

Ο μηχανισμός να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18650.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνουν από τον ανάδοχο οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές, καθώς και η λειτουργική πιστοποίηση των θυρών.

Ο κατασκευαστής θα παραδώσει στην Τ.Υ. οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, πληροφορίες λειτουργικής διαχείρισης, κατασκευαστικά σχέδια και ηλεκτρικά διαγράμματα. Επίσης θα γίνει εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού του νοσοκομείου.

Οι  ακριβείς  διαστάσεις της θύρας θα  καθοριστούν  κατόπιν  τελικής  επιμέτρησης στον προβλεπόμενο χώρο.

- Τοποθέτηση ξύλινων πρεσσαριστών μονόφυλλων θυρών καθαρού πλάτους 90 cm, ύψους 2,15m και πάχους 4,9-5cm με μεταλλική κάσα από λαμαρίνα DCP πάχους 1,5 mm, μηχανισμό επαναφοράς, κλειδαριά ασφαλείας και χειρολαβές (τεμ.3).

Το κάθε θυρόφυλλο θα αποτελείται εσωτερικά από περιμετρικό τελάρο διατομής 60mm x 35mm κατασκευασμένο από λευκή μαλακή ξυλεία και το κενό θα καλυφθεί από ξυλεία (πηχάκι)  διατομής 10 x 35mm τοποθετημένο σε κάναβο των 8 cm και στις δύο κατευθύνσεις. Εξωτερικά θα τοποθετηθεί εκατέρωθεν πρεσσαριστό φύλλο από MDF πάχους 6 mm και από φύλλο φορμάικας πάχους 1mm. Περιμετρικά του φύλλου θα τοποθετηθεί φάσα από βρασμένη οξιά. Το χρώμα της θύρας και οι χειρολαβές θα είναι επιλογή της υπηρεσίας. Η μεταλλική κάσα θα βαφεί στο ίδιο χρώμα με το φύλλο. Το  θυρόφυλλο  θα  αναρτηθεί  με  τουλάχιστον τρεις πορταδέλες, δύο πάνω  και  μία  κάτω, οι οποίες θα είναι συμβατές με το βάρος του θυρόφυλλου.

Διαστάσεις  καθαρού ανοίγματος (Μ x Υ): 0,90Χ2,15m (τεμ. 3).

- Χρωματισμός τοίχων και οροφών (κούτελα ψευδοροφών γυψοσανίδας) με οικολογικό πλαστικό χρώμα σε δύο στρώσεις. Θα προηγηθεί σπατουλάρισμα στα σημεία που απαιτείται.

- Χρωματισμός μεταλλικής κάσας ξύλινης θύρας (τεμ. 3) με μία στρώση αστάρι wash primer δυο συστατικών, μία στρώση oxidol και δύο στρώσεις SMALTOLUX Hydro της ΒΕΧΡΩ ή άλλης επώνυμης εταιρείας.

- Χρωματισμός των υφιστάμενων σωμάτων και σωληνώσεων θέρμανσης με βερνικόχρωμα σε δύο στρώσεις μετά των προηγούμενο καθαρισμό  και την επίστρωση των μεταλλικών επιφανειών με μία στρώση  ελαιοχρώματος μίνιου εντός των δύο γραφείων ιατρών.

- Επίστρωση επιφάνειας στρόγγυλης κολώνας (εντός του χώρου αναμονής της ΚΑΑ) με διακοσμητικό σοβά σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας, ίδιο ή εφάμιλλο με υφιστάμενο σε παρακείμενο χώρο αναμονής. Θα τοποθετηθεί φάσα προστασίας inox περιμετρικά στη βάση της κολώνας

- Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου σε μορφή τάπητα, βαρύ επαγγελματικό, ομογενές, πάχους 2mm, τύπου IQ Natural Tarkett ή άλλης επώνυμης εταιρείας. Το δάπεδο τοποθετείται μετά από έλεγχο επιπεδότητος των επιφανειών. Σε περίπτωση αποκλίσεων μεγαλύτερων των 2 χιλιοστών ακολουθεί πλήρωση και επιπεδοποιήση με τσιμεντοκονία ώστε να επιτευχθεί απόλυτη οριζοντιότητα. Ακολουθεί διπλή επίστρωση με αστάρι και η τοποθέτηση του πλαστικού δαπέδου με κορδόνια αρμοκόλλησης. Στη συνέχεια  περιμετρικά των δαπέδων κατασκευάζεται κοίλο σοβατεπί από το ίδιο υλικό σε απόχρωση της επιλογής Υπηρεσίας. Το σοβατεπί θα είναι τύπου IQ Natural της Tarkett ή άλλης επώνυμης εταιρείας, με καμπύλο στοιχείο PAD 80 και επίστεψη σχήματος «Π». Οι αρμοί μεταξύ των διαφόρων τεμαχίων θα θερμοσυγκοληθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας, ώστε το σύνολο του δαπέδου και των περιμετρικών κοίλων σοβατεπί να αποτελέσουν ενιαίο σύνολο. Τοποθετείται σε όλους τους χώρους με εξαίρεση του χώρου της αποθήκης.

- Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στοιχείων (φάσες, γωνιόκρανα) σε κατακόρυφες επιφάνειες (τοιχοποιιών & θυρών), προϊόντα επώνυμων εταιρειών α’ διαλογής από συνθετικό υλικό κατάλληλο για χρήση σε χώρους νοσοκομείων, τα οποία θα κοπούν και θα τοποθετηθούν ανάλογα με τις ανάγκες των χώρων και θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Αντιβακτηριδιακά από μη πορώδες υλικό

- Το υλικό κατασκευής τους θα τηρεί τους Κανονισμούς της ΕΕ περί περιορισμού της χρήσης τοξικών υλικών: 2002/95/CE ή RoHS

- Αντοχή στη φωτιά: B-s12, d0 (γωνιόκρανα), Β-s1, d0(φύλλα)

- Ανακυκλώσιμο υλικό (για τα φύλλα :100% ανακυκλώσιμο)

- Χρωματισμός σε όλη τη μάζα και με σταθερότητα στις UV

- Αντοχή στα χημικά και απολυμαντικά προϊόντα.

Η στήριξη τους θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της κατασκευάστριας εταιρίας.

Οι χρωματισμοί θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας.

Πριν γίνουν παραγγελίες των παρακάτω ειδών από τον Ανάδοχο, θα πρέπει να προσκομισθούν τα σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια καθώς και οι ανωτέρω πιστοποιήσεις για καθένα από τα προϊόντα που θα επιλεγούν:

α) Αντικραδασμικές φάσες

Θα τοποθετηθούν αντικραδασμικές φάσες (τύπου Acrovyn ή παρομοίου) κατά μήκος του διαδρόμου αμφίπλευρα μετά την αποξήλωση των υφισταμένων. Οι φάσες από  υλικό πλαστικής ύλης, πλάτους περίπου 20cm,  θα στηρίζονται σε σκελετό αλουμινίου ο οποίος θα βιδώνεται στις κατακόρυφες επιφάνειες ανά 40cm (max) και θα κλείνουν στα άκρα τους με καπάκια από το ίδιο υλικό. Οι φάσες θα τοποθετηθούν σε κατάλληλο ύψος (η άνω στάθμη της φάσας να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 90-92cm από την τελική στάθμη του δαπέδου) ώστε να καλύπτουν τα σημεία κρούσης  των τροχήλατων καροτσιών και φορείων. Το υπόβαθρο στο οποίο θα τοποθετηθούν θα πρέπει να είναι λείο, καθαρό και απαλλαγμένο από υγρασία, σκόνες και λίπη.

Ενδεικτικές διαστάσεις : 203 mm X35mm, μήκους περίπου 1,5m

β) Φύλλα προστασίας θυρών

Θα τοποθετηθούν φύλλα προστασίας πάχους 1-1,5mm (τύπου Acrovyn 4000 ή παρομοίου), πλάτους περίπου 20cm, προκειμένου να προστατευτούν οι θύρες. Οι προστατευτικές λωρίδες θα τοποθετηθούν κολλητά αμφίπλευρα σε κάθε θυρόφυλλο σε δύο σημεία - στη βάση και στο ύψος πρόσκρουσης με τα φορεία. Τα τελειώματα θα σφραγιστούν με κατάλληλη αντιμικροβιακή μαστίχη στους χρωματισμούς των φύλλων προστασίας.

γ) Γωνιόκρανα

Για προστασία όλων των γωνιών των τοίχων θα κοπούν και τοποθετηθούν γωνιόκρανα (τύπου Acrovyn  ή παρομοίου) σε ύψος έως 1,50m. Τα γωνιόκρανα θα είναι από υλικό πλαστικής ύλης και θα στηρίζονται σε σκελετό αλουμινίου ο οποίος θα βιδώνεται στις κατακόρυφες επιφάνειες ανά 40cm (max) και θα κλείνουν στα άκρα τους με καπάκια από το ίδιο υλικό.

Ενδεικτικές διαστάσεις : 51 mm Χ51 mm Χ10mm.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Σε όλους τους χώρους επεμβάσεων τα υφιστάμενα Η/Μ δίκτυα και ο αντίστοιχος εξοπλισμός (καλώδια, πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά κτλ.) αποξηλώνονται εξ’ ολοκλήρου ή τμηματικά, και στη συνέχεια αντικαθίστανται πλήρως ή συμπληρώνονται ανάλογα με τη νέα χρήση του κάθε χώρου.

- Εγκαθίστανται νέες γραμμές, και τοποθετούνται  νέες  πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά ασφαλείας και φωτιστικά οροφής κτλ.

- Tα υφιστάμενα Η/Μ δίκτυα που διατρέχουν τους χώρους επεμβάσεων αλλά δεν αφορούν τους χώρους αυτούς τακτοποιούνται μέσα σε πλαστικό ηλεκτρολογικό κανάλι 105x50mm.

- Εγκαθίσταται νέος μεταλλικός ηλεκτρολογικός πίνακας για όλες τις νέες αναχωρήσεις που περιγράφονται παρακάτω προσαυξημένος κατά 50% για μελλοντικές αναχωρήσεις. Η τοποθέτηση του νέου πίνακα πραγματοποιείται δίπλα στους υφιστάμενους στο διάδρομο της κλινικής.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

Ηλεκτρικές παροχές

- Οι γραμμές φωτισμού και ρευματοδοτών θα τροφοδοτούνται μέσω αυτόματων διακοπτών διαρροής κατά ομάδες έως 6 παροχών (ανάλογα με τα φορτία κάθε παροχής).

- Γραμμές που τροφοδοτούν φωτιστικά δεν θα τροφοδοτούν ρευματοδότες και αντίστροφα.

- Σε γραμμή ρευματοδοτών θα συνδέονται μέχρι 5 ρευματοδότες γενικής χρήσης.

- Σε γραμμή φωτιστικών θα συνδέονται μέχρι 10 φωτιστικά.

- Τα φωτιστικά σε κάθε χώρο θα ομαδοποιηθούν ώστε να τροφοδοτούνται από δύο (2) χωριστές γραμμές & χωριστές φάσεις (R,S,T) του δικτύου.

- Οι τοπικές κλιματιστικές μονάδες θα τροφοδοτούνται από ιδιαίτερες γραμμές.

- Για τον υπολογισμό του φορτίου πινάκων θα λαμβάνεται συντελεστής ταυτοχρονισμού φορτίων φωτισμού 1,0 και φορτίων ρευματοδοτών 0,6 με ισχύ ρευματοδότη γενικής χρήσης 0,2 kW.

- Τα δίκτυα τροφοδότησης των φωτιστικών – ρευματοδοτών θα οδεύουν μέσα σε πλαστικό ηλεκτρολογικό κανάλι 105x50mm.

- ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΑΝΑ  ΧΩΡΟ

  - ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ

Θα εκτελεσθούν οι εξής εργασίες:

- Αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού,

- εγκατάσταση νέων γραμμών ισχυρών-ασθενών ρευμάτων και τοποθέτηση  νέου  εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, εγκαθίστανται:

- δύο (2) νέες γραμμές φωτισμού για τα φωτιστικά οροφής, με καλώδιο 3x1.5mm με αντίστοιχους  ασφαλειοδιακόπτες C10A από διαφορετική φάση η κάθε ασφάλεια (π.χ. L1,L2),

- μία (1) νέα γραμμή φωτιστικών ασφαλείας

- τρεις (3) νέες ανεξάρτητες γραμμές ρευματοδοτών σούκο 16Α με αντίστοιχους  ασφαλειοδιακόπτες C16A και καλώδιο 3x2.5mm. Η κάθε μία ανεξάρτητη γραμμή τερματίζεται ανά θέση εργασίας που θα τροφοδοτεί τρεις ρευματοδότες σούκο + δυο ρευματοδότες σούκο περιμετρικά του χώρου . Σύνολο 15 ρευματοδότες σούκο.

- Δύο (2) ανεξάρτητες γραμμές για κλιματιστικές μονάδες με αντίστοιχους  ασφαλειοδιακόπτες C16A και καλώδιο 3x2.5mm. Η κάθε μία ανεξάρτητη γραμμή τερματίζεται στην εξωτερική τοιχοποιία με ελεύθερο μήκος τρία μέτρα.

- έξι (6) ανεξάρτητες γραμμές DATA δύο ανά θέση εργασίας με καλώδιο UTP cat 6, τεσσάρων (4) ζευγών (χρώματος εξωτερικής μόνωσης μπλε ή κίτρινο),

- τρείς (3) ανεξάρτητες γραμμές τηλεφώνου , μια ανά θέση εργασίας με καλώδιο UTP cat 5, τεσσάρων (4) ζευγών (χρώματος εξωτερικής μόνωσης γκρι),

- ένας (1) διπλός διακόπτης για τον έλεγχο των δυο (2) φωτιστικών panel led 60x60 ανά θέση εργασίας που θα είναι τοποθετημένα στην ψευδοροφή. Σύνολο τρείς (3) θέσεις εργασίας,

- ένας (1) μονός διακόπτης για τον έλεγχο ενός (1) φωτιστικού panel led 60x60 που θα είναι τοποθετημένο στην ψευδοροφή του διαδρόμου

- ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας EXIT led στον διάδρομο.

- Επτά (7) φωτιστικά οροφής 60x60 panel led συνολικά στον χώρο.

Εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων.

Θα εκτελεσθούν οι εξής εργασίες:

- Διάνοιξη δύο (2) κατάλληλων σε διάσταση οπών στην εξωτερική πέτρινη τοιχοποιία του Κτιρίου 5α στον ανακαινίσιμο χώρο – γραφεία ιατρών, με τη μέθοδο της αδιατάρακτης κοπής,

- Εγκατάσταση δύο (2) νέων κλιματιστικών μονάδων.

Συγκεκριμένα, εγκαθίστανται δύο (2) κλιματιστικές μονάδες με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Επώνυμου οίκου,

- Ισχύος 9.000 BTU

- Inverter,

- Ενεργειακής Κλάσης:  Δείκτες ψύξης SEER A+++  &  θέρμανσης  SCOP A++ .

- Ψυκτικό υγρό R32

- Εγγύηση ≥5 έτη.

  - ΑΠΟΘΗΚΗ

Θα εκτελεσθούν οι εξής εργασίες:

- Αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού,

- εγκατάσταση νέων γραμμών ισχυρών-ασθενών ρευμάτων και τοποθέτηση  νέου  εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, εγκαθίστανται:

- μια (1) νέα γραμμή φωτισμού για τα φωτιστικά οροφής, με καλώδιο 3x1.5mm με αντίστοιχους  ασφαλειοδιακόπτες C10A,

- μία (1) νέα γραμμή φωτιστικών ασφαλείας

- μία (1) νέα ανεξάρτητη γραμμή ρευματοδοτών σούκο 16Α με αντίστοιχους  ασφαλειοδιακόπτες C16A και καλώδιο 3x2.5mm. Η κάθε μία ανεξάρτητη γραμμή τροφοδοτεί δυο ρευματοδότες σούκο περιμετρικά του χώρου .

- ένας (1) διπλός διακόπτης για τον έλεγχο των δυο φωτιστικών panel led 60x60 που θα είναι τοποθετημένα στην ψευδοροφή.

- ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας EXIT led στον διάδρομο.

- Δύο (2) φωτιστικά οροφής 60x60 panel led συνολικά στον χώρο.

  - ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ-ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Θα εκτελεσθούν οι εξής εργασίες:

- Αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού,

- εγκατάσταση νέων γραμμών ισχυρών-ασθενών ρευμάτων και τοποθέτηση  νέου  εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, εγκαθίστανται:

- μια (1) νέα γραμμή φωτισμού για τα φωτιστικά οροφής, με καλώδιο 3x1.5mm με αντίστοιχους  ασφαλειοδιακόπτες C10A,

- μία (1) νέα γραμμή φωτιστικών ασφαλείας

- μία (1) νέα ανεξάρτητη γραμμή για αυτόματη πόρτα, με αντίστοιχους ασφαλειοδιακόπτες C16A και καλώδιο 3x2.5mm.

- μία (1) νέα ανεξάρτητη γραμμή ρευματοδοτών σούκο 16Α με αντίστοιχους  ασφαλειοδιακόπτες C16A και καλώδιο 3x2.5mm. Η κάθε μία ανεξάρτητη γραμμή τροφοδοτεί πέντε (5) ρευματοδότες σούκο, τρεις ρευματοδότες σούκο στο ίδιο σημείο με τα δίκτυα ασθενών ρευμάτων και δύο ρευματοδότες σούκο περιμετρικά του χώρου.

- δυο (2) ανεξάρτητες γραμμές DATA με καλώδιο UTP cat 6, τεσσάρων (4) ζευγών (χρώματος εξωτερικής μόνωσης μπλε ή κίτρινο),

- μια (1) ανεξάρτητη γραμμή τηλεφώνου με καλώδιο UTP cat 5, τεσσάρων (4) ζευγών (χρώματος εξωτερικής μόνωσης γκρι),

- ένας (1) διπλός διακόπτης για τον έλεγχο των δυο φωτιστικών panel led 60x60 που θα είναι τοποθετημένα στην ψευδοροφή.

- ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας EXIT led στον διάδρομο.

- Δύο (2) φωτιστικά οροφής 60x60 panel led συνολικά στον χώρο.

  - ΕΙΣΟΔΟΣ-ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

Θα εκτελεσθούν οι εξής εργασίες:

- Αποξήλωση του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού,

- εγκατάσταση νέων γραμμών ισχυρών-ασθενών ρευμάτων και τοποθέτηση  νέου  εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, εγκαθίστανται:

- μια (1) σε επέκταση γραμμή φωτισμού για τα φωτιστικά οροφής, με καλώδιο 3x1.5mm, παροχή από τον υφιστάμενο διάδρομο,

- μία (1) σε επέκταση γραμμή από την υφιστάμενη γραμμή φωτιστικών ασφαλείας

- μία (1) νέα ανεξάρτητη γραμμή ρευματοδοτών σούκο 16Α με αντίστοιχους  ασφαλειοδιακόπτες C16A και καλώδιο 3x2.5mm. Η κάθε μία ανεξάρτητη γραμμή τροφοδοτεί δυο ρευματοδότες σούκο περιμετρικά του χώρου .

- μία (1) σε επέκταση γραμμή από την υφιστάμενη γραμμή αυτόματης πόρτας, με καλώδιο 3x2.5mm.

- ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας EXIT led στον διάδρομο.

- Δύο (2) φωτιστικά οροφής 60x60 panel led συνολικά στον χώρο, ένα φωτιστικό εντός του προθαλάμου και ένα φωτιστικό εκτός προθαλάμου .

- Επιπλέον θα πρέπει να γίνει η μεταφορά (απεγκατάσταση και επανεγκατάσταση) του υφιστάμενου εξωτερικού θυροτηλεφώνου, καθώς και των υφιστάμενων ηχείων από την μικροφωνική εγκατάσταση.

Β.  Διάρκεια εργασιών

Η εκτέλεση των εργασιών αναδιαμόρφωσης εισόδου και υποστηρικτικών χώρων της Κλινικής Αναπνευστικής Ανεπάρκειας θα γίνει σύμφωνα με εγκεκριμένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα,  θα αρχίσει μετά την έγγραφη εντολή παραχώρησης του χώρου (μετά την υπογραφή της σύμβασης) και θα διαρκέσει σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες.

- Τίμημα-Τρόπος Εξόφλησης.

Ως συνολικό τίμημα για την εκπλήρωση των απορρεουσών από την παρούσα σύμβαση υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ συμφωνείται το ποσό των ...................... ευρώ (............,00 €)  χωρίς το Φ.Π.Α..

Το συμβατικό τίμημα παραμένει σταθερό μέχρι την πλήρη εξόφληση του, μη υποκείμενο σε οποιασδήποτε τιμαριθμική ή συναλλαγματική αναθεώρηση τιμών και θα καταβληθεί από το Νοσοκομείο στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί κατά τις διατάξεις που διέπουν την οικονομική διαχείριση του Νοσοκομείου. Η πληρωμή θα διενεργηθεί με βάση νόμιμα παραστατικά στοιχεία (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών / τιμολόγιο τεχνικού έργου που θα εκδώσει ο ανάδοχος προς το Νοσοκομείο. Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Νοσοκομείο.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης καθώς και στην τεχνική και οικονομική του προσφορά του αναδόχου.

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των προσφερόμενων υπηρεσίων/εργασιών μετά τηv οριστική παραλαβή και επιβεβαίωση της ορθής εκτέλεσης τους από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου (άρθρο 35 παρ. 1α  Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των υπηρεσιών και υλικών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

H πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€).

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη της έκδοσης βεβαίωσης ορθής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση που η εξόφληση του τιμολογίου γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9-5-2013) με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης  Φεβρουαρίου 2011 «Για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Η προθεσμία πληρωμής κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και τον ανάδοχο, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218 Ν.4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών πληρωμής).

Ο ανάδοχος/προμηθευτής βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:

- επί καθαρού ποσού (πλην Φ.Π.Α.) ποσοστό 2% σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του  Ν. 3580/2007

- επί καθαρού ποσού (πλην Φ.Π.Α.) ποσοστό 0,07%  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & 3,00% χαρτοσήμου επί της αναφερόμενης κράτησης & επί αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

- επί του καθαρού ποσού (πλήν Φ.Π.Α. ποσοστό 0,06 υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών &  3,00% χαρτοσήμου επί της αναφερόμενης κράτησης & επί αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

- Κατά την πληρωμή του τιμήματος παροχής υπηρεσιών/εργασιών παρακρατείτε ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 8%.

- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24% (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και πώλησης υλικών βαρύνει το Νοσοκομείο.

3.  Τόπος και Xρόνος Παράδοσης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το σύνολο των συμβατικών του υποχρεώσεων εντός χρονικού διαστήματος σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την παραχώρηση του χώρου για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η παραχώρηση του χώρου θα πραγματοποιηθεί εγγράφως με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση που το Νοσοκομείο λόγω υπηρεσιακών αναγκών εμποδίσει την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα να ενημερώσει εγγράφως τη Διοίκηση του Νοσοκομείου το γεγονός παρεμποδίσεις εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων και να αιτηθεί την παράταση του συμβατικού χρόνου.

Οποιαδήποτε αδικαιολόγητη υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της συμβατικών υποχρεώσεων με ευθύνη του αναδόχου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη επιβολή ποινική ρήτρας εις βάρος του βάση των διατάξεων του 4412/2016.

Μετάθεση/επιμήκυνση του συμβατικού χρόνου γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία (σεισμός, πόλεμος, πανδημία κλπ) που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις και δίνεται παράταση του χρόνου παράδοσης μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου.

Η παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου να πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου που θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους του Νοσοκομείου. Ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προμήθειας υλικών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, την προσφορά του αναδόχου.

4. Κυρώσεις κατά του αναδόχου.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμόδιου oργάvoυ (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), o ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Με την ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις  μέσα στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv σύμβαση, εφόσον:

- Η σύμβαση δεv υπογράφηκε  με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου.

- Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.

Στov ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλovται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ (επιτροπή παρακολύθησης ορθής εκτέλεσης), τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218  του Ν.4412/2016 .

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o ανάδοχος/προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

5. Ανωτέρα Βία

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο (σεισμός, πόλεμος, πανδημία κλπ), το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Στους αποδεκτούς λόγους ανωτέρας βίας συμπεριλαμβάνεται η ισχύουσα πανδημία SARS COV-2.

Το Νοσοκομείο επιφυλάσσεται στο δικαίωμα να απαιτήσει από τον μειοδότη ανάδοχο το απασχολούμενο προσωπικό του  κατά την εκτέλεση των εργασιών εντός του νοσοκομείου, να είναι εμβολιασμένο ή να φέρει φυσική ανοσία μετά από νόσηση.

Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος.

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του ανάδοχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

6. Λοιποί Όροι

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον  ανάδοχο.

Ο ανάδοχος οφείλει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά και για τα οποία ατυχήματα ή ζημίες φέρει οπωσδήποτε ακέραια κάθε αστική και ποινική ευθύνη.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή του κινδύνου ατυχημάτων ή ζημιών.

Σε περίπτωση ατυχημάτων ή ζημιών κατά την εκτέλεση των εργασιών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε γενικά σε οποιουσδήποτε τρίτους, εξ’ αιτίας παραλείψεων εκπλήρωσης των στην προηγούμενη παράγραφο αναφερόμενων υποχρεώσεων του αναδόχου  ή εξ’ αιτίας κακοτεχνιών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόμη και τυχαία, όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ανάδοχος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος στην καταβολή όλων των τυχόν αποζημιώσεων ή χρηματικών ποινών που θα του επιβληθούν.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, στις εντολές και στις οδηγίες των στελεχών της οποίας ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται απροφάσιστα.

Από την άσκηση της Επίβλεψης δεν αίρονται ούτε μειώνονται οι από την παρούσα σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις και οι ευθύνες του αναδόχου προς το Νοσοκομείο, κυρίως σε ότι αφορά την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και τις σχετικές ευθύνες του.

Η άσκηση αυτή δεν μπορεί επίσης να έχει την έννοια της άρσης ή μείωσης των ευθυνών του αναδόχου για ζημίες που γίνονται προς τρίτους  κατά την εκτέλεση των εργασιών και λόγω της εκτέλεσης αυτών και κάθε σχετική δαπάνη ή αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου την εταιρεία.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του ανάδοχου.

7. Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο.

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο ανάδοχος/προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.  Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω θα συνταχθεί σε τρία (3) όμοια αντίγραφα σύμβαση παροχής υπηρεσιών  εκ των οποίων το Νοσοκομείο έλαβε δύο αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε ο ανάδοχος/προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄   ΣΧΕΔΙΑ