ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας Αριθμός Πρωτοκόλλου 9904 3η Υ.Π.Ε (Μακεδονίας) Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ημερομηνία 31-5-2022 ¨ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ¨ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Ναζιρίδης Χριστόδουλος Τηλ. 2313 307-926 Fax 2310358466 Email. typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  47.ΑΝΑΒ.ΕΓΚ.ΙΑΤΡ.ΑΕΡ/ΤΥ./2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Ο2) ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |  |
| --- | --- |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει προσφερόμενης τιμής (μειοδοτικός). |
| ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 17η Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. |
| ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου» |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | 8.500,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% |
| ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 17η Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. |

Το Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου έχοντας υπόψη:

      - Την με αριθμ. πρωτ. ΤΥ12/524/6-5-2022 επιστολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου με την οποία εισηγήθηκε την αναβάθμιση της εγκατάστασης εφεδρικής τροφοδοσίας ιατρικού οξυγόνου στο κέντρο ιατρικών αερίων του «Πέτρινου συγκροτήματος» προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις κατανάλωσης οξυγόνου λόγω της νοσηλείας ασθενών στις κλινικές COVID.

      - Την αριθμ. 792/11-5-2022 απόφαση της κας Μαρίας Γιογκαντζή με την ιδιότητα της Διοικήτριας του  Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση των εργασιών αναβάθμισης των εγκαταστάσεων εφεδρικής τροφοδοσίας ιατρικού οξυγόνου στο κέντρο ιατρικών αερίων του Πέτρινου κτιρίου του Νοσοκομείου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και μετά την διενέργειας έρευνα αγοράς έναντι προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά. (ΑΔΑ ΨΖΨ446906Β-ΔΝ3).

      - Την αριθμ. πρωτ. 1535/17-5-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού εννέα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (9.300,00 €) με αριθμό καταχώρησης α/α 1535 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Νοσοκομείου ΚΑΕ 9749.01 (ΑΔΑ 9ΗΖΟ46906Β-ΛΟ6) για την κάλυψη κόστους προμήθειας υλικών.

      - Την αριθμ. πρωτ. 1536/17-5-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού χιλίων διακοσίων σαράντα ευρώ (1.240,00 €) με αριθμ. καταχώρησης 1536 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Νοσοκομείου ΚΑΕ 863.01 (ΑΔΑ ΩΝΑΛ46906Β-ΚΕΜ) για την κάλυψη κόστους παρεχόμενων εργασιών

Ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αποξήλωση του παλαιού και την προμήθεια/εγκατάσταση μίας νέας μονάδας αυτόματης εναλλαγής συστοιχιών φιαλών οξυγόνου που είναι εγκατεστημένο στο κέντρο Ιατρικών Αερίων του «Πέτρινου Συγκροτήματος» του Νοσοκομείου και λειτουργεί ως εφεδρική πηγή παροχής ιατρικού οξυγόνου.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που η τεχνική του προσφορά γίνει αποδεκτή και  θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για την διαμόρφωση του χώρου.

Γίνεται αποδεκτή προσφορά για το σύνολο των αιτούμενων υλικών & υπηρεσιών/εργασιών.

Δεν γίνεται αποδεκτή εναλλακτική προσφορά.

Η διαγωνιστική διαδικασία διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει κατά δημοσιοποίηση αυτής.

# ΑΡΘΡΟ 1ο

# ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, (Εξοχή Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57010 τηλ. 2313-307926, φαξ 2310-358466 email  typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος, μέχρι την 17η Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτή κατατίθεται ή αποστέλλεται) επί ποινή απόρριψης.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία, χωρίς να αποσφραγισθούν.

Ο διαγωνισμός/αξιολόγηση προσφορών θα διενεργηθεί την 17η Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:30 μ.μ.

# ΑΡΘΡΟ 2ο

# ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

γ) συνεταιρισμοί

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον τομέα του διαγωνιστικού αντικειμένου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

- Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο στο εξωτερικό μέρος αυτού θα αναγράφονται ευκρινώς:

α.	Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

β.	Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό: (Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου)

γ.	Ο αριθμός της διακήρυξης: 47.ΑΝΑΒ.ΕΓΚ.ΙΑΤΡ.ΑΕΡ/ΤΥ./2022

δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (Διεύθυνση - Ταχ.Κώδικας. - τηλ. επικοινωνίας - φαξ & email).

- Εντός του φακέλου συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού θα τοποθετηθεί:

Α) Σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο επί ποινή αποκλεισμού στο εξωτερικό μέρος θα αναγραφούν τα στοιχεία του συμμετέχοντα, ο τίτλος της Υπηρεσίας (ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου) που διενεργεί τον διαγωνισμό και ο αριθμός διακήρυξης.

Β) Σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο επί ποινή αποκλεισμού στο εξωτερικό μέρος θα αναγραφούν τα στοιχεία του συμμετέχοντα, ο τίτλος της Υπηρεσίας (ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου) που διενεργεί τον διαγωνισμό και ο αριθμός διακήρυξης.

Στον φάκελο της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», κατατίθενται  σε δύο (2) αντίγραφα επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι :

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 συμπληρωμένη ως εξής:

Στο πλαίσιο της συμμετοχή μας στην διαδικασία συλλογής προσφορών με αριθμό διακήρυξης 46.ΑΝΑΔ.Χ.ΓΝΘ/ΤΥ./2022 με ημερομηνία διενέργειας την 17η Ιουνίου  2022 και αντικείμενο την αποξήλωση του παλαιού και την προμήθεια/εγκατάσταση μίας νέας μονάδας αυτόματης εναλλαγής συστοιχιών φιαλών οξυγόνου που είναι εγκατεστημένο στο κέντρο Ιατρικών Αερίων του «Πέτρινου Συγκροτήματος» του Νοσοκομείου και λειτουργεί ως εφεδρική πηγή παροχής ιατρικού οξυγόνου, με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:

- Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη  απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

- (στην περίπτωση που η εταιρική μορφή του συμμετέχοντος είναι Ο.Ε. - Ε.Ε. - ΕΠΕ – Ι.ΚΕ. - Κοινωνία Κληρονόμων κλπ και εκπροσωπούνται πέραν του ενός διαχειριστών, στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγραφεί ότι: «η δήλωση περί μη καταδίκης αφορά τόσο τον συντάκτη της δήλωσης, όσο και τους υπόλοιπους διαχειριστές της εταιρείας/επιχείρησης» τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο) των οποίων θα αναγραφούν υποχρεωτικά  επί του κειμένου,

- στην περίπτωση που ο συντάκτης είναι νόμιμος εκπρόσωπος Α.Ε. θα αναγραφούν ομοίως τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο)  του συνόλου των μελών που απαρτίζουν το Δ.Σ. της εταιρείας (Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος  και μέλη του Δ.Σ. ).

- Δεν τελούμε υπό πτώχευση ή δεν έχουμε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούμε υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουμε υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουμε αναστείλει τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες ή δεν βρισκόμαστε σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

- Δεν έχουμε συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

- Δεν έχουμε επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

- Δεν έχουμε κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

- Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης μας και δεν μας έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

- Δεν έχουμε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μας, για το οποίο μας επιβλήθηκε ποινή που μας στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

- η εταιρεία που εκπροσωπώ: 1) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 2) δεν βρίσκεται σε καμία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 τουν. 4412/2016, 3) δεν βρίσκεται σε καμία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016,

- Τόσο ό ίδιος όσο και η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν επιχειρήσαμε να επηρεάσουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουμε εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουμε εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση

- οι προσφερόμενες υπηρεσίες/εργασίες/υλικά στην περίπτωση κατακύρωσης θα είναι σε πλήρη συμφωνία με τους όρους της διακήρυξης (γενικούς – ειδικούς – τεχνικές προδιαγραφές) και θα καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της διακήρυξης

- η προσφορά μας (τεχνική – οικονομική) ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών.

- Τόσο οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης/εταιρείας που εκπροσωπώ όσο και η εταιρεία δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά μας.

- δεν έχει  επιβληθεί ή δεν έχει αποκτήσει αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σε βάρος της εταιρείας που εκπροσωπώ μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς μας : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.»

- λάβαμε πλήρη γνώση του κειμένου της διακήρυξης και συμφωνούμε απόλυτα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής.

- Έχουμε εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις  όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και επισυνάπτω σχετικές βεβαιώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

- Οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους η επιχείρηση μας οφείλει καταβολή ασφαλιστικών εισφορών είναι ………………………………………………Να δηλωθούν αναλυτικά όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς (π.χ. ΕΦΚΑ τ.ΙΚΑ–ΕΤΑΜ ή ΕΦΚΑ τ.ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ  κ.λ.π. στους οποίους η επιχείρηση  καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης τόσο για τους εργοδότες/διαχειριστές (εφόσον έχουν έμμισθη σχέση με την εταιρεία/επιχείρηση), όσο και για τους εργαζομένους που απασχολεί.  ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τον διαχειριστή τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό  και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

2) Να κατατεθεί βεβαίωση επίσκεψης των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες επισκευής αναδιαμόρφωσης των χώρων του Νοσοκομείου.

Η βεβαίωση επίσκεψης εκδίδεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την επίδειξη του χώρου κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού: κα Καλλιόπη Κακδέρη Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τηλ. 2313307914/7911 & κα Βαλουκτσή Μαριάννα Αρχιτέκτων Μηχανικός τηλ. 2313307901.

3) Να κατατεθούν στο σύνολο των πιστοποιητικών και λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται στο κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης.

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού σε δύο αντίγραφα  η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής:

- Θα δοθεί αρχικώς μια τιμή για το σύνολο του διαγωνιστικού αντικειμένου και στη συνέχεια ανάλυση αυτής (κόστος προμήθειας υλικών και κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών).

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο συμμετέχον που προσφέρει την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο του διαγωνιστικού αντικειμένου.

- Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά.

- Σε περιπτώσεις υπηρεσιών/εργασιών/υλικών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

- Οι προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε ευρώ (EURO) και θα αναγραφεί αριθμητικώς και ολογράφως.

- Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.

- Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η προσφερόμενη  εργασία  και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

- Η προσφερόμενη τιμή είναι δεσμευτική για τον συμμετέχοντα  μέχρι την ολοκλήρωση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των προσφερόμενων εργασιών και υλικών.

- Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34).

- Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

- Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση (δικαστική προστασία ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου) βάσει του άρθρου 127  του Ν.4412/2016 όπως τροποποιημένο ισχύει,   κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης/πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.

8.		Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016.

- Η ανάδειξη του μειοδότη αναδόχου θα γίνει για το σύνολο των εργασιών & υπό προμήθεια υλικών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή). Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η ανάδειξη του μειοδότη θα πραγματοποιηθεί κατόπιν κλήρωσης, βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016.

Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους.

# ΑΡΘΡΟ 3Ο

# ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Η αξιολόγηση προσφορών (τεχνική – οικονομική-δικαιολογητικών) του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή αποτελούμενη από υπαλλήλους τους Νοσοκομείου. (Επιτροπή διενέργειας  Διαγωνισμού).

Η ημερομηνία και ώρα υλοποίησης της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου ορίζεται η 17η Ιουνίου 2022 και ώρα 12:30 π.μ. ενώ σε περίπτωση μη νόμιμης απαρτίας των μελών της επιτροπής, η ημερομηνία διενέργειας θα κοινοποιηθεί εγγράφως και εγκαίρως στους συμμετέχοντες με ευθύνη του Νοσοκομείου προκείμενου αυτοί να παρίστανται στην διαδικασία εφόσον το επιθυμούν.

Η αποσφράγιση/αξιολόγηση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

3.1.	Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές.

3.2.	Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μovoγράφovται και σφραγίζονται από την Επιτροπή για τη συνέχεια του διαγωνισμού.

3.3.	Μετά την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση τους.

«Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο κείμενο των υπεύθυνων δηλώσεων ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α΄). Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα».

3.4 Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης η επιτροπή προχωρεί στην υλοποίηση της διαδικασίας της οικονομικής αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση των δύο σταδίων του διαγωνισμού η επιτροπή συντάσσει πρακτικό τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης.

3.5 Στην συνέχεια ο μειοδότης ανάδοχος καλείται να καταθέσει εντός προθεσμίας δέκα ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ενημέρωση του τα κάτωθι δικαιολογητικά.

1)Πιστοποιητικό σε ισχύ, αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι το έτος 2022 στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.

2)Γενικό Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας έκδοσης Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. όπου θα προκύπτει η ισχύουσα σήμερα νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας του συμμετέχοντος. Η χρονολογική έκδοση του αιτούμενου πιστοποιητικού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.

3)Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας όπου θα αναφέρονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι/διαχειριστές της.

4)Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, σε ισχύ όπου να προκύπτει ότι η επιχείρηση/εταιρεία του συμμετέχοντα είναι ενήμερη ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της.

5)Πιστοποιητικό (σε ισχύ), ασφαλιστικής ενημερότητας κύριας και επικουρικής ασφάλισης των εργαζομένων και των εργοδοτών που η επιχείρηση/εταιρεία του συμμετέχοντα καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές (όπως έχουν δηλωθεί στην αιτούμενη από την διακήρυξη υπεύθυνη δήλωση).

6)Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

(Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν).

Δεν αποτελεί ευθύνη η μη έγκαιρη κατάθεση δικαιολογητικών εφόσον ο συμμετέχον επέδειξε την πρέπουσα επιμέλεια (θα πρέπει να αποδεικνύεται) . Στην περίπτωση αυτή έχει το δικαίωμα να αιτηθεί χρονική παράταση  κατάθεσης τους για επιπλέον διάστημα δέκα ημερολογιακών ημερών.

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Το σύνολο των πρακτικών αξιολόγησης τίθεται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου προς έγκριση και επικύρωση.

Η κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και το σύνολο των πρακτικών αξιολόγησης  κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στην Υπηρεσία και να λάβουν γνώση το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί από τον μειοδότη ανάδοχο/προμηθευτή. (δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης).

Κατά της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016

Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.

ΑΡΘΡΟ 4ο

# ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Α) Θα δοθεί αρχικώς μια συνολική  τιμή (οικονομική απαίτηση) για το σύνολο του διαγωνιστικού αντικειμένου.

Β) θα δοθεί ανάλυση της οικονομικής απαίτησης του συμμετέχοντος όπου θα αναγραφεί το αιτούμενο κόστος για την προμήθεια των υλικών και το αιτούμενο κόστος για την παροχή των υπηρεσιών/εργασιών εγκατάστασης.

Οι προσφερόμενες τιμές επί ποινή απόρριψης δεν θα πρέπει να ξεπεράσουν τον επιμέρους προϋπολογισμό του νοσοκομείου ήτοι : 9.300,00 € με το Φ.Π.Α. για την προμήθεια υλικών και 1.240,00€ με το Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών.

Η προσφερόμενη τιμή δεσμεύει τον ανάδοχο για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν παράταση αυτής.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

# ΑΡΘΡΟ 5ο

# ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα που η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (μειοδοτική κατακύρωση) σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.

2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

3. 	Ο ανάδοχος/προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία, υποχρεούται να υπογράψει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών σχετική σύμβαση.

4. 	Σε περίπτωση που δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

5. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύμβασης, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση έντασης από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα.

6.	 Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

# ΑΡΘΡΟ 6ο

# ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτέλεση των εργασιών επισκευής θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης σχετικής σύμβασης.

Ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση που το Νοσοκομείο λόγω υπηρεσιακών αναγκών εμποδίσει την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα να ενημερώσει εγγράφως τη Διοίκηση του Νοσοκομείου το γεγονός παρεμποδίσεις εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων και να αιτηθεί την παράταση του συμβατικού χρόνου.

# ΑΡΘΡΟ  7ο

# ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η διενεργηθείσα διαγωνιστική διαδικασία (κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την κατακυρωτική απόφαση) υπόκειται σε δικαστική προστασία μόνο ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 127 όπως το τελευταίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 του ν.4782/2021 (Πρβλ. ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος, το άρθρο 142 παρ.1ε του ν. 4782/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4825/2021).

# ΑΡΘΡΟ 8o

# ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης καθώς και στην τεχνική και οικονομική του προσφορά του μειοδότη αναδόχου.

Ο ανάδοχος θα εκδώσει: α)  τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και  β) τιμολογίου πώλησης υλικών συνοδεία δελτίου αποστολής υλικών.

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των υλικών και των υπηρεσιών τοποθέτησης τους, μετά τηv οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών/εργασιών/υλικών (άρθρο 35 παρ. 1α  Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της παρεχόμενης από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίου παροχής υπηρεσιών/εργασιών γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9-5-2013) με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης  Φεβρουαρίου 2011 «Για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και  στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218 Ν.4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών πληρωμής).

Ο ανάδοχος/προμηθευτής βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:

- Υπέρ ΑΕΠΠ ποσοστό 0,06%  επί του καθαρού ποσού

- Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ

- ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ

- Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%

- Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ

- ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ

- Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2%

- Φόρος εισοδήματος (4% ΑΓΑΘΑ/Υλικά, 8% Υπηρεσίες)

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου πώλησης και παροχής υπηρεσιών βαρύνει το Νοσοκομείο.

# ΑΡΘΡΟ 9ο

# ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΔΟΥ.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμόδιου oργάvoυ (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), o ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Με τηv ίδια διαδικασία κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις  μέσα στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv σύμβαση, εφόσον:

- Η σύμβαση δεv υπογράφηκε  με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου.

- Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.

Στov ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλovται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ (επιτροπή παρακολύθησης ορθής εκτέλεσης), τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218  του Ν.4412/2016 .

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

# ΑΡΘΡΟ 10ο

# ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο (δυσμενής καιρικές συνθήκες, σεισμός, πόλεμος, πανδημία κλπ), το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον ανάδοχο/προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Στους αποδεκτούς λόγους ανωτέρας βίας συμπεριλαμβάνεται η ισχύουσα πανδημία SARS COV-2.

Ο ανάδοχος  υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος.

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του ανάδοχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

# ΑΡΘΡΟ 11ο

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του ανάδοχου.

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94).

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

# ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως  της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος/προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.  Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

# ΑΡΘΡΟ 13ο

# ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν το Νοσοκομείο.

Περίληψη  της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση και στους παρακάτω φορείς:

- Εμπορικό - Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

- Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Τα τεύχη των διακηρύξεων διατίθενται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Η προμήθεια του κειμένου της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Εισαγωγή

Αφορά στην αντικατάσταση/αναβάθμιση της εγκατάστασης εφεδρικής τροφοδότησης ιατρικού οξυγόνου του συγκροτήματος κτιρίων 4, 5α, 5β, 5δ του νοσοκομείου και περιλαμβάνει:

- την προμήθεια και εγκατάσταση νέου κέντρου φιαλών οξυγόνου (Ο2) (νέα μονάδα αυτόματης εναλλαγής συστοιχιών φιαλών, νέων συλλεκτών - συστοιχιών υψηλής πίεσης) δυναμικότητας 2x25 φιαλών, με αναλογικά αισθητήρια πίεσης (4-20mA) δεξιάς - αριστερής συστοιχίας και πίεσης δικτύου / δεξαμενής υγρού Ο2.

- την προμήθεια και εγκατάσταση πίνακα ελέγχου – συναγερμών με δυνατότητα τηλεμετρίας/τηλεπιτήρησης.

- την αποξήλωση του υφιστάμενου, σε διπλανό χώρο, πεπαλαιωμένου κέντρου πρωτοξειδίου του αζώτου N2O, για την επέκταση των συστοιχιών οξυγόνου στον εν λόγω χώρο.

- την αντικατάσταση των συλλεκτών - συστοιχιών υψηλής πίεσης φιαλών Ο2 των υφιστάμενων κέντρων με νέους (αποξήλωση παλαιών, προμήθεια και εγκατάσταση νέων 2x25 φιαλών.

  - Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ιατρικών αερίων του Υπουργείου Υγείας (http://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/egkyklioi/d-nsh-texnikwn-yphresiwn/610-prodiagrafes-hlektromhxanologikwn-egkatastasewn), με βάση τα πρότυπα της Ε.Ε. ΕΝ ISO 7396-1 και ΕΝ ISO 7396-2 ή οποιαδήποτε νέα προδιαγραφή υπάρξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  - Τα υλικά που προσφέρονται είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις ιατρικών  αερίων, είναι σύμφωνα με τους αντίστοιχους Διεθνείς κανονισμούς του είδους και συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας CE.

  - Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει από μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό, που είναι κάτοχοι των αδειών που προβλέπει το ΠΔ112/2012 για τα ιατρικά αέρια. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα τουλάχιστον τρία άτομα προσωπικό, το οποίο θα αποτελείται τουλάχιστον από:

    - έναν (1) εργοδηγό υδραυλικό 2ης ειδικότητας και

    - έναν αρχιτεχνίτη υδραυλικό 2ης ειδικότητας,

    - υπό την επίβλεψη πεπειραμένου στο εν λόγω αντικείμενο διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου μηχανικού,

ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των κανονισμών και να πραγματοποιείται το σύνολο των εργασιών σύμφωνα με τους κανονισμούς :

- ISO 7396-1:2002 (σε αντικατάσταση του  ΕΝ 737-3)

- ISO 7396-2:2002 (σε αντικατάσταση του ΕΝ 737-2)

- ΗΤΜ 02.01 (σε αντικατάσταση του HTM 2022)

- οδηγίες του Υπουργείου Υγείας

- ΔΥ8/Β/οικ/115301/26-08-2009

- ΔΥ8/Β/οικ.49727/26-4-2010

- οδηγίες του ΕΟΦ

βάσει και των οποίων εκτελούνται οι απαιτούμενες δοκιμές τόσο στα δίκτυα, όσο και στις λοιπές εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων.

  - Όλες οι εργασίες θα γίνουν με επιμέλεια και με μέριμνα για την κατά το δυνατό μικρότερη ενόχληση της λειτουργίας του Νοσοκομείου. Οι κρίσιμες εργασίες σύνδεσης θα γίνουν σε μη εργάσιμη ημέρα και εκτός εφημερίας του νοσοκομείου.

  - Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος, με μόνη την υποβολή της προσφοράς του, αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους.

- Περιγραφή

Περιλαμβάνει:

  - Αποσύνδεση και αποξήλωση του υφιστάμενου κέντρου εναλλαγής συστοιχιών φιαλών οξυγόνου (Ο2). Τα αποξηλωθέντα υλικά θα μεταφερθούν σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία.

  - Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία μιας μονάδας αυτόματης εναλλαγής συστοιχιών φιαλών οξυγόνου στο κέντρο παροχής οξυγόνου του συγκροτήματος κτιρίων 4, 5α, 5β, 5δ του του νοσοκομείου. Η μέγιστη παροχή της μονάδας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2x200 m3/h.

  - Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία οκτώ (8) συστοιχιών πέντε (5) θέσεων φιαλών η καθεμία, και δύο (2) συστοιχιών πέντε (5) θέσεων φιαλών η καθεμία με βαλβίδα εκκένωσης.

  - ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ

Οι χαλκοσωλήνες  θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ13348 και με τα DIN 1786 και DIN 17671, τύπος R290(SF Cu/F37), ελεύθερες αρσενικού, πλήρως απολιπασμένες, ταπωμένες στα άκρα τους, χαρακτηρισμένες σύμφωνα με τους κανονισμούς για χρήση σε εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων και συγκολλημένες με ασημοκόλληση  περιεκτικότητας σε ασήμι 40%, με την βοήθεια ειδικού βώρακα σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου (Ν2).

Η κάμψη των χαλκοσωλήνων μέχρι την διάμετρο Φ18 θα γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ13348 και  τους κανονισμούς DIN 1786 με ειδικό εργαλείο (κουρμπαδόρο).

Tα χάλκινα εξαρτήματα θα είναι απολιπασμένα, κατάλληλα για δίκτυα ιατρικών αερίων και είναι σύμφωνα με DIN 2856 και ISO 2016.

Η στήριξη χαλκοσωλήνων θα γίνεται  με διμερή στηρίγματα με ελαστικό παρέμβυσμα.

Η σήμανση των δικτύων θα γίνεται με ειδικές αυτοκόλλητες ταινίες διαφόρων χρωμάτων και ενδείξεων που προβλέπονται από πρότυπο ΕΝ 7396-1.

Οι δοκιμές που θα γίνουν στα δίκτυα είναι αυτές που προβλέπονται από το πρότυπο ΕΝ 7396-1.

| α/α | Περιγραφή χαλκοσωλήνα |
| --- | --- |
| 1 | Χαλκοσωλήνας (18 |
| 2 | Χαλκοσωλήνας (22 |

  - ΑΥΤΟΜΑΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

    - Κεντρική μονάδα μειωτήρα πίεσης - αυτόματου μεταγωγέα

Το αυτόματο κέντρο θα είναι πνευματικό, αυτόματης εναλλαγής, θα περιλαμβάνει δύο (2) μειωτήρες υψηλής πίεσης 200 – 8/10 bar, παροχής τουλάχιστον   200m3/h, που ο καθένας θα είναι εφοδιασμένος με διακόπτη και μεταλλικό φίλτρο στην είσοδο και με βαλβίδα ασφαλείας έναντι υπερπιέσεων.

Η είσοδος κάθε μειωτήρα  θα συνδέεται με την αντίστοιχη συστοιχία φιαλών υψηλής πίεσης, ενώ η έξοδός του, με τον αυτόματο μεταγωγέα, ο οποίος θα πραγματοποιεί την αυτόματη εναλλαγή της συστοιχίας που λειτουργεί με την εφεδρική συστοιχία, μόλις εξαντληθεί η συστοιχία κανονικής λειτουργίας. Η μεταγωγή γίνεται πνευματικά (με βάση τη διαφορική πίεση των δύο συστοιχιών), χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

Δύο (2) μανόμετρα υψηλής πίεσης θα δείχνουν την πίεση που υπάρχει στην αριστερή και δεξιά  συστοιχία και δύο (2) μανόμετρα χαμηλής πίεσης θα δείχνουν την πίεση στην έξοδο των μειωτήρων, ενώ  ένα (1) μανόμετρο χαμηλής πίεσης διαμέτρου 80 mm θα δείχνει την πίεση που υπάρχει στο δίκτυο.

Δύο μεταδότες πίεσης (transducer) θα είναι τοποθετημένοι στην δεξιά και αριστερή συστοιχία και ένας μεταδότης πίεσης που είναι συνδεδεμένος στην έξοδο του κέντρου, μεταφέρουν  (σε απόσταση)  ψηφιακά στο σύστημα συναγερμού και σήμανσης, τις πιέσεις που επικρατούν ανά πάσα στιγμή στα προαναφερθέντα τμήματα του κέντρου.

Όλα τα παραπάνω θα είναι τοποθετημένα μέσα σε μεταλλικό κιβώτιο κατάλληλο για επίτοιχη  εγκατάσταση.

Το αυτόματο κέντρο θα συνδέεται, μέσω λυομένων συνδέσμων, με εύκαμπτους χαλκοσωλήνες υψηλής πίεσης 13Χ7 mm με την δεξιά και αριστερή συστοιχία φιαλών.

    - ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ – ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Τα συγκροτήματα ταχείας προσαρμογής φιαλών (συστοιχίες υψηλής πίεσης) θα είναι κατασκευασμένα από χαλκό, θα προστατεύονται με γωνιακά μεταλλικά ελάσματα βαμμένα  εν θερμώ και θα φέρουν τα απαιτούμενα στηρίγματα για την στήριξη τους στον τοίχο.

Στις συστοιχίες υψηλής πίεσης κάθε θέση σύνδεσης φιάλης θα είναι εφοδιασμένη με ορειχάλκινη βαλβίδα διακοπής υψηλής πίεσης με ενσωματωμένη βαλβίδα

αντεπιστροφής. Η ύπαρξη σε κάθε θέση σύνδεσης φιάλης των βαλβίδων διακοπής μαζί με τις βαλβίδες αντεπιστροφής παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια ιδίως κατά την διαδικασία αντικαταστάσεως των φιαλών.

    - ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΦΙΑΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

Οι φιάλες θα συνδέονται με τους συλλέκτες υψηλής πίεσης με τοξοειδείς εύκαμπτες σωληνώσεις από χαλκό υψηλής πίεσης  7Χ4 mm αναπτύγματος περίπου 150 εκ. Κάθε τοξοειδής σωλήνας θα είναι πλήρης λυόμενου συνδέσμου και ταχυσυνδέσμου για τη σύνδεση των φιαλών, σπειρώματος και βήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας.

Στα άκρα των συλλεκτών υψηλής πίεσης θα είναι τοποθετημένες οι βαλβίδες υψηλής πίεσης για την ταχεία εκκένωση στο ύπαιθρο του περιεχομένου των συστοιχιών.

    - ΣΥστημα στΗριξης φιαλΩν

Η σταθεροποίηση των φιαλών θα γίνεται με ειδική σιδηροκατασκευή γαλβανισμένη εν θερμώ που στηρίζεται στον τοίχο.

    - ΤΡΙΤΗ ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ O2

Το αυτόματο κέντρο φιαλών θα συνδέεται σε παράλληλη διάταξη με την τρίτη πηγή τροφοδοσίας που στην περίπτωση του κέντρου Ο2 είναι η δεξαμενή υγρού οξυγόνου.

    - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

Ο πίνακας τροφοδοσίας εκτάκτου ανάγκης Ο2, είναι σύμφωνος με το πρότυπο ΕΝ 7396-1  και θα περιλαμβάνει μέσα σε μεταλλικό κιβώτιο τα ακόλουθα :

- γενικό διακόπτη

- στόμιο τροφοδοσίας εκτάκτου ανάγκης τύπου NIST (non-interchangeable screw-threaded connector) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 739

- μανόμετρο

- ασφαλιστική βαλβίδα

- αισθητήριο πίεσης γραμμής

- εισόδους από τις πηγές τροφοδοσίας

Τυπικό διάγραμμα κέντρου Ο2 με 3 πηγές τροφοδοσίας

( Τρίτη πηγή τροφοδοσίας φιάλες ή δεξαμενή) κατά ΕΝ 7396-1

  - ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΟΗΧΗΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

## Γενικά

Το φωτεινοηχητικό σύστημα παρακολουθήσεως από απόσταση της λειτουργίας των κέντρων διανομής και παραγωγής ιατρικών αερίων, θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς του πρότυπου ISO 7396, και σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς HTM 02.01 (αντικατέστησε το ΗΤΜ 2022) και κατάλληλο για λειτουργία με ηλεκτρικό ρεύμα τάσεως 220V-50Hz, και θα περιλαμβάνει σημάνσεις υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας, καθώς επίσης και σήματα πληροφοριών.

Το σύστημα είναι ψηφιακό και αποτελείται από την αυτόματη μονάδα ελέγχου με οθόνη υγρών κρυστάλλων, επί της οποίας γίνεται η ανάγνωση τόσο των πληροφοριών για την κατάσταση λειτουργίας των κέντρων ανά πάσα στιγμή, όσο και των σημάτων συναγερμού υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας. Επίσης θα υπάρχουν οπτικές ενδείξεις διαφορετικού χρώματος, οι οποίες ενεργοποιούνται (χρώμα και συχνότητα αφής) ανάλογα με την ύπαρξη σήματος υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας. Οι ενδείξεις υψηλής και μέσης προτεραιότητας θα συνοδεύονται και από ακουστικό σήμα, το οποίο μπορεί να διακόπτεται από μπουτόν SILENCE για 15 λεπτά (ISO 7396). Κανένα από τα σήματα δεν μπορεί να διακοπεί εάν προηγουμένως δεν έχει αποκατασταθεί η αιτία που το προκάλεσε.

Όλα τα αισθητήρια που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο των σημάτων είναι αναλογικής φύσης (4-20mA) transducer και δίνουν σε πραγματικό χρόνο τις πιέσεις των διαφόρων πηγών.

## Ενδείξεις - σήματα

Οι πληροφορίες που παρέχονται ανά πάσα στιγμή στην οθόνη των υγρών κρυστάλλων είναι :

- Για την εγκατάσταση Ο2 : πίεση αριστερής συστοιχίας LR - πίεση δικτύου NET - πίεση δεξιάς συστοιχίας RR– πίεση δικτύου δεξαμενής υγρού Ο2.

Σήματα μέσης προτεραιότητας παρουσιάζονται όταν η περιεκτικότητα σε μία των συστοιχιών Ο2 κατέλθει κάτω του 10%. Σε αυτή την περίπτωση ενεργοποιείται οπτική και ηχητική ένδειξη, και στην οθόνη των υγρών κρυστάλλων αναγράφεται σε ποια συστοιχία έχει συμβεί. Εάν την ίδια στιγμή συμβεί το ίδιο και σε άλλη συστοιχία, στην οθόνη εμφανίζονται διαδοχικά οι πληροφορίες και των δύο συστοιχιών των οποίων η περιεκτικότητα μειώθηκε στο 10%.

Η ταυτόχρονη ύπαρξη σημάτων διαφόρων συναγερμού θα εμφανίζεται διαδοχικά στην οθόνη των υγρών κρυστάλλων στην θέση ALARM.

## ΤηλεπΙτήρηση

Το σύστημα φωτοηχητικής σήμανσης και παρακολούθησης των κέντρων ιατρικών αερίων θα διαθέτει πρωτόκολλο επικοινωνίας Modbus over ethernet με τη χρήση του οποίου θα μπορούν να ληφθούν όλες οι ενδείξεις του παραπάνω πίνακα και να μεταφερθούν σε σύστημα επιτήρησης (BMS), με μοναδική προϋπόθεση τη διασύνδεση του πίνακα με το δίκτυο data της δομημένης καλωδίωσης του νοσοκομείου. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα τηλεπιτήτρησης από οποιαδήποτε υπολογιστή ή κινητό (μέσω web explorer) και αποστολής e-mail σε επιλεγμένους χρήστες.

Το σύστημα θα καταγράφει μηνύματα αναφορικά με τα σφάλματα, την συντήρηση, και την λειτουργία των μηχανημάτων.

- Δικαιολογητικά - Πιστοποιητικά

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με την οδηγία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας υπ’ αριθ. ΔΥ8/οικ/ΓΠ/οικ.110318/14.9.2006 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την υπ’ αριθ. ΔΥ8β/ΓΠ/ οικ.27733/14.3.2012 και ισχύει σήμερα, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ :

  - Άδειες τεχνιτών για εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων.

  - Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO∙9001 με αντικείμενο την εγκατάσταση συστημάτων Ιατρικών Αερίων.

  - Πιστοποιητικό ορθής πρακτικής διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την ΔΥ8δ / 1348 / 2004.

  - Πιστοποιητικό Διαχείρισης Παραγωγής/Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων κατά ISO 13485 με αντικείμενο την εγκατάσταση συστημάτων ιατρικών αερίων.

  - Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE κατηγορίας ΙΙ για ιατροτεχνολογικά προϊόντα:

    - εάν όλα τα υλικά διαθέτουν σήμανση CE, πιστοποιητικό CE για κάθε ένα από τα προσφερόμενα υλικά ότι είναι σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ, χορηγημένο από κοινοποιημένο οργανισμό.

    - εάν όλα ή μερικά από τα υλικά δεν διαθέτουν σήμανση CE, πιστοποιητικό CE για όλη την κατασκευή ότι είναι σύμφωνη με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ, χορηγημένο από κοινοποιημένο οργανισμό.

Στο πιστοποιητικό του κοινοποιημένου οργανισμού θα δηλώνεται η χορήγηση του δικαιώματος στον κάθε κατασκευαστή να επιθέτει τη σήμανση CE μαζί με τον τετραψήφιο αριθμό του επί του προϊόντος, συνοδευόμενη από

- πίνακα προϊόντων όπου θα αναφέρεται η ομάδα των προσφερομένων ειδών.

ή

- σχετική δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή (declaration of conformity).

  - Δήλωση του αναδόχου όπου να βεβαιώνει ότι έχει επαληθεύσει την αμοιβαία συμβατότητα των υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους και ότι θα εκτελέσει τις εργασίες του με βάση αυτές τις οδηγίες.

  - Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

- Παρατηρήσεις, Οδηγίες εφαρμογής

  - Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνουν από τον κατασκευαστή οι απαραίτητοι έλεγχοι στεγανότητας και δοκιμές καλής λειτουργίας, καθώς και η λειτουργική πιστοποίηση του νέου συστήματος διανομής ιατρικών αερίων.

  - Ο ανάδοχος θα δώσει στην Τ.Υ. γραπτές οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα, πληροφορίες λειτουργικής διαχείρισης, κατασκευαστικά σχέδια και ηλεκτρικά διαγράμματα. Επίσης  θα γίνει εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου.

  - Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό της που θα χρησιμοποιήσει στην εκτέλεση των εργασιών και θα φέρει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχημα ή πρόκληση σωματικής ή υλικής βλάβης που τυχόν θα συμβεί στο προσωπικό που θα απασχολήσει ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Η ανάδοχος Εταιρεία υποχρεώνεται να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας του προσωπικού και οποιουδήποτε τρίτου, αλλά και για την καλή εκτέλεση του έργου. Επίσης υποχρεώνεται να εκτελεί τις εργασίες της χωρίς να παρενοχλεί την λειτουργία του Νοσοκομείου.

  - Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό είναι να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, όπου πρόκειται να γίνουν οι εργασίες για να λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών και των χώρων εργασίας, το οποίο θα βεβαιώσει και εγγράφως προς το Νοσοκομείο. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου θα χορηγεί σχετική βεβαίωση.

Προσφορές οι οποίες δεν θα ανταποκρίνονται στα ανωτέρω θα απορρίπτονται.

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών και των σχετικών και/ ή αναφερομένων κανονισμών/ κωδικών/ προδιαγραφών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι.

Επίσης, για όλα τα προσφερόμενα είδη:

- να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.

- να υπάρχει εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Εξοχής του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη σήμερα την ………………… μεταξύ των συμβαλλόμενων :

αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης  Τ.Κ. 57010, (Α.Φ.Μ. 999294028, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Νεάπολης Θεσσαλονίκης), τηλ. 2313307914 – 2313307152 (Λογιστήριο) φαξ 2310358440 email prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr νομίμως εκπροσωπούμενο, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Το Νοσοκομείο» και

αφετέρου της Εταιρείας …………………  νομίμως εκπροσωπούμενη από τους  ……………………………………   (αποκαλούμενης στην συνέχεια «ο Ανάδοχος/Προμηθευτής - η Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην οδό …………. Περιοχή…………. Τ.Κ. …………….. Νομός…………. ΑΦΜ …………….. Δ.Ο.Υ. …………………….

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Α.  Το Νοσοκομείο με την υπ.αρ. ………………..διακήρυξη του διενήργησε διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης προσφορών με.

Β. Από την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας μειοδότρια αναδείχθηκε η εταιρεία ……………………..σύμφωνα με την υπ.αρ. ……………………….. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο ανάδοχος, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω υπηρεσία, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες:

1. Αντικείμενο της Σύμβασης/Εγγυήσεις.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αποξήλωση του παλαιάς και η προμήθεια/εγκατάσταση μίας νέας μονάδας αυτόματης εναλλαγής συστοιχιών φιαλών οξυγόνου που είναι εγκατεστημένο στο κέντρο Ιατρικών Αερίων του «Πέτρινου Συγκροτήματος» του Νοσοκομείου και λειτουργεί ως εφεδρική πηγή παροχής ιατρικού οξυγόνου.

Οι αιτούμενες υπηρεσίες/εργασίες/προμήθεια & τοποθέτηση υλικών θα είναι σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους γενικούς όρους του διαγωνισμού καθώς και την τεχνική και οικονομική προσφορά της εταιρείας η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Συμβατικές Υποχρεώσεις αναδόχου:

Αφορά στην αντικατάσταση/αναβάθμιση της εγκατάστασης εφεδρικής τροφοδότησης ιατρικού οξυγόνου του συγκροτήματος κτιρίων 4, 5α, 5β, 5δ του νοσοκομείου και περιλαμβάνει:

- την προμήθεια και εγκατάσταση νέου κέντρου φιαλών οξυγόνου (Ο2) (νέα μονάδα αυτόματης εναλλαγής συστοιχιών φιαλών, νέων συλλεκτών - συστοιχιών υψηλής πίεσης) δυναμικότητας 2x25 φιαλών, με αναλογικά αισθητήρια πίεσης (4-20mA) δεξιάς - αριστερής συστοιχίας και πίεσης δικτύου / δεξαμενής υγρού Ο2.

- την προμήθεια και εγκατάσταση πίνακα ελέγχου – συναγερμών με δυνατότητα τηλεμετρίας/τηλεπιτήρησης.

- την αποξήλωση του υφιστάμενου, σε διπλανό χώρο, πεπαλαιωμένου κέντρου πρωτοξειδίου του αζώτου N2O, για την επέκταση των συστοιχιών οξυγόνου στον εν λόγω χώρο.

- την αντικατάσταση των συλλεκτών - συστοιχιών υψηλής πίεσης φιαλών Ο2 των υφιστάμενων κέντρων με νέους (αποξήλωση παλαιών, προμήθεια και εγκατάσταση νέων 2x25 φιαλών.

  - Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ιατρικών αερίων του Υπουργείου Υγείας (http://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/egkyklioi/d-nsh-texnikwn-yphresiwn/610-prodiagrafes-hlektromhxanologikwn-egkatastasewn), με βάση τα πρότυπα της Ε.Ε. ΕΝ ISO 7396-1 και ΕΝ ISO 7396-2 ή οποιαδήποτε νέα προδιαγραφή υπάρξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  - Τα υλικά που προσφέρονται είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις ιατρικών  αερίων, είναι σύμφωνα με τους αντίστοιχους Διεθνείς κανονισμούς του είδους και συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας CE.

  - Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει από μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό, που είναι κάτοχοι των αδειών που προβλέπει το ΠΔ112/2012 για τα ιατρικά αέρια. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα τουλάχιστον τρία άτομα προσωπικό, το οποίο θα αποτελείται τουλάχιστον από:

    - έναν (1) εργοδηγό υδραυλικό 2ης ειδικότητας και

    - έναν αρχιτεχνίτη υδραυλικό 2ης ειδικότητας,

    - υπό την επίβλεψη πεπειραμένου στο εν λόγω αντικείμενο διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου μηχανικού,

ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των κανονισμών και να πραγματοποιείται το σύνολο των εργασιών σύμφωνα με τους κανονισμούς :

- ISO 7396-1:2002 (σε αντικατάσταση του  ΕΝ 737-3)

- ISO 7396-2:2002 (σε αντικατάσταση του ΕΝ 737-2)

- ΗΤΜ 02.01 (σε αντικατάσταση του HTM 2022)

- οδηγίες του Υπουργείου Υγείας

- ΔΥ8/Β/οικ/115301/26-08-2009

- ΔΥ8/Β/οικ.49727/26-4-2010

- οδηγίες του ΕΟΦ

βάσει και των οποίων εκτελούνται οι απαιτούμενες δοκιμές τόσο στα δίκτυα, όσο και στις λοιπές εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων.

  - Όλες οι εργασίες θα γίνουν με επιμέλεια και με μέριμνα για την κατά το δυνατό μικρότερη ενόχληση της λειτουργίας του Νοσοκομείου. Οι κρίσιμες εργασίες σύνδεσης θα γίνουν σε μη εργάσιμη ημέρα και εκτός εφημερίας του νοσοκομείου.

  - Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος, με μόνη την υποβολή της προσφοράς του, αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους.

Περιγραφή

Περιλαμβάνει:

  - Αποσύνδεση και αποξήλωση του υφιστάμενου κέντρου εναλλαγής συστοιχιών φιαλών οξυγόνου (Ο2). Τα αποξηλωθέντα υλικά θα μεταφερθούν σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία.

  - Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία μιας μονάδας αυτόματης εναλλαγής συστοιχιών φιαλών οξυγόνου στο κέντρο παροχής οξυγόνου του συγκροτήματος κτιρίων 4, 5α, 5β, 5δ του του νοσοκομείου. Η μέγιστη παροχή της μονάδας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2x200 m3/h.

  - Προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία οκτώ (8) συστοιχιών πέντε (5) θέσεων φιαλών η καθεμία, και δύο (2) συστοιχιών πέντε (5) θέσεων φιαλών η καθεμία με βαλβίδα εκκένωσης.

  - ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΩΝ

Οι χαλκοσωλήνες  θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ13348 και με τα DIN 1786 και DIN 17671, τύπος R290(SF Cu/F37), ελεύθερες αρσενικού, πλήρως απολιπασμένες, ταπωμένες στα άκρα τους, χαρακτηρισμένες σύμφωνα με τους κανονισμούς για χρήση σε εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων και συγκολλημένες με ασημοκόλληση  περιεκτικότητας σε ασήμι 40%, με την βοήθεια ειδικού βώρακα σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου (Ν2).

Η κάμψη των χαλκοσωλήνων μέχρι την διάμετρο Φ18 θα γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ13348 και  τους κανονισμούς DIN 1786 με ειδικό εργαλείο (κουρμπαδόρο).

Tα χάλκινα εξαρτήματα θα είναι απολιπασμένα, κατάλληλα για δίκτυα ιατρικών αερίων και είναι σύμφωνα με DIN 2856 και ISO 2016.

Η στήριξη χαλκοσωλήνων θα γίνεται  με διμερή στηρίγματα με ελαστικό παρέμβυσμα.

Η σήμανση των δικτύων θα γίνεται με ειδικές αυτοκόλλητες ταινίες διαφόρων χρωμάτων και ενδείξεων που προβλέπονται από πρότυπο ΕΝ 7396-1.

Οι δοκιμές που θα γίνουν στα δίκτυα είναι αυτές που προβλέπονται από το πρότυπο ΕΝ 7396-1.

| α/α | Περιγραφή χαλκοσωλήνα |
| --- | --- |
| 1 | Χαλκοσωλήνας (18 |
| 2 | Χαλκοσωλήνας (22 |

  - ΑΥΤΟΜΑΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

    - Κεντρική μονάδα μειωτήρα πίεσης - αυτόματου μεταγωγέα

Το αυτόματο κέντρο θα είναι πνευματικό, αυτόματης εναλλαγής, θα περιλαμβάνει δύο (2) μειωτήρες υψηλής πίεσης 200 – 8/10 bar, παροχής τουλάχιστον   200m3/h, που ο καθένας θα είναι εφοδιασμένος με διακόπτη και μεταλλικό φίλτρο στην είσοδο και με βαλβίδα ασφαλείας έναντι υπερπιέσεων.

Η είσοδος κάθε μειωτήρα  θα συνδέεται με την αντίστοιχη συστοιχία φιαλών υψηλής πίεσης, ενώ η έξοδός του, με τον αυτόματο μεταγωγέα, ο οποίος θα πραγματοποιεί την αυτόματη εναλλαγή της συστοιχίας που λειτουργεί με την εφεδρική συστοιχία, μόλις εξαντληθεί η συστοιχία κανονικής λειτουργίας. Η μεταγωγή γίνεται πνευματικά (με βάση τη διαφορική πίεση των δύο συστοιχιών), χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

Δύο (2) μανόμετρα υψηλής πίεσης θα δείχνουν την πίεση που υπάρχει στην αριστερή και δεξιά  συστοιχία και δύο (2) μανόμετρα χαμηλής πίεσης θα δείχνουν την πίεση στην έξοδο των μειωτήρων, ενώ  ένα (1) μανόμετρο χαμηλής πίεσης διαμέτρου 80 mm θα δείχνει την πίεση που υπάρχει στο δίκτυο.

Δύο μεταδότες πίεσης (transducer) θα είναι τοποθετημένοι στην δεξιά και αριστερή συστοιχία και ένας μεταδότης πίεσης που είναι συνδεδεμένος στην έξοδο του κέντρου, μεταφέρουν  (σε απόσταση)  ψηφιακά στο σύστημα συναγερμού και σήμανσης, τις πιέσεις που επικρατούν ανά πάσα στιγμή στα προαναφερθέντα τμήματα του κέντρου.

Όλα τα παραπάνω θα είναι τοποθετημένα μέσα σε μεταλλικό κιβώτιο κατάλληλο για επίτοιχη  εγκατάσταση.

Το αυτόματο κέντρο θα συνδέεται, μέσω λυομένων συνδέσμων, με εύκαμπτους χαλκοσωλήνες υψηλής πίεσης 13Χ7 mm με την δεξιά και αριστερή συστοιχία φιαλών.

    - ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ – ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Τα συγκροτήματα ταχείας προσαρμογής φιαλών (συστοιχίες υψηλής πίεσης) θα είναι κατασκευασμένα από χαλκό, θα προστατεύονται με γωνιακά μεταλλικά ελάσματα βαμμένα  εν θερμώ και θα φέρουν τα απαιτούμενα στηρίγματα για την στήριξη τους στον τοίχο.

Στις συστοιχίες υψηλής πίεσης κάθε θέση σύνδεσης φιάλης θα είναι εφοδιασμένη με ορειχάλκινη βαλβίδα διακοπής υψηλής πίεσης με ενσωματωμένη βαλβίδα

αντεπιστροφής. Η ύπαρξη σε κάθε θέση σύνδεσης φιάλης των βαλβίδων διακοπής μαζί με τις βαλβίδες αντεπιστροφής παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια ιδίως κατά την διαδικασία αντικαταστάσεως των φιαλών.

    - ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΦΙΑΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

Οι φιάλες θα συνδέονται με τους συλλέκτες υψηλής πίεσης με τοξοειδείς εύκαμπτες σωληνώσεις από χαλκό υψηλής πίεσης  7Χ4 mm αναπτύγματος περίπου 150 εκ. Κάθε τοξοειδής σωλήνας θα είναι πλήρης λυόμενου συνδέσμου και ταχυσυνδέσμου για τη σύνδεση των φιαλών, σπειρώματος και βήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας.

Στα άκρα των συλλεκτών υψηλής πίεσης θα είναι τοποθετημένες οι βαλβίδες υψηλής πίεσης για την ταχεία εκκένωση στο ύπαιθρο του περιεχομένου των συστοιχιών.

    - ΣΥστημα στΗριξης φιαλΩν

Η σταθεροποίηση των φιαλών θα γίνεται με ειδική σιδηροκατασκευή γαλβανισμένη εν θερμώ που στηρίζεται στον τοίχο.

    - ΤΡΙΤΗ ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ O2

Το αυτόματο κέντρο φιαλών θα συνδέεται σε παράλληλη διάταξη με την τρίτη πηγή τροφοδοσίας που στην περίπτωση του κέντρου Ο2 είναι η δεξαμενή υγρού οξυγόνου.

    - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

Ο πίνακας τροφοδοσίας εκτάκτου ανάγκης Ο2, είναι σύμφωνος με το πρότυπο ΕΝ 7396-1  και θα περιλαμβάνει μέσα σε μεταλλικό κιβώτιο τα ακόλουθα :

- γενικό διακόπτη

- στόμιο τροφοδοσίας εκτάκτου ανάγκης τύπου NIST (non-interchangeable screw-threaded connector) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 739

- μανόμετρο

- ασφαλιστική βαλβίδα

- αισθητήριο πίεσης γραμμής

- εισόδους από τις πηγές τροφοδοσίας

Τυπικό διάγραμμα κέντρου Ο2 με 3 πηγές τροφοδοσίας

( Τρίτη πηγή τροφοδοσίας φιάλες ή δεξαμενή) κατά ΕΝ 7396-1

  - ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΟΗΧΗΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

## Γενικά

Το φωτεινοηχητικό σύστημα παρακολουθήσεως από απόσταση της λειτουργίας των κέντρων διανομής και παραγωγής ιατρικών αερίων, θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς του πρότυπου ISO 7396, και σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς HTM 02.01 (αντικατέστησε το ΗΤΜ 2022) και κατάλληλο για λειτουργία με ηλεκτρικό ρεύμα τάσεως 220V-50Hz, και θα περιλαμβάνει σημάνσεις υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας, καθώς επίσης και σήματα πληροφοριών.

Το σύστημα είναι ψηφιακό και αποτελείται από την αυτόματη μονάδα ελέγχου με οθόνη υγρών κρυστάλλων, επί της οποίας γίνεται η ανάγνωση τόσο των πληροφοριών για την κατάσταση λειτουργίας των κέντρων ανά πάσα στιγμή, όσο και των σημάτων συναγερμού υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας. Επίσης θα υπάρχουν οπτικές ενδείξεις διαφορετικού χρώματος, οι οποίες ενεργοποιούνται (χρώμα και συχνότητα αφής) ανάλογα με την ύπαρξη σήματος υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας. Οι ενδείξεις υψηλής και μέσης προτεραιότητας θα συνοδεύονται και από ακουστικό σήμα, το οποίο μπορεί να διακόπτεται από μπουτόν SILENCE για 15 λεπτά (ISO 7396). Κανένα από τα σήματα δεν μπορεί να διακοπεί εάν προηγουμένως δεν έχει αποκατασταθεί η αιτία που το προκάλεσε.

Όλα τα αισθητήρια που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο των σημάτων είναι αναλογικής φύσης (4-20mA) transducer και δίνουν σε πραγματικό χρόνο τις πιέσεις των διαφόρων πηγών.

## Ενδείξεις - σήματα

Οι πληροφορίες που παρέχονται ανά πάσα στιγμή στην οθόνη των υγρών κρυστάλλων είναι :

- Για την εγκατάσταση Ο2 : πίεση αριστερής συστοιχίας LR - πίεση δικτύου NET - πίεση δεξιάς συστοιχίας RR– πίεση δικτύου δεξαμενής υγρού Ο2.

Σήματα μέσης προτεραιότητας παρουσιάζονται όταν η περιεκτικότητα σε μία των συστοιχιών Ο2 κατέλθει κάτω του 10%. Σε αυτή την περίπτωση ενεργοποιείται οπτική και ηχητική ένδειξη, και στην οθόνη των υγρών κρυστάλλων αναγράφεται σε ποια συστοιχία έχει συμβεί. Εάν την ίδια στιγμή συμβεί το ίδιο και σε άλλη συστοιχία, στην οθόνη εμφανίζονται διαδοχικά οι πληροφορίες και των δύο συστοιχιών των οποίων η περιεκτικότητα μειώθηκε στο 10%.

Η ταυτόχρονη ύπαρξη σημάτων διαφόρων συναγερμού θα εμφανίζεται διαδοχικά στην οθόνη των υγρών κρυστάλλων στην θέση ALARM.

## ΤηλεπΙτήρηση

Το σύστημα φωτοηχητικής σήμανσης και παρακολούθησης των κέντρων ιατρικών αερίων θα διαθέτει πρωτόκολλο επικοινωνίας Modbus over ethernet με τη χρήση του οποίου θα μπορούν να ληφθούν όλες οι ενδείξεις του παραπάνω πίνακα και να μεταφερθούν σε σύστημα επιτήρησης (BMS), με μοναδική προϋπόθεση τη διασύνδεση του πίνακα με το δίκτυο data της δομημένης καλωδίωσης του νοσοκομείου. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα τηλεπιτήτρησης από οποιαδήποτε υπολογιστή ή κινητό (μέσω web explorer) και αποστολής e-mail σε επιλεγμένους χρήστες.

Το σύστημα θα καταγράφει μηνύματα αναφορικά με τα σφάλματα, την συντήρηση, και την λειτουργία των μηχανημάτων.

Δικαιολογητικά - Πιστοποιητικά

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, σύμφωνα με την οδηγία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας υπ’ αριθ. ΔΥ8/οικ/ΓΠ/οικ.110318/14.9.2006 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από την υπ’ αριθ. ΔΥ8β/ΓΠ/ οικ.27733/14.3.2012 και ισχύει σήμερα, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ :

  - Άδειες τεχνιτών για εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων.

  - Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO∙9001 με αντικείμενο την εγκατάσταση συστημάτων Ιατρικών Αερίων.

  - Πιστοποιητικό ορθής πρακτικής διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την ΔΥ8δ / 1348 / 2004.

  - Πιστοποιητικό Διαχείρισης Παραγωγής/Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων κατά ISO 13485 με αντικείμενο την εγκατάσταση συστημάτων ιατρικών αερίων.

  - Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE κατηγορίας ΙΙ για ιατροτεχνολογικά προϊόντα:

    - εάν όλα τα υλικά διαθέτουν σήμανση CE, πιστοποιητικό CE για κάθε ένα από τα προσφερόμενα υλικά ότι είναι σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ, χορηγημένο από κοινοποιημένο οργανισμό.

    - εάν όλα ή μερικά από τα υλικά δεν διαθέτουν σήμανση CE, πιστοποιητικό CE για όλη την κατασκευή ότι είναι σύμφωνη με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ, χορηγημένο από κοινοποιημένο οργανισμό.

Στο πιστοποιητικό του κοινοποιημένου οργανισμού θα δηλώνεται η χορήγηση του δικαιώματος στον κάθε κατασκευαστή να επιθέτει τη σήμανση CE μαζί με τον τετραψήφιο αριθμό του επί του προϊόντος, συνοδευόμενη από

- πίνακα προϊόντων όπου θα αναφέρεται η ομάδα των προσφερομένων ειδών.

ή

- σχετική δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή (declaration of conformity).

  - Δήλωση του αναδόχου όπου να βεβαιώνει ότι έχει επαληθεύσει την αμοιβαία συμβατότητα των υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους και ότι θα εκτελέσει τις εργασίες του με βάση αυτές τις οδηγίες.

  - Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

Παρατηρήσεις, Οδηγίες εφαρμογής

  - Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνουν από τον κατασκευαστή οι απαραίτητοι έλεγχοι στεγανότητας και δοκιμές καλής λειτουργίας, καθώς και η λειτουργική πιστοποίηση του νέου συστήματος διανομής ιατρικών αερίων.

  - Ο ανάδοχος θα δώσει στην Τ.Υ. γραπτές οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα, πληροφορίες λειτουργικής διαχείρισης, κατασκευαστικά σχέδια και ηλεκτρικά διαγράμματα. Επίσης  θα γίνει εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου.

  - Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό της που θα χρησιμοποιήσει στην εκτέλεση των εργασιών και θα φέρει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχημα ή πρόκληση σωματικής ή υλικής βλάβης που τυχόν θα συμβεί στο προσωπικό που θα απασχολήσει ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Η ανάδοχος Εταιρεία υποχρεώνεται να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας του προσωπικού και οποιουδήποτε τρίτου, αλλά και για την καλή εκτέλεση του έργου. Επίσης υποχρεώνεται να εκτελεί τις εργασίες της χωρίς να παρενοχλεί την λειτουργία του Νοσοκομείου.

Προσφορές οι οποίες δεν θα ανταποκρίνονται στα ανωτέρω θα απορρίπτονται.

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών και των σχετικών και/ ή αναφερομένων κανονισμών/ κωδικών/ προδιαγραφών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι.

Επίσης, για όλα τα προσφερόμενα είδη:

- να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.

- να υπάρχει εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια.

- Τίμημα-Τρόπος Εξόφλησης.

Ως συνολικό τίμημα για την εκπλήρωση των απορρεουσών από την παρούσα σύμβαση υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ συμφωνείται το ποσό των ...................... ευρώ (............,00 €)  χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο ανάδοχος θα εκδώσει ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και ένα τιμολόγιο πώλησης υλικών συνοδεία δελτίου αποστολής υλικών.

Το συμβατικό τίμημα παραμένει σταθερό μέχρι την πλήρη εξόφληση του, μη υποκείμενο σε οποιασδήποτε τιμαριθμική ή συναλλαγματική αναθεώρηση τιμών και θα καταβληθεί από το Νοσοκομείο στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί κατά τις διατάξεις που διέπουν την οικονομική διαχείριση του Νοσοκομείου. Η πληρωμή θα διενεργηθεί με βάση νόμιμα παραστατικά στοιχεία (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών & τιμολογίου πώλησης υλικών συνοδεία δελτίου αποστολής των υλικών, που θα εκδώσει ο ανάδοχος προς το Νοσοκομείο. Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Νοσοκομείο.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης καθώς και στην τεχνική και οικονομική του προσφορά του αναδόχου.

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των προσφερόμενων υπηρεσιών/εργασιών μετά τηv οριστική παραλαβή και επιβεβαίωση της ορθής εκτέλεσης τους από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου (άρθρο 35 παρ. 1α  Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των υπηρεσιών και υλικών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

H πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€).

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη της έκδοσης βεβαίωσης ορθής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση που η εξόφληση του τιμολογίου γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9-5-2013) με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης  Φεβρουαρίου 2011 «Για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Η προθεσμία πληρωμής κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και τον ανάδοχο, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218 Ν.4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών πληρωμής).

Ο ανάδοχος/προμηθευτής βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:

- Υπέρ ΑΕΠΠ ποσοστό 0,06%  επί του καθαρού ποσού

- Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ

- ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ

- Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% επί του καθαρού ποσού

- Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ

- ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ

- Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% επί του καθαρού ποσού.

- Φόρος εισοδήματος (4% Αγαθά/Υλικά,  8% Υπηρεσίες)

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου πώλησης και παροχής υπηρεσιών βαρύνει το Νοσοκομείο.

3.  Τόπος και Xρόνος Παράδοσης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το σύνολο των συμβατικών του υποχρεώσεων εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση που το Νοσοκομείο λόγω υπηρεσιακών αναγκών εμποδίσει την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα να ενημερώσει εγγράφως τη Διοίκηση του Νοσοκομείου το γεγονός παρεμποδίσεις εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων και να αιτηθεί την παράταση του συμβατικού χρόνου.

Οποιαδήποτε αδικαιολόγητη υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της συμβατικών υποχρεώσεων με ευθύνη του αναδόχου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη επιβολή ποινική ρήτρας εις βάρος του βάση των διατάξεων του 4412/2016.

Μετάθεση/επιμήκυνση του συμβατικού χρόνου γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία (δυσμενής καιρικές συνθήκες, σεισμός, πόλεμος, πανδημία κλπ) που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις και δίνεται παράταση του χρόνου παράδοσης μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου.

Η παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου να πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου που θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους του Νοσοκομείου. Ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προμήθειας υλικών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, την προσφορά του αναδόχου.

4. Κυρώσεις κατά του αναδόχου.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμόδιου oργάvoυ (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), o ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Με την ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις  μέσα στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv σύμβαση, εφόσον:

- Η σύμβαση δεv υπογράφηκε  με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου.

- Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.

Στov ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλovται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ (επιτροπή παρακολύθησης ορθής εκτέλεσης), τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218  του Ν.4412/2016 .

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o ανάδοχος/προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

5. Ανωτέρα Βία

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο (δυσμενής καιρικές συνθήκες, σεισμός, πόλεμος, πανδημία κλπ), το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Στους αποδεκτούς λόγους ανωτέρας βίας συμπεριλαμβάνεται η ισχύουσα πανδημία SARS COV-2.

Το Νοσοκομείο επιφυλάσσεται στο δικαίωμα να απαιτήσει από τον μειοδότη ανάδοχο το απασχολούμενο προσωπικό του  κατά την εκτέλεση των εργασιών εντός του νοσοκομείου, να είναι εμβολιασμένο ή να φέρει φυσική ανοσία μετά από νόσηση.

Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος.

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του ανάδοχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

6. Λοιποί Όροι

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον  ανάδοχο.

Ο ανάδοχος οφείλει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά και για τα οποία ατυχήματα ή ζημίες φέρει οπωσδήποτε ακέραια κάθε αστική και ποινική ευθύνη.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή του κινδύνου ατυχημάτων ή ζημιών.

Σε περίπτωση ατυχημάτων ή ζημιών κατά την εκτέλεση των εργασιών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε γενικά σε οποιουσδήποτε τρίτους, εξ’ αιτίας παραλείψεων εκπλήρωσης των στην προηγούμενη παράγραφο αναφερόμενων υποχρεώσεων του αναδόχου  ή εξ’ αιτίας κακοτεχνιών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόμη και τυχαία, όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ανάδοχος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος στην καταβολή όλων των τυχόν αποζημιώσεων ή χρηματικών ποινών που θα του επιβληθούν.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, στις εντολές και στις οδηγίες των στελεχών της οποίας ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται απροφάσιστα.

Από την άσκηση της επίβλεψης δεν αίρονται ούτε μειώνονται οι από την παρούσα σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις και οι ευθύνες του αναδόχου προς το Νοσοκομείο, κυρίως σε ότι αφορά την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και τις σχετικές ευθύνες του.

Η άσκηση αυτή δεν μπορεί επίσης να έχει την έννοια της άρσης ή μείωσης των ευθυνών του αναδόχου για ζημίες που γίνονται προς τρίτους  κατά την εκτέλεση των εργασιών και λόγω της εκτέλεσης αυτών και κάθε σχετική δαπάνη ή αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου την εταιρεία.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του ανάδοχου.

7. Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο.

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο ανάδοχος/προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.  Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω θα συνταχθεί σε τρία (3) όμοια αντίγραφα σύμβαση παροχής υπηρεσιών  εκ των οποίων το Νοσοκομείο έλαβε δύο αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε ο ανάδοχος/προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ