- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - Υπουργείο Υγείας Αριθμός Πρωτοκόλλου 22183 - 3η Υ.Π.Ε (Μακεδονίας) Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ημερομηνία 30-11- 2022 ¨ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ¨ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Πληροφορίες: Ναζιρίδης Χριστόδουλος Τηλ. 2313 307-926 Fax 2310358466 Email. typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  54.ΔΙΑΜ.Χ.ΑΚΤΙΝ/ΤΥ./2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΠΕΤΡΙΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΤΑ).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |  |
| --- | --- |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | - Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει προσφερόμενης τιμής (μειοδοτικός). |
| ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | - 8η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 π.μ. |
| ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου» |
| - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | - 29.700,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24% |
| - ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | - 8η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 π.μ. |

Το Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου έχοντας υπόψη:

      - Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την αριθμ. 35η/10-11-2022 (θέμα 59ο) συνεδρίαση του με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση εργασιών διαμόρφωσης χώρου για την εγκατάσταση του νέου ψηφιακού τηλεχειριζόμενου ακτινολογικού - ακτινοσκοπικού συγκροτήματος στο Ακτινολογικό Εργαστήριο του κτιρίου 4 του Νοσοκομείου (πέτρινο συγκρότημα)  έναντι δαπάνης είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (29.700,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α. και με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και μετά την διενέργεια έρευνας αγοράς με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Κριτήριο κατακύρωσης ορίστηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

      - Την αριθμ. πρωτ. 3275/28-11-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (36.828,00 €) με αριθμό καταχώρησης α/α 3275 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Νοσοκομειου ΚΑΕ 9723 ΑΔΑ: 98Ξ046906Β-ΨΝΗ.

Ανακοινώνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή εργασιών διαμόρφωσης χώρου του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του κτιρίου 4 του Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει αποκλειστικά βάσει προσφερόμενης τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που η τεχνική του προσφορά θα γίνει αποδεκτή και  θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για την διαμόρφωση του χώρου.

Γίνεται αποδεκτή προσφορά για το σύνολο των αιτούμενων υπηρεσιών.

Δεν γίνεται αποδεκτή εναλλακτική προσφορά.

Η διαγωνιστική διαδικασία διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως εκάστοτε ισχύει κατά δημοσιοποίηση αυτής.

- ΑΡΘΡΟ 1ο

- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, (Εξοχή Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57010 τηλ. 2313-307926, φαξ 2310-358466 email  typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr αρμόδιος υπάλληλος Ναζιρίδης Χριστόδουλος, μέχρι την 8η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 π.μ. (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτή κατατίθεται ή αποστέλλεται) επί ποινή απόρριψης.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία, χωρίς να αποσφραγισθούν.

Ο διαγωνισμός/αξιολόγηση προσφορών θα διενεργηθεί την 8η  Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 π.μ.

- ΑΡΘΡΟ 2ο

- ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

γ) συνεταιρισμοί

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον τομέα του διαγωνιστικού αντικειμένου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

- Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο στο εξωτερικό μέρος αυτού θα αναγράφονται ευκρινώς:

α.	Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

β.	Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό: (Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου)

γ.	Ο αριθμός της διακήρυξης: 54.ΔΙΑΜ.Χ.ΑΚΤΙΝ/ΤΥ./2022

δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (Διεύθυνση - Ταχ.Κώδικας. - τηλ. επικοινωνίας - φαξ & email).

- Εντός του φακέλου συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού θα τοποθετηθεί:

Α) Σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο επί ποινή αποκλεισμού στο εξωτερικό μέρος θα αναγραφούν τα στοιχεία του συμμετέχοντα, ο τίτλος της Υπηρεσίας (ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου) που διενεργεί τον διαγωνισμό και ο αριθμός διακήρυξης.

Β) Σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο επί ποινή αποκλεισμού στο εξωτερικό μέρος θα αναγραφούν τα στοιχεία του συμμετέχοντα, ο τίτλος της Υπηρεσίας (ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου) που διενεργεί τον διαγωνισμό και ο αριθμός διακήρυξης.

Στον φάκελο της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», κατατίθενται  σε δύο (2) αντίγραφα επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι :

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 συμπληρωμένη ως εξής:

Στο πλαίσιο της συμμετοχή μας στην διαδικασία συλλογής προσφορών με αριθμό διακήρυξης 54.ΔΙΑΜ.Χ.ΑΚΤΙΝ/ΤΥ./2022 με ημερομηνία διενέργειας την 8η Δεκεμβρίου  2022 και αντικείμενο την «εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης χώρου στο Ακτινολογικό Εργαστήριο του κτιρίου 4 του Νοσοκομείου, με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:

- Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη  απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

- (στην περίπτωση που η εταιρική μορφή του συμμετέχοντος είναι Ο.Ε. - Ε.Ε. - ΕΠΕ – Ι.ΚΕ. - Κοινωνία Κληρονόμων κλπ και εκπροσωπούνται πέραν του ενός διαχειριστών, στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγραφεί ότι: «η δήλωση περί μη καταδίκης αφορά τόσο τον συντάκτη της δήλωσης, όσο και τους υπόλοιπους διαχειριστές της εταιρείας/επιχείρησης» τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο) των οποίων θα αναγραφούν υποχρεωτικά  επί του κειμένου,

- στην περίπτωση που ο συντάκτης είναι νόμιμος εκπρόσωπος Α.Ε. θα αναγραφούν ομοίως τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο)  του συνόλου των μελών που απαρτίζουν το Δ.Σ. της εταιρείας (Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος  και μέλη του Δ.Σ. ), με το αυτό κείμενο δήλωσης.

- Δεν τελούμε υπό πτώχευση ή δεν έχουμε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούμε υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουμε υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουμε αναστείλει τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες ή δεν βρισκόμαστε σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

- Δεν έχουμε συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

- Δεν έχουμε επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

- Δεν έχουμε κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

- Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης μας και δεν μας έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

- Δεν έχουμε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μας, για το οποίο μας επιβλήθηκε ποινή που μας στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

- η εταιρεία που εκπροσωπώ: 1) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 2) δεν βρίσκεται σε καμία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 τουν. 4412/2016, 3) δεν βρίσκεται σε καμία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016,

- Τόσο ό ίδιος όσο και η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν επιχειρήσαμε να επηρεάσουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουμε εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουμε εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση

- οι προσφερόμενες υπηρεσίες/εργασίες/υλικά στην περίπτωση κατακύρωσης θα είναι σε πλήρη συμφωνία με τους όρους της διακήρυξης (γενικούς – ειδικούς – τεχνικές προδιαγραφές) και θα καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της διακήρυξης

- η προσφορά μας (τεχνική – οικονομική) ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών.

- Τόσο οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης/εταιρείας που εκπροσωπώ όσο και η εταιρεία δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά μας.

- δεν έχει  επιβληθεί ή δεν έχει αποκτήσει αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σε βάρος της εταιρείας που εκπροσωπώ μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς μας : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.»

- λάβαμε πλήρη γνώση του κειμένου της διακήρυξης και συμφωνούμε απόλυτα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής.

- Έχουμε εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις  όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και επισυνάπτω σχετικές βεβαιώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τον διαχειριστή τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό  και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

2) Να κατατεθεί βεβαίωση επίσκεψης των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες διαμόρφωσης των χώρων του Νοσοκομείου.

Η βεβαίωση επίσκεψης εκδίδεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την επίδειξη του χώρου κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού: κα Καλλιόπη Κακδέρη Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τηλ. 2313307914/7911 & κα Βαλουκτσή Μαριάννα Αρχιτέκτων Μηχανικός τηλ. 2313307901.

3) Να κατατεθεί έγγραφη δήλωση παροχής εγγύησης καλής λειτουργίας για διάστημα δύο (2) ετών για το σύνολο των υλικών και των εργασιών που θα απαιτηθούν για τη διαμόρφωση του χώρου. Η αναφερόμενη εγγύηση θα καλύπτει το Νοσοκομείο σε περίπτωση ασυμφωνίας των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών προς τα συμφωνηθέντα με βάση την προσφορά ή/ και για όλες τις περιπτώσεις αστοχιών ή και βλαβών μη οφειλόμενων στην συνήθη χρήση.

4) Πιστοποιητικό σε ισχύ, αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις για το έτος 2022.

5) Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΓΕΜΗ της έδρας τoυ συμμετέχοντος. Η χρονολογική έκδοση του αιτούμενου πιστοποιητικού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.

6) Γενικό Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης (αφορά ΝΠΔΔ) της εταιρείας έκδοσης Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. όπου θα προκύπτει η ισχύουσα σήμερα νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας του συμμετέχοντος (δεν αφορά ατομικές επιχειρήσεις). Η χρονολογική έκδοση του αιτούμενου πιστοποιητικού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.

7) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, (σε ισχύ) όπου να προκύπτει ότι η επιχείρηση/εταιρεία του συμμετέχοντα είναι ενήμερη ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της.

8) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας(σε ισχύ)  κύριας και επικουρικής ασφάλισης των εργαζομένων και των εργοδοτών (εφόσον μισθοδοτούνται από την εταιρεία) που η επιχείρηση/εταιρεία του συμμετέχοντα καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές.

9) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχειών μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή.

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού σε δύο αντίγραφα  η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής:

- Θα δοθεί  μια τιμή για το σύνολο του διαγωνιστικού αντικειμένου.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο συμμετέχον που προσφέρει την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο του διαγωνιστικού αντικειμένου.

- Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά.

- Σε περιπτώσεις υπηρεσιών/εργασιών/υλικών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

- Οι προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε ευρώ (EURO) και θα αναγραφεί αριθμητικώς και ολογράφως.

- Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.

- Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η προσφερόμενη  εργασία  και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

- Η προσφερόμενη τιμή είναι δεσμευτική για τον συμμετέχοντα  μέχρι την ολοκλήρωση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των προσφερόμενων εργασιών και υλικών.

- Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34).

- Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

- Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση (δικαστική προστασία ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου) βάσει του άρθρου 127  του Ν.4412/2016 όπως τροποποιημένο ισχύει,   κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης/πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της.

8.		Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.

Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016.

- Η ανάδειξη του μειοδότη αναδόχου θα γίνει για το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή). Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η ανάδειξη του μειοδότη θα πραγματοποιηθεί κατόπιν κλήρωσης, βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016.

Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους.

- ΑΡΘΡΟ 3Ο

- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

1. Η αξιολόγηση προσφορών του διαγωνισμού (τεχνική – οικονομική) θα πραγματοποιηθεί την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού).

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή διενέργειας  Διαγωνισμού).

2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

3.1.	Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές.

3.2.	Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μovoγράφovται και σφραγίζονται από την Επιτροπή.

3.3.	Μετά την αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση τους.

3.4 Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης η επιτροπή προχωρεί στην υλοποίησης της διαδικασίας της οικονομικής αξιολόγησης.

Μετά την ολοκλήρωση των δύο σταδίων του διαγωνισμού η επιτροπή συντάσσει πρακτικό τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης το οποίο θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου προς επικύρωση και έγκριση.

3.5 Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού έχει την δυνατότητα να αναβάλει την διαδικασία οικονομικής αξιολόγησης εφόσον κριθεί αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου θα προχωρήσει στην έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων για την ακριβή ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας οικονομικής αξιολόγησης.

4. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.

5. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν πλήρη γνώση των προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των προσφερόμενων  τιμών.

6  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.

- ΑΡΘΡΟ 4ο

- ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

1.	Να δοθεί μια τιμή για το σύνολο των αιτούμενων από την διακήρυξη υπηρεσιών/εργασιών.

Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, εκτός του αναλογούντα ΦΠΑ.

2. Η προσφερόμενη τιμή δεσμεύει τον ανάδοχο για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν παράταση αυτής.

3. 	Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- ΑΡΘΡΟ 5ο

- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα του οποίου οι προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη όρους και προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (μειοδοτική κατακύρωση) σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.

2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.  Στη συνέχεια, θα αποσταλεί στον προσφέροντα η σχετική σύμβαση.

3. 	Ο ανάδοχος  στον οποίο κατακυρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία, υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

4. 	Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

5. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύμβασης, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση έντασης από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα.

6.	 Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

- ΑΡΘΡΟ 6ο

- ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωση χώρων θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραχώρησης του χώρου στο Ακτινολογικό Εργαστήριο.

Ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση που το Νοσοκομείο λόγω υπηρεσιακών αναγκών εμποδίσει την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα να ενημερώσει εγγράφως τη Διοίκηση του Νοσοκομείου το γεγονός παρεμποδίσεις εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων και να αιτηθεί την παράταση του συμβατικού χρόνου.

Οποιαδήποτε υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με ευθύνη του Αναδόχου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη επιβολή ποινική ρήτρας εις βάρος του βάση των διατάξεων του 4412/2016.

Ο συμβατικός χρόνος εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων μπορεί να μετατίθεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης), εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον Ανάδοχο.

Μετάθεση/επιμήκυνση του συμβατικού χρόνου γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία (σεισμός, πόλεμος, πανδημία covid-19) και καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις και δίνεται παράταση του χρόνου παράδοσης μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου.

Διευκρινίζετε λόγω της υφιστάμενης πανδημίας covid-2019 σε περίπτωση που για λειτουργικούς λόγους του Νοσοκομείου απαγορευτεί η είσοδος στον ανάδοχο στους χώρους του Νοσοκομείου ή παρεμποδιστεί η εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να αιτηθεί εγγράφως την παράταση ισχύος του συμβατικού χρόνου για αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου θα γίνει από Επιτροπή αποτελούμενη από υπαλλήλους του Νοσοκομείου, που θα ορίσει το Νοσοκομείο. Ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την προσφορά του Ανάδοχο και πάντως, σύμφωνα με τις υποδείξεις της παραπάνω Επιτροπής

- ΑΡΘΡΟ  7ο

- ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η διενεργηθείσα διαγωνιστική διαδικασία (κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως και την κατακυρωτική απόφαση) υπόκειται σε δικαστική προστασία μόνο ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 127 όπως το τελευταίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 55 του ν.4782/2021 (Πρβλ. ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος, το άρθρο 142 παρ.1ε του ν. 4782/2021, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4825/2021).

- ΑΡΘΡΟ 8o

- ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης καθώς και στην τεχνική και οικονομική του προσφορά του μειοδότη αναδόχου.

Γίνεται δεκτή η κατάθεση: α)  τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και  β) τιμολογίου τεχνικού έργου.

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των υλικών και των υπηρεσιών τοποθέτησης τους, μετά τηv οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών/εργασιών/υλικών (άρθρο 35 παρ. 1α  Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της παρεχόμενης από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίου παροχής υπηρεσιών/εργασιών γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9-5-2013) με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης  Φεβρουαρίου 2011 «Για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και  στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218 Ν.4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών πληρωμής).

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:

- Υπέρ ΑΕΠΠ ποσοστό 0,06%  επί του καθαρού ποσού

- Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ

- ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ

- Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%

- Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ

- ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ

- Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2%

- Φόρος εισοδήματος (4% ΑΓΑΘΑ/Υλικά, 8% Υπηρεσίες)

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου πώλησης και παροχής υπηρεσιών βαρύνει το Νοσοκομείο.

- ΑΡΘΡΟ 9ο

- ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΔΟΥ.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμόδιου oργάvoυ (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), o ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Με τηv ίδια διαδικασία κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις  μέσα στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv σύμβαση, εφόσον:

- Η σύμβαση δεv υπογράφηκε  με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου.

- Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.

Στov ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλovται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ (επιτροπή παρακολύθησης ορθής εκτέλεσης), τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218  του Ν.4412/2016 .

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

- ΑΡΘΡΟ 10ο

- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο (δυσμενής καιρικές συνθήκες, σεισμός, πόλεμος, πανδημία κλπ), το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον ανάδοχο/προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Στους αποδεκτούς λόγους ανωτέρας βίας συμπεριλαμβάνεται η ισχύουσα πανδημία SARS COV-2.

Ο ανάδοχος  υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος.

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του ανάδοχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

- ΑΡΘΡΟ 11ο

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του ανάδοχου.

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94).

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. (Εξαιρούνται τεχνικά φυλλάδια – prospectus, CE-MARK και πιστοποιητικά ISO τα οποία μπορούν να κατατεθούν και στην Αγγλική γλώσσα.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον  ανάδοχο.

Ο ανάδοχος οφείλει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά και για τα οποία ατυχήματα ή ζημίες φέρει οπωσδήποτε ακέραια κάθε αστική και ποινική ευθύνη.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή του κινδύνου ατυχημάτων ή ζημιών.

Σε περίπτωση ατυχημάτων ή ζημιών κατά την εκτέλεση των εργασιών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε γενικά σε οποιουσδήποτε τρίτους, εξ’ αιτίας παραλείψεων εκπλήρωσης των στην προηγούμενη παράγραφο αναφερόμενων υποχρεώσεων του αναδόχου  ή εξ’ αιτίας κακοτεχνιών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόμη και τυχαία, όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ανάδοχος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος στην καταβολή όλων των τυχόν αποζημιώσεων ή χρηματικών ποινών που θα του επιβληθούν.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, στις εντολές και στις οδηγίες των στελεχών της οποίας ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται απροφάσιστα.

Από την άσκηση της Επίβλεψης δεν αίρονται ούτε μειώνονται οι από την παρούσα σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις και οι ευθύνες του αναδόχου προς το Νοσοκομείο, κυρίως σε ότι αφορά την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και τις σχετικές ευθύνες του.

Η άσκηση αυτή δεν μπορεί επίσης να έχει την έννοια της άρσης ή μείωσης των ευθυνών του αναδόχου για ζημίες που γίνονται προς τρίτους  κατά την εκτέλεση των εργασιών και λόγω της εκτέλεσης αυτών και κάθε σχετική δαπάνη ή αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου την εταιρεία.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του ανάδοχου.

- ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως  της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος/προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.  Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

- ΑΡΘΡΟ 13ο

- ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν το Νοσοκομείο.

Περίληψη  της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση και στους παρακάτω φορείς:

- Εμπορικό - Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

- Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Τα τεύχη των διακηρύξεων διατίθενται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Η προμήθεια του κειμένου της διακήρυξης δεν είναι απαιτούμενη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση του νέου ψηφιακού τηλεχειριζόμενου ακτινολογικού-ακτινοσκοπικού συγκροτήματος στο κτίριο 4 του Νοσοκομείου (Πέτρινο κτίριο)

Για τη διαμόρφωση του υφιστάμενου χώρου ακτινοσκοπήσεων προκειμένου να εγκατασταθεί το νέο ψηφιακό τηλεχειριζόμενο ακτινολογικό-ακτινοσκοπικό συγκρότημα, μοντέλο OPERA T (Evolution version) της εταιρίας GENERALE MEDICAL MERATE S.p.A., στο Κτίριο 4 του Νοσοκομείου απαιτείται η εκτέλεση των ακόλουθων οικοδομικών εργασιών:

Α.  Περιγραφή εργασιών

- Αποξήλωση της υφιστάμενης ψευδοροφής και του δαπέδου εντός της αίθουσας ακτινοσκοπήσεων.

- Αποξήλωση θυρών ακτινοπροστασίας με τις κάσες τους. (τεμ. 3)

- Αποξήλωση υφιστάμενου μολυβδύαλου διαστάσεων 1.26Χ0.76m με διατήρηση της υφιστάμενης κάσας και απόδοσή του προς χρήση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία.

- Αποξήλωση παλαιού ξύλινου ντουλαπιού διαστ. 0,98m x 0,80 m

- Συγκέντρωση και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών εκτός του χώρου του Νοσοκομείου σε πιστοποιημένες κατάλληλες θέσεις, με εξαίρεση  των υλικών που θα κριθούν χρήσιμα για την Υπηρεσία και θα της παραδοθούν. Όλες οι εργασίες καθαίρεσης- αποξήλωσης εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη μεταφερθούν σκόνες και οσμές στους υπόλοιπος χώρους του κτιρίου.

- Κάλυψη της οπής μετά την αποξήλωση του ντουλαπιού με διπλή γυψοσανίδα και από πλάκες πετροβάμβακα πάχους 5 cm.

- Αποκατάσταση επιχρισμάτων και χρωματισμός στο σημείο αποξήλωσης της θύρας στο χώρο των χειριστών.

- Επένδυση τοιχοποιίας με φύλλα μολύβδου εντός της αίθουσας ακτινοσκοπήσεων προκειμένου να εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα πάχη θωράκισης ακτινοπροστασίας για κάθε ένα τοίχο, σύμφωνα με τη μελέτη ακτινοπροστασίας  του ακτινοφυσικού του νοσοκομείου ως εξής:

- Επενδύονται με φύλλα μολύβδου πάχους 3mm οι επιφάνειες των τοίχων Α, Β και Γ μέχρι ύψους 3,00m από το δάπεδο (Βλ. Σχέδιο 2),

- Επενδύεται με φύλλα μολύβδου πάχους 2,0mm η επιφάνεια του τοίχου Δ, μέχρι ύψους 3,00m από το δάπεδο (Βλ. Σχέδιο 2).

Τα φύλλα μολύβδου θα αλληλοκαλύπτονται στο τελείωμά τους σε πλάτος τουλάχιστον 3cm και από τις δύο κάθετες πλευρές. Οι βίδες που θα τα συγκρατούν θα επικαλύπτονται επίσης με μολύβι αντίστοιχου πάχους.

- Κατασκευή σε ελάχιστη δυνατή απόσταση από την τελική επιφάνεια της επικάλυψης φύλλων μολύβδου επένδυσης τοιχοποιίας ξηράς δόμησης συνολικού πάχους 4,0cm (3+1), ύψους μέχρι την οροφή, εντός της αίθουσας ακτινοσκοπήσεων. Πρόβλεψη κατασκευής ενισχυμένης ζώνης στη γυψοσανίδα στο σημείο τοποθέτησης του νέου κλιματιστικού, της κονσόλας ιατρικών αερίων και των ηλεκτρολογικών πινάκων. Στο διάκενο που δημιουργείται μεταξύ της τοιχοποιίας-επένδυσης μολύβδου και της επένδυσης γυψοσανίδας επιτρέπεται η διέλευση των διαφόρων ηλεκτρολογικών  και λοιπών εγκαταστάσεων. Οι βίδες στήριξης στον τοίχο όπου διαπερνούν την επένδυση μολυβδόφυλλων θα επικαλύπτονται με μολύβι αντίστοιχου πάχους.

- Τοποθέτηση αγώγιμου ελαστικού δαπέδου. Περιλαμβάνονται η προετοιμασία και ομαλοποίηση του υποστρώματος, η επίστρωση πλέγματος χάλκινων λωρίδων σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστή του δαπέδου, η σύνδεση του πλέγματος χαλκοταινιών με τη γείωση του χώρου σε 2 αντιδιαμετρικά σημεία, η επίστρωση αγώγιμου PVC δαπέδου, βαρύ επαγγελματικό, ομογενές, πάχους τουλάχιστον 2 χιλιοστών, βάρους τουλάχιστον 2.900 g/m2, τύπου Mipolam Elegance EL5 της Gerflor, με τιμή ηλεκτρικής αντίστασης Rt μεταξύ 104Ω και 106Ω (σύμφωνα με το πρότυπο EN1081) σε ρολό πλάτους 2m και έκδοση πιστοποιητικού σύμφωνα με την Οδηγία 1/2004 του Υπουργείου Υγείας. Περιμετρικά των τοίχων θα τοποθετηθεί κοίλο σοβατεπί με καμπύλο στοιχείο και επίστεψη σχήματος «Π» για εξασφάλιση ομαλού τελειώματος στις ενώσεις τοίχων-δαπέδου. Το σύνολο των εργασιών θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας.

Το δάπεδο θα διαθέτει πιστοποίηση CE. Το χρώμα του δαπέδου θα είναι επιλογής του Νοσοκομείου και ο Ανάδοχος θα  διαθέτει  ποικιλία ετοιμοπαράδοτων χρωμάτων.

Θα πραγματοποιηθεί προσεκτικό φινίρισμα σε όλες τις γωνίες και ακμές.
Η παραλαβή του δαπέδου θα γίνει μόνο μετά από έλεγχο από εργαστήριο διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. για τη μέτρηση αντίστασης  ελαστικών καλυμμάτων δαπέδου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1081:1998, το οποίο θα μετρήσει την αντίσταση του δαπέδου και θα εκδώσει πιστοποιητικό με το οποίο να πιστοποιείται η συμμόρφωση των αντιστάσεων του χώρου με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 1/2004 του Υπουργείου Υγείας.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού διαπιστωθεί απόκλιση από τις απαιτούμενες προδιαγραφές της Οδηγίας 1/2004 του Υπουργείου Υγείας, το κόστος των εργασιών και υλικών αντικατάστασης του δαπέδου και έκδοσης πιστοποιητικών εκ νέου βαραίνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

- Τοποθέτηση νέας ψευδοροφής τελικού ύψους 2.90m, αποτελούμενη από πλάκες γυψοσανίδας για υγειονομικούς χώρους τύπου tiles της knauf, διαστάσεων 60Χ60cm, άκρα SK, με βινυλική επένδυση και με επικάλυψη αλουμινίου στην πίσω όψη, και περιμετρικό κούτελο από ανθυγρή γυψοσανίδα, ώστε να προκύψει ακέραιος αριθμός πλακών, εντός της αίθουσας ακτινοσκοπήσεων.

- Χρωματισμός με οικολογικό αντιμικροβιακό , πιστοποιημένο, πλαστικό χρώμα σε δύο στρώσεις. Θα προηγηθεί σπατουλάρισμα στα σημεία που απαιτείται.

Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας από επώνυμες εταιρείες με πιστοποίηση για την ποιότητα (ISO 9001), την περιβαλλοντική διαχείριση (ISO 14001) και την διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία (OHSAS 18001). Οι αποχρώσεις θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας.

- Προμήθεια και τοποθέτηση ανοιγόμενης δίφυλλης θύρας ακτινοπροστασίας με την κάσα της (τεμ. 1).

To θυρόφυλλο συνολικού πάχους 48- 50mm θα είναι πρεσσαριστό, με περιμετρικό πλαίσιο από λευκή ξυλεία, με εσωτερική γέμιση του φύλλου με διάτρητη μοριοσανίδα, με αμφίπλευρη επένδυση με MDF πάχους 4 χιλιοστών, με θωράκιση ακτινοπροστασίας με ενιαίο φύλλο μόλυβδου πάχους 3 χιλιοστών, με τελική επιφάνεια αμφίπλευρης επένδυσης από μονοκόμματο, χωρίς αρμούς αντιμικροβιακό  υλικό πάχους 1-2 χιλιοστών,  κατάλληλο  για  χρήση  σε  χειρουργεία  (τύπου Formica Protec+, τύπου Glasliner AM, HPL κτλ), με ενίσχυση στη θέση της κλειδαριάς με λευκή ξυλεία, με περιμετρικό πλαίσιο αλουμινίου, με πόμολο ή λαβές από ανοξείδωτο χάλυβα και κλειδαριά, με ανάρτηση σε τέσσερις ή παραπάνω ατσάλινους ρυθμιζόμενους μεντεσέδες συμβατούς με το πλάτος και το βάρος του θυρόφυλλου, με μηχανισμό επαναφοράς βαρέως  τύπου.

Η θύρα θα διατίθεται σε διάφορους χρωματισμούς.

Θα διαθέτει φάσες προστασίας από σκληρό PVC πάχους 2mm και πλάτους 20cm τύπου SPM της GERFLOR, τοποθετημένες σε δύο σημεία, στο κάτω μέρος και στο μέσο του θυρόφυλλου, σε κάθε πλευρά του θυρόφυλλου.

Η σφράγιση στέγασης και φινιρίσματος θα γίνουν με μη οργανικά, ασηπτικά και μη τοξικά σιλικονούχα προϊόντα τα οποία θα είναι συμβατά για  χρήση σε χειρουργικούς χώρους.

Η κάσα θα είναι μεταλλική, ακτινοπροστασίας, ιδίου- ισοδύναμου πάχους μολύβδου, με χρωματισμό φυσική ανοδίωση. Θα αποτελείται από δύο διαιρούμενα τεμάχια (κάσες) από προφίλ αλουμινίου, προσαρμοζόμενες σε διάφορα πάχη τοιχοποιίας, με θωράκιση με ενιαίο φύλλο μολύβδου, τοποθετημένο σε ειδικές κατάλληλες υποδοχές, πάχους αντίστοιχου ή μεγαλύτερου αυτού του θυρόφυλλου.

Η κάσα θα καλύπτει το συνολικό πάχος τοίχου-επένδυσης και θα είναι απόλυτα υπερκαλυπτόμενη με το θυρόφυλλο ώστε να προσφέρει πλήρη προστασία σε όλη την επιφάνεια του ανοίγματος.

Στην προμήθεια και την τοποθέτηση συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά, εργασίες και μικρούλικα που απαιτούνται για την στήριξη, στερέωση, εγκατάσταση  και  πλήρη και ασφαλή λειτουργία της θύρας.

Διαστάσεις καθαρού ανοίγματος (Μ x Υ): 1,34Χ2,16m.

Τοποθετείται στην είσοδο της αίθουσας ακτινοσκοπήσεων.

- Προμήθεια και τοποθέτηση ανοιγόμενων μονόφυλλων θυρών ακτινοπροστασίας με την κάσα της (τεμ. 2).

To θυρόφυλλο συνολικού πάχους 48- 50mm θα είναι πρεσσαριστό, με περιμετρικό πλαίσιο από λευκή ξυλεία, με εσωτερική γέμιση του φύλλου με διάτρητη μοριοσανίδα, με αμφίπλευρη επένδυση με MDF πάχους 4 χιλιοστών, με θωράκιση ακτινοπροστασίας με ενιαίο φύλλο μόλυβδου πάχους 3 χιλιοστών, με τελική επιφάνεια αμφίπλευρης επένδυσης από μονοκόμματο, χωρίς αρμούς αντιμικροβιακό  υλικό πάχους 1-2 χιλιοστών,  κατάλληλο  για  χρήση  σε  χειρουργεία  (τύπου Formica Protec+, τύπου Glasliner AM, HPL κτλ), με ενίσχυση στη θέση της κλειδαριάς με λευκή ξυλεία, με περιμετρικό πλαίσιο αλουμινίου, με πόμολο ή λαβές από ανοξείδωτο χάλυβα και κλειδαριά, με ανάρτηση σε τέσσερις ή παραπάνω ατσάλινους ρυθμιζόμενους μεντεσέδες συμβατούς με το πλάτος και το βάρος του θυρόφυλλου, με μηχανισμό επαναφοράς βαρέως  τύπου.

Η θύρα θα διατίθεται σε διάφορους χρωματισμούς.

Θα διαθέτει φάσες προστασίας από σκληρό PVC πάχους 2mm και πλάτους 20cm τύπου SPM της GERFLOR, τοποθετημένες σε δύο σημεία, στο κάτω μέρος και στο μέσο του θυρόφυλλου, σε κάθε πλευρά του θυρόφυλλου.

Η σφράγιση στέγασης και φινιρίσματος θα γίνουν με μη οργανικά, ασηπτικά και μη τοξικά σιλικονούχα προϊόντα τα οποία θα είναι συμβατά για  χρήση σε χειρουργικούς χώρους.

Η κάσα θα είναι μεταλλική, ακτινοπροστασίας, ιδίου- ισοδύναμου πάχους μολύβδου, με χρωματισμό φυσική ανοδίωση. Η κάσα θα καλύπτει το συνολικό πάχος τοίχου-επένδυσης και θα είναι απόλυτα υπερκαλυπτόμενη με το θυρόφυλλο ώστε να προσφέρει πλήρη προστασία σε όλη την επιφάνεια του ανοίγματος.

Πριν την τοποθέτηση της θύρας θα προηγηθεί πλευρική ενίσχυση του ανοίγματος με μεταλλικές κοιλοδοκούς κατάλληλης διατομής (διαστάσεων τουλάχιστον 50Χ50mm) με σταθερή στήριξη στο δάπεδο και στην οροφή.

Στην προμήθεια και την τοποθέτηση συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά, εργασίες και μικρούλικα που απαιτούνται για την στήριξη, στερέωση, εγκατάσταση  και  πλήρη και ασφαλή λειτουργία της θύρας.

Διαστάσεις καθαρού ανοίγματος:

- (Μ x Υ): 0,85Χ2,20m στο χώρο μεταξύ της αίθουσας ακτινοσκοπήσεων και του χώρου προετοιμασίας των ιατρών.

- (Μ x Υ): 0,86Χ2,10m στο χώρο μεταξύ της αίθουσας ακτινοσκοπήσεων και του αποθηκευτικού χώρου.

- Προμήθεια και τοποθέτηση μολυβδύαλου, διαστάσεων περίπου 126Χ76cm, πάχους που αντιστοιχεί σε πάχος μολύβδου 3mm, πλήρης τοποθέτηση σε μεταλλική κάσα με ελαστικά περιβλήματα και σιλικόνη.

Η κάσα από προφίλ αλουμινίου θα φέρει κάλυψη φύλλου μολύβδου πάχους τουλάχιστον 3mm.

- Τοποθέτηση φάσας προστασίας από σκληρό PVC πάχους 2mm και πλάτους 20cm τύπου SPM της GERFLOR στις επιφάνειες των τοίχων της αίθουσας ακτινοσκοπήσεων στο ίδιο ύψος με τις άνω φάσες των θυρών ακτινοπροστασίας.

- Τοποθέτηση γωνιών προστασίας ακμής τοιχοποιίας, ιδίου υλικού και χώματος με τις φάσες, διαστάσεων 75Χ75mm, τοποθετημένες με επικόλληση επί της τοιχοποιίας με ακρυλική κόλλα σε υδατικό διάλυμα, μη τοξική, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση, κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση.

Θα τοποθετηθούν συνολικά τρεις (τεμ. 3) γωνίες ύψους περίπου 1,00m για την κάλυψη και προστασία ακμών τοιχοποιίας εσωτερικών χωρισμάτων εντός της αίθουσας ακτινοσκοπήσεων.

Β.  Διάρκεια εργασιών

Η εκτέλεση των εργασιών για τη διαμόρφωση του χώρου ακτινοσκοπήσεων προκειμένου να εγκατασταθεί νέο ενδοσκοπικό μηχάνημα, μοντέλο OPERA T90cex/8E της εταιρίας GENERALE MEDICAL MERATE S.P.A., στο Κτίριο 4 του νοσοκομείου, θα γίνει σύμφωνα με εγκεκριμένο από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα,  και θα διαρκέσει πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραχώρησης του χώρου. Η παραλαβή θα γίνει μόνο μετά από την ολοκλήρωση εγκατάστασης του μηχανήματος και τον έλεγχο ακτινοπροστασίας του χώρου.

Γ.  Κόστος εργασιών

Το προεκτιμημένο ποσό της δαπάνης για την αναδιαμόρφωση της υφιστάμενης αίθουσας ακτινοσκοπήσεων προκειμένου να εγκατασταθεί το νέο ψηφιακό τηλεχειριζόμενο ακτινολογικό-ακτινοσκοπικό συγκρότημα, μοντέλο OPERA T (Evolution version) της εταιρίας GENERALE MEDICAL MERATE S.p.A., στο Κτίριο 4 του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές, ανέρχεται στο ποσό των 29.700,00€ πλέον ΦΠΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Εξοχής του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη σήμερα την ………………… μεταξύ των συμβαλλόμενων :

αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης  Τ.Κ. 57010, (Α.Φ.Μ. 999294028, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Νεάπολης Θεσσαλονίκης), τηλ. 2313307914 – 2313307152 (Λογιστήριο) φαξ 2310358440 email prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr νομίμως εκπροσωπούμενο, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Το Νοσοκομείο» και

αφετέρου της Εταιρείας …………………  νομίμως εκπροσωπούμενη από τους  ……………………………………   (αποκαλούμενης στην συνέχεια «ο Ανάδοχος/Προμηθευτής - η Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην οδό …………. Περιοχή…………. Τ.Κ. …………….. Νομός…………. ΑΦΜ …………….. Δ.Ο.Υ. …………………….

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Α.  Το Νοσοκομείο με την υπ.αρ. ………………..διακήρυξη του διενήργησε διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης προσφορών με αντικείμενο την διαμόρφωση χώρων στο Ακτινολογικό Εργαστήριο του κτιρίου 4 (πέτρινο συγκρότημα).

Β. Από την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας μειοδότρια αναδείχθηκε η εταιρεία ……………………..σύμφωνα με την υπ.αρ. ……………………….. απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο ανάδοχος, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω υπηρεσία, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες:

1. Αντικείμενο της Σύμβασης/Εγγυήσεις.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση εργασιών για τη διαμόρφωση του υφιστάμενου χώρου ακτινοσκοπήσεων προκειμένου να εγκατασταθεί το νέο ψηφιακό τηλεχειριζόμενο ακτινολογικό-ακτινοσκοπικό συγκρότημα, μοντέλο OPERA T (Evolution version) της εταιρίας GENERALE MEDICAL MERATE S.p.A., στο Κτίριο 4 του Νοσοκομείου απαιτείται η εκτέλεση των ακόλουθων οικοδομικών εργασιών:

Α.  Περιγραφή εργασιών

Αποξήλωση της υφιστάμενης ψευδοροφής και του δαπέδου εντός της αίθουσας ακτινοσκοπήσεων.

Αποξήλωση θυρών ακτινοπροστασίας με τις κάσες τους. (τεμ. 3)

Αποξήλωση υφιστάμενου μολυβδύαλου διαστάσεων 1.26Χ0.76m με διατήρηση της υφιστάμενης κάσας και απόδοσή του προς χρήση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Αποξήλωση παλαιού ξύλινου ντουλαπιού διαστ. 0,98m x 0,80 m

Συγκέντρωση και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών εκτός του χώρου του Νοσοκομείου σε πιστοποιημένες κατάλληλες θέσεις, με εξαίρεση  των υλικών που θα κριθούν χρήσιμα για την Υπηρεσία και θα της παραδοθούν. Όλες οι εργασίες καθαίρεσης- αποξήλωσης εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη μεταφερθούν σκόνες και οσμές στους υπόλοιπος χώρους του κτιρίου.

Κάλυψη της οπής μετά την αποξήλωση του ντουλαπιού με διπλή γυψοσανίδα και από πλάκες πετροβάμβακα πάχους 5 cm.

Αποκατάσταση επιχρισμάτων και χρωματισμός στο σημείο αποξήλωσης της θύρας στο χώρο των χειριστών.

Επένδυση τοιχοποιίας με φύλλα μολύβδου εντός της αίθουσας ακτινοσκοπήσεων προκειμένου να εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα πάχη θωράκισης ακτινοπροστασίας για κάθε ένα τοίχο, σύμφωνα με τη μελέτη ακτινοπροστασίας  του ακτινοφυσικού του νοσοκομείου ως εξής:

Επενδύονται με φύλλα μολύβδου πάχους 3mm οι επιφάνειες των τοίχων Α, Β και Γ μέχρι ύψους 3,00m από το δάπεδο (Βλ. Σχέδιο 2),

Επενδύεται με φύλλα μολύβδου πάχους 2,0mm η επιφάνεια του τοίχου Δ, μέχρι ύψους 3,00m από το δάπεδο (Βλ. Σχέδιο 2).

Τα φύλλα μολύβδου θα αλληλοκαλύπτονται στο τελείωμά τους σε πλάτος τουλάχιστον 3cm και από τις δύο κάθετες πλευρές. Οι βίδες που θα τα συγκρατούν θα επικαλύπτονται επίσης με μολύβι αντίστοιχου πάχους.

Κατασκευή σε ελάχιστη δυνατή απόσταση από την τελική επιφάνεια της επικάλυψης φύλλων μολύβδου επένδυσης τοιχοποιίας ξηράς δόμησης συνολικού πάχους 4,0cm (3+1), ύψους μέχρι την οροφή, εντός της αίθουσας ακτινοσκοπήσεων. Πρόβλεψη κατασκευής ενισχυμένης ζώνης στη γυψοσανίδα στο σημείο τοποθέτησης του νέου κλιματιστικού, της κονσόλας ιατρικών αερίων και των ηλεκτρολογικών πινάκων. Στο διάκενο που δημιουργείται μεταξύ της τοιχοποιίας-επένδυσης μολύβδου και της επένδυσης γυψοσανίδας επιτρέπεται η διέλευση των διαφόρων ηλεκτρολογικών  και λοιπών εγκαταστάσεων. Οι βίδες στήριξης στον τοίχο όπου διαπερνούν την επένδυση μολυβδόφυλλων θα επικαλύπτονται με μολύβι αντίστοιχου πάχους.

Τοποθέτηση αγώγιμου ελαστικού δαπέδου. Περιλαμβάνονται η προετοιμασία και ομαλοποίηση του υποστρώματος, η επίστρωση πλέγματος χάλκινων λωρίδων σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστή του δαπέδου, η σύνδεση του πλέγματος χαλκοταινιών με τη γείωση του χώρου σε 2 αντιδιαμετρικά σημεία, η επίστρωση αγώγιμου PVC δαπέδου, βαρύ επαγγελματικό, ομογενές, πάχους τουλάχιστον 2 χιλιοστών, βάρους τουλάχιστον 2.900 g/m2, τύπου Mipolam Elegance EL5 της Gerflor, με τιμή ηλεκτρικής αντίστασης Rt μεταξύ 104Ω και 106Ω (σύμφωνα με το πρότυπο EN1081) σε ρολό πλάτους 2m και έκδοση πιστοποιητικού σύμφωνα με την Οδηγία 1/2004 του Υπουργείου Υγείας. Περιμετρικά των τοίχων θα τοποθετηθεί κοίλο σοβατεπί με καμπύλο στοιχείο και επίστεψη σχήματος «Π» για εξασφάλιση ομαλού τελειώματος στις ενώσεις τοίχων-δαπέδου. Το σύνολο των εργασιών θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας.

Το δάπεδο θα διαθέτει πιστοποίηση CE. Το χρώμα του δαπέδου θα είναι επιλογής του Νοσοκομείου και ο Ανάδοχος θα  διαθέτει  ποικιλία ετοιμοπαράδοτων χρωμάτων.

Θα πραγματοποιηθεί προσεκτικό φινίρισμα σε όλες τις γωνίες και ακμές.

Η παραλαβή του δαπέδου θα γίνει μόνο μετά από έλεγχο από εργαστήριο διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. για τη μέτρηση αντίστασης  ελαστικών καλυμμάτων δαπέδου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1081:1998, το οποίο θα μετρήσει την αντίσταση του δαπέδου και θα εκδώσει πιστοποιητικό με το οποίο να πιστοποιείται η συμμόρφωση των αντιστάσεων του χώρου με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 1/2004 του Υπουργείου Υγείας.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού διαπιστωθεί απόκλιση από τις απαιτούμενες προδιαγραφές της Οδηγίας 1/2004 του Υπουργείου Υγείας, το κόστος των εργασιών και υλικών αντικατάστασης του δαπέδου και έκδοσης πιστοποιητικών εκ νέου βαραίνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Τοποθέτηση νέας ψευδοροφής τελικού ύψους 2.90m, αποτελούμενη από πλάκες γυψοσανίδας για υγειονομικούς χώρους τύπου tiles της knauf, διαστάσεων 60Χ60cm, άκρα SK, με βινυλική επένδυση και με επικάλυψη αλουμινίου στην πίσω όψη, και περιμετρικό κούτελο από ανθυγρή γυψοσανίδα, ώστε να προκύψει ακέραιος αριθμός πλακών, εντός της αίθουσας ακτινοσκοπήσεων.

Χρωματισμός με οικολογικό αντιμικροβιακό , πιστοποιημένο, πλαστικό χρώμα σε δύο στρώσεις. Θα προηγηθεί σπατουλάρισμα στα σημεία που απαιτείται.

Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας από επώνυμες εταιρείες με πιστοποίηση για την ποιότητα (ISO 9001), την περιβαλλοντική διαχείριση (ISO 14001) και την διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία (OHSAS 18001). Οι αποχρώσεις θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας.

Προμήθεια και τοποθέτηση ανοιγόμενης δίφυλλης θύρας ακτινοπροστασίας με την κάσα της (τεμ. 1).

To θυρόφυλλο συνολικού πάχους 48- 50mm θα είναι πρεσσαριστό, με περιμετρικό πλαίσιο από λευκή ξυλεία, με εσωτερική γέμιση του φύλλου με διάτρητη μοριοσανίδα, με αμφίπλευρη επένδυση με MDF πάχους 4 χιλιοστών, με θωράκιση ακτινοπροστασίας με ενιαίο φύλλο μόλυβδου πάχους 3 χιλιοστών, με τελική επιφάνεια αμφίπλευρης επένδυσης από μονοκόμματο, χωρίς αρμούς αντιμικροβιακό  υλικό πάχους 1-2 χιλιοστών,  κατάλληλο  για  χρήση  σε  χειρουργεία  (τύπου Formica Protec+, τύπου Glasliner AM, HPL κτλ), με ενίσχυση στη θέση της κλειδαριάς με λευκή ξυλεία, με περιμετρικό πλαίσιο αλουμινίου, με πόμολο ή λαβές από ανοξείδωτο χάλυβα και κλειδαριά, με ανάρτηση σε τέσσερις ή παραπάνω ατσάλινους ρυθμιζόμενους μεντεσέδες συμβατούς με το πλάτος και το βάρος του θυρόφυλλου, με μηχανισμό επαναφοράς βαρέως  τύπου.

Η θύρα θα διατίθεται σε διάφορους χρωματισμούς.

Θα διαθέτει φάσες προστασίας από σκληρό PVC πάχους 2mm και πλάτους 20cm τύπου SPM της GERFLOR, τοποθετημένες σε δύο σημεία, στο κάτω μέρος και στο μέσο του θυρόφυλλου, σε κάθε πλευρά του θυρόφυλλου.

Η σφράγιση στέγασης και φινιρίσματος θα γίνουν με μη οργανικά, ασηπτικά και μη τοξικά σιλικονούχα προϊόντα τα οποία θα είναι συμβατά για  χρήση σε χειρουργικούς χώρους.

Η κάσα θα είναι μεταλλική, ακτινοπροστασίας, ιδίου- ισοδύναμου πάχους μολύβδου, με χρωματισμό φυσική ανοδίωση. Θα αποτελείται από δύο διαιρούμενα τεμάχια (κάσες) από προφίλ αλουμινίου, προσαρμοζόμενες σε διάφορα πάχη τοιχοποιίας, με θωράκιση με ενιαίο φύλλο μολύβδου, τοποθετημένο σε ειδικές κατάλληλες υποδοχές, πάχους αντίστοιχου ή μεγαλύτερου αυτού του θυρόφυλλου.

Η κάσα θα καλύπτει το συνολικό πάχος τοίχου-επένδυσης και θα είναι απόλυτα υπερκαλυπτόμενη με το θυρόφυλλο ώστε να προσφέρει πλήρη προστασία σε όλη την επιφάνεια του ανοίγματος.

Στην προμήθεια και την τοποθέτηση συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά, εργασίες και μικρούλικα που απαιτούνται για την στήριξη, στερέωση, εγκατάσταση  και  πλήρη και ασφαλή λειτουργία της θύρας.

Διαστάσεις καθαρού ανοίγματος (Μ x Υ): 1,34Χ2,16m.

Τοποθετείται στην είσοδο της αίθουσας ακτινοσκοπήσεων.

Προμήθεια και τοποθέτηση ανοιγόμενων μονόφυλλων θυρών ακτινοπροστασίας με την κάσα της (τεμ. 2).

To θυρόφυλλο συνολικού πάχους 48- 50mm θα είναι πρεσσαριστό, με περιμετρικό πλαίσιο από λευκή ξυλεία, με εσωτερική γέμιση του φύλλου με διάτρητη μοριοσανίδα, με αμφίπλευρη επένδυση με MDF πάχους 4 χιλιοστών, με θωράκιση ακτινοπροστασίας με ενιαίο φύλλο μόλυβδου πάχους 3 χιλιοστών, με τελική επιφάνεια αμφίπλευρης επένδυσης από μονοκόμματο, χωρίς αρμούς αντιμικροβιακό  υλικό πάχους 1-2 χιλιοστών,  κατάλληλο  για  χρήση  σε  χειρουργεία  (τύπου Formica Protec+, τύπου Glasliner AM, HPL κτλ), με ενίσχυση στη θέση της κλειδαριάς με λευκή ξυλεία, με περιμετρικό πλαίσιο αλουμινίου, με πόμολο ή λαβές από ανοξείδωτο χάλυβα και κλειδαριά, με ανάρτηση σε τέσσερις ή παραπάνω ατσάλινους ρυθμιζόμενους μεντεσέδες συμβατούς με το πλάτος και το βάρος του θυρόφυλλου, με μηχανισμό επαναφοράς βαρέως  τύπου.

Η θύρα θα διατίθεται σε διάφορους χρωματισμούς.

Θα διαθέτει φάσες προστασίας από σκληρό PVC πάχους 2mm και πλάτους 20cm τύπου SPM της GERFLOR, τοποθετημένες σε δύο σημεία, στο κάτω μέρος και στο μέσο του θυρόφυλλου, σε κάθε πλευρά του θυρόφυλλου.

Η σφράγιση στέγασης και φινιρίσματος θα γίνουν με μη οργανικά, ασηπτικά και μη τοξικά σιλικονούχα προϊόντα τα οποία θα είναι συμβατά για  χρήση σε χειρουργικούς χώρους.

Η κάσα θα είναι μεταλλική, ακτινοπροστασίας, ιδίου- ισοδύναμου πάχους μολύβδου, με χρωματισμό φυσική ανοδίωση. Η κάσα θα καλύπτει το συνολικό πάχος τοίχου-επένδυσης και θα είναι απόλυτα υπερκαλυπτόμενη με το θυρόφυλλο ώστε να προσφέρει πλήρη προστασία σε όλη την επιφάνεια του ανοίγματος.

Πριν την τοποθέτηση της θύρας θα προηγηθεί πλευρική ενίσχυση του ανοίγματος με μεταλλικές κοιλοδοκούς κατάλληλης διατομής (διαστάσεων τουλάχιστον 50Χ50mm) με σταθερή στήριξη στο δάπεδο και στην οροφή.

Στην προμήθεια και την τοποθέτηση συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά, εργασίες και μικρούλικα που απαιτούνται για την στήριξη, στερέωση, εγκατάσταση  και  πλήρη και ασφαλή λειτουργία της θύρας.

Διαστάσεις καθαρού ανοίγματος:

(Μ x Υ): 0,85Χ2,20m στο χώρο μεταξύ της αίθουσας ακτινοσκοπήσεων και του χώρου προετοιμασίας των ιατρών.

(Μ x Υ): 0,86Χ2,10m στο χώρο μεταξύ της αίθουσας ακτινοσκοπήσεων και του αποθηκευτικού χώρου.

Προμήθεια και τοποθέτηση μολυβδύαλου, διαστάσεων περίπου 126Χ76cm, πάχους που αντιστοιχεί σε πάχος μολύβδου 3mm, πλήρης τοποθέτηση σε μεταλλική κάσα με ελαστικά περιβλήματα και σιλικόνη.

Η κάσα από προφίλ αλουμινίου θα φέρει κάλυψη φύλλου μολύβδου πάχους τουλάχιστον 3mm.

Τοποθέτηση φάσας προστασίας από σκληρό PVC πάχους 2mm και πλάτους 20cm τύπου SPM της GERFLOR στις επιφάνειες των τοίχων της αίθουσας ακτινοσκοπήσεων στο ίδιο ύψος με τις άνω φάσες των θυρών ακτινοπροστασίας.

Τοποθέτηση γωνιών προστασίας ακμής τοιχοποιίας, ιδίου υλικού και χώματος με τις φάσες, διαστάσεων 75Χ75mm, τοποθετημένες με επικόλληση επί της τοιχοποιίας με ακρυλική κόλλα σε υδατικό διάλυμα, μη τοξική, με αντιβακτηριδιακή πιστοποίηση, κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση.

Θα τοποθετηθούν συνολικά τρεις (τεμ. 3) γωνίες ύψους περίπου 1,00m για την κάλυψη και προστασία ακμών τοιχοποιίας εσωτερικών χωρισμάτων εντός της αίθουσας ακτινοσκοπήσεων.

Β.  Διάρκεια εργασιών

Η εκτέλεση των εργασιών για τη διαμόρφωση του χώρου ακτινοσκοπήσεων προκειμένου να εγκατασταθεί νέο ενδοσκοπικό μηχάνημα, μοντέλο OPERA T90cex/8E της εταιρίας GENERALE MEDICAL MERATE S.P.A., στο Κτίριο 4 του νοσοκομείου, θα γίνει σύμφωνα με εγκεκριμένο από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα,  και θα διαρκέσει πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραχώρησης του χώρου. Η παραλαβή θα γίνει μόνο μετά από την ολοκλήρωση εγκατάστασης του μηχανήματος και τον έλεγχο ακτινοπροστασίας του χώρου.

Για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Πανεπιστημιακής Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής που στεγάζεται στο τρίτο όροφο της πτέρυγας 5Β και σε τμήμα του κορμού του Πέτρινου κτιρίου προβλέπεται σε υφιστάμενους χώρους της κλινικής (γραφείο και χώρος αναμονής) να διαμορφωθούν:

1)  αίθουσα ενδοσκοπήσεων με ανεξάρτητο προθάλαμο και δυνατότητα πρόσβασης από τον κεντρικό διάδρομο του κτιρίου 4,

2)  γραφείο ιατρών-ειδικευομένων με υποδομές για τέσσερις θέσεις εργασίας και χώρο συσκέψεων,

3)  αποθήκη υλικών-αναλωσίμων,

4)  νέος κοινός προθάλαμος,

από τον οποίο θα πραγματοποιείται  η πρόσβαση στους ανωτέρω δύο χώρους  2) και 3) και παράλληλα θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση στους χώρους των δύο κλινικών, της Πανεπιστημιακής Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και της Δ’ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής.

Προβλέπεται επίσης να υπάρχει δυνατότητα εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ της αίθουσας ενδοσκοπήσεων, του γραφείου ιατρών και του προθάλαμου-εισόδου των κλινικών σε περίπτωση ανάγκης μεταφοράς κλινήρη ασθενούς από και προς του χώρου ενδοσκοπήσεων.

Για την αναδιαμόρφωση όλων των ανωτέρω χώρων, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας περίπου 50m2, είναι απαραίτητη η εκτέλεση των ακόλουθων οικοδομικών εργασιών:

Α.  Περιγραφή εργασιών

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αποξήλωση δίφυλλης θύρας στο χώρο με υφιστάμενη χρήση γραφείο ιατρών της Πανεπιστημιακής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής.

Αποξήλωση με προσοχή  υφιστάμενης συρόμενης δίφυλλης αυτόματης θύρας της κοινής εισόδου των κλινικών Πανεπιστημιακής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής και Δ’ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής και απόδοσή της στην Υπηρεσία  για μελλοντική χρήση.

Συγκέντρωση και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών εκτός του χώρου του Νοσοκομείου, με εξαίρεση  των υλικών που θα κριθούν χρήσιμα για την Υπηρεσία και θα της παραδοθούν. Όλες οι εργασίες αποξήλωσης θα εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μη μεταφερθούν σκόνες και οσμές στους υπόλοιπος χώρους της κλινικής και του κτιρίου.

Αποκατάσταση επιχρισμάτων τοπικά στα σημεία που  προηγήθηκαν αποξηλώσεις ή καθαιρέσεις και γενικώς παντού όπου υπάρχει ατέλεια ή φθορά και απαιτείται η αποκατάσταση της λείας επιφάνειας για λόγους κατασκευαστικούς και αισθητικούς.

Κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιίας ξηράς δόμησης, πάχους 12cm, ύψους μέχρι την οροφή (περίπου 3.31m), αποτελούμενη από μεταλλικό σκελετό, διπλή γυψοσανίδα τοποθετημένη αμφίπλευρα και πλήρωση από πλάκες πετροβάμβακα, πάχους 5cm (βλ. Σχέδιο 2). Για την ασφαλή στήριξη των προβλεπόμενων θυρών εντός της νέας τοιχοποιίας (ιδιαίτερα των δύο αυτόματα συρόμενων θυρών και τις αυτόματα ανοιγόμενης δίφυλλης θύρας εισόδου των δύο κλινικών) θα γίνει τοπική ενίσχυση  με ενισχυμένα μεταλλικά προφίλ κατάλληλης διατομής περιμετρικά των ανοιγμάτων με στήριξη στις πλάκες οροφής και δαπέδου.

Τοποθέτηση μεταλλικών περσίδων εξαερισμού, διαστάσεων περίπου 60x20cm (τεμ. 6), σε ύψος που καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης (βλ. Σχέδιο 3).

Τοποθέτηση ψευδοροφής αποτελούμενη από πλάκες ορυκτών ινών 60cmΧ60cm, με περιμετρικό κούτελο από απλή γυψοσανίδα ώστε να προκύψει ακέραιος αριθμός πλακών στους δύο προθαλάμους και στο γραφείο ιατρών. Η ψευδοροφή θα έχει ύψος 2.90m περίπου.

Τοποθέτηση ψευδοροφής αποτελούμενη από πλάκες γυψοσανίδας για υγειονομικούς χώρους τύπου tiles της knauf, διαστάσεων 60Χ60cm, άκρα SK, με βινυλική επένδυση και με επικάλυψη αλουμινίου στην πίσω όψη, και περιμετρικό κούτελο από ανθυγρή γυψοσανίδα, ώστε να προκύψει ακέραιος αριθμός πλακών εντός της αίθουσας ενδοσκόπησης. Τοποθετείται σε ύψος 2,90m από την τελική στάθμη του δαπέδου.

Τοποθέτηση μαρμάρινων σοβατεπί από μάρμαρο Καβάλας Ά ποιότητας. Τα  σοβατεπιά θα έχουν ύψος 10cm και  πάχος 2cm, με επεξεργασμένο σόκορο στην εμφανή  πλευρά. Τοποθετούνται στη βάση των νέων τοιχοποιιών από γυψοσανίδα σε κάθε πλευρά, όπου δεν τοποθετείται δάπεδο PVC ή αγώγιμο.

Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματα ανοιγόμενης δίφυλλης γυάλινης θύρας με την κάσα, καθαρού ανοίγματος 1,50Χ2,20m (τεμ. 1).

Το κάθε θυρόφυλλο πλάτους 0,75m (2 τεμ.) θα αποτελείται από κρύσταλλο triplex 5+5, οριζόντια τραβέρσα αλουμινίου με ενιαίο μέτωπο, πλάτους 25cm, και προφίλ αλουμινίου τύπου ALUMIL M9050 ή αντίστοιχο, προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία. Το προφίλ αλουμινίου θα είναι κατασκευασμένο με προδιαγραφές αεροστεγανότητας και υδατοστεγανότητας και θα είναι χρώματος RAL επιλογής της Υπηρεσίας. Στα κρύσταλλα θα τοποθετηθεί μεμβράνη, σε σχέδιο της Υπηρεσίας.

Η  θύρα  θα  είναι  πλήρης  με  πόμολα ή λαβές  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  και  κλειδαριά. Το κάθε θυρόφυλλο θα αναρτηθεί σε ατσάλινους ρυθμιζόμενους μεντεσέδες συμβατούς με το πλάτος και το βάρος του.

Θα τοποθετηθούν φάσες προστασίας από ενισχυμένο u PVC, πλάτους 20cm, τοποθετημένες σε δύο σημεία, στο κάτω μέρος και στο μέσο του κάθε θυρόφυλλου, σε κάθε πλευρά του θυρόφυλλου.

Η κάσα θα είναι μεταλλική, με χρωματισμό επιλογής της Υπηρεσίας.

Η θύρα θα διαθέτει σετ μηχανισμών αυτοματοποιήσης με αντίστοιχες βάσεις στήριξης και βραχίονες, ψηφιακό επιλογέα λειτουργιών, φωτοκύτταρο ασφάλειας και δύο αισθητήρες ασφάλειας, ανιχνευτή κίνησης, μπουτόν αγκώνα και πληκτρολόγιο κωδικού. Για τη λειτουργία της θύρας προβλέπεται εξωτερικά πληκτρολόγιο σε ικανή απόσταση για χρήση από τον νοσηλευτή με φορεία και εσωτερικά μπουτόν.

Πιο αναλυτικά, ο Μηχανισμός – αυτοματισμός της θύρας  θα έχει εξής προδιαγραφές:

Λειτουργία μηχανισμού με ένα σύστημα υδραυλικής αντλίας κατά το άνοιγμα, ενώ η διαδικασία κλεισίματος θα γίνεται μέσω ελατηρίου και ρυθμιζόμενων υδραυλικών βαλβίδων. Για την αυτοματοποίηση της ανοιγόμενης πόρτας θα χρησιμοποιηθεί ένας δίφυλλος ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός, ο οποίος θα σπρώχνει τα δύο θυρόφυλλα προς τα έξω. Ο μηχανισμός θα τοποθετηθεί στην κάσα της πόρτας  μέσω πλάκας στήριξης και θα είναι σε χρώμα όμοιο της πόρτας.

Μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου επιτηρούμενη από μικροεπεξεργαστή, με αυτοέλεγχο και επιτήρηση συνδεσμολογιών, αυτοελεγχόμενη διαδικασία κίνησης, καθώς επίσης και αυτόματο έλεγχο με:

Προκαταρκτικές ρυθμίσεις της μέγιστης ταχύτητας μεταξύ 0,1 - 0,6 m/sec.

Σύστημα προτεραιότητας κλεισίματος.

Έλεγχο αντίστασης κατά την παρεμβολή εμποδίων.

Έλεγχο – διαχείριση ασφαλούς διέλευσης από ανιχνευτή ασφαλείας ο οποίος θα τοποθετηθεί στο κάθε θυρόφυλλο από την εσωτερική και εξωτερική πλευρά, ώστε να μην ανοίγει/κλείνει η πόρτα σε περίπτωση εμποδίου.

Μνήμη βλαβών μηχανισμού.

Επίτοιχο κοντρόλ με δυνατότητα των παρακάτω ρυθμίσεων – λειτουργιών : ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ (λειτουργία ως απλός μηχανισμός επαναφοράς), ΑΥΤΟΜΑΤΗ, ΑΝΟΙΚΤΗ

1.2.7.Λειτουργίες ρυθμιζόμενες ανεξάρτητα :

RESET : επιστροφή στις αρχικές ρυθμίσεις

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ : περίπου 40% - 100% της αρχικής ταχύτητας

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ : περίπου 25 - 66% της αρχικής ταχύτητας

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΕΣΗ : 0 - 20 sec

1.0.1.Ενδείξεις βλαβών.

Παράλληλη χειροκίνητη απομανδάλωση από το εσωτερικό του κτιρίου για περιπτώσεις κινδύνου - πανικού κ.λ.π.

Επιπλέον περιλαμβάνονται τα εξής:

Ο Μηχανισμός θα είναι συμβατός με το βάρος της πόρτας

Η Θύρα θα φέρει φωτοκουρτίνα.

Η θύρα θα φέρει μέσα μπουτόν και έξω πληκτρολόγιο.

Πριν την τοποθέτηση της θύρας θα προηγηθεί πλευρική ενίσχυση του ανοίγματος με μεταλλικούς κοιλοδοκούς κατάλληλης διατομής και διαστάσεων με σταθερή στήριξη στο δάπεδο και στην οροφή.

Στην προμήθεια και την τοποθέτηση συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά, εργασίες και μικρούλικα που απαιτούνται για την στήριξη, στερέωση, εγκατάσταση  και  πλήρη και ασφαλή λειτουργία της θύρας.

Διαστάσεις καθαρού ανοίγματος (Μ x Υ): 1,50Χ2,20m.

Τοποθετείται στη νέα κοινή είσοδο των δύο κλινικών, Πανεπιστημιακής Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και Δ’ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής.

Προμήθεια και τοποθέτηση συρόμενης μονόφυλλης γυάλινης θύρας, καθαρού ανοίγματος 1,10Χ2,20m (τεμ. 2) στο χώρο γραφείου ιατρών.  Η κάθε θύρα θα διαθέτει:

Συρόμενο φύλλο, (1 τεμ.) το οποίο θα αποτελείται από κρύσταλλο triplex 5+5, οριζόντια τραβέρσα αλουμινίου με ενιαίο μέτωπο, πλάτους 25cm, και προφίλ αλουμινίου τύπου ALUMIL M9050 ή αντίστοιχο, προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία. Το προφίλ αλουμινίου θα είναι κατασκευασμένο με προδιαγραφές αεροστεγανότητας και υδατοστεγανότητας και θα είναι χρώματος RAL επιλογής της Υπηρεσίας. Στα κρύσταλλα θα τοποθετηθεί μεμβράνη, σε σχέδιο της Υπηρεσίας.

Φάσες προστασίας από ενισχυμένο u PVC, πλάτους 20cm, τοποθετημένες σε δύο σημεία, στο κάτω μέρος και στο μέσο του κάθε θυρόφυλλου, σε κάθε πλευρά του θυρόφυλλου.

Προφίλ οδήγησης αλουμινίου με οδηγό από σκληρή συνθετική επικάλυψη. Σύστημα μεταφορέων/ανάρτησης εντελώς αθόρυβο με πολλαπλές τροχαλίες σε ρουλεμάν μπίλιας.

Ηλεκτρικό κλείδωμα και ηλεκτρομαγνήτη, με δύναμη συγκράτησης έως 300 κιλά τουλάχιστον, και λειτουργία με μπουτόν εσωτερικά και πληκτρολόγιο εξωτερικά.

Ο σχεδιασμός, η διαδικασία παραγωγής και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατομών να έχουν πιστοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 9001.

Η διαδικασία βαφής να είναι πιστοποιημένη και να διενεργείται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα βαφής QUQLICOAT και RAL (GSB).

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνουν από τον ανάδοχο οι απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές, καθώς και η λειτουργική πιστοποίηση των θυρών.

Οι  ακριβείς  διαστάσεις της θύρας θα  καθοριστούν  κατόπιν  τελικής  επιμέτρησης στον προβλεπόμενο χώρο.

Τοποθέτηση ξύλινης πρεσσαριστής μονόφυλλης θύρας καθαρού ανοίγματος 0,90m, ύψους 2,15m και πάχους θυρόφυλλου 4,9-5cm με μεταλλική κάσα από λαμαρίνα DCP πάχους 1,5 mm, μηχανισμό επαναφοράς, κλειδαριά ασφαλείας και χειρολαβές (τεμ.2).

Το κάθε θυρόφυλλο θα αποτελείται εσωτερικά από περιμετρικό τελάρο διατομής 60mm x 35mm κατασκευασμένο από λευκή μαλακή ξυλεία και το κενό θα καλυφθεί από ξυλεία (πηχάκι)  διατομής 10 x 35mm τοποθετημένο σε κάναβο των 8 cm και στις δύο κατευθύνσεις. Εξωτερικά θα τοποθετηθεί εκατέρωθεν πρεσσαριστό φύλλο από MDF πάχους 6 mm και από φύλλο φορμάικας πάχους 1mm. Περιμετρικά του φύλλου θα τοποθετηθεί φάσα από βρασμένη οξιά. Το χρώμα της θύρας και οι χειρολαβές θα είναι επιλογή της υπηρεσίας. Η μεταλλική κάσα θα βαφεί στο ίδιο χρώμα με το φύλλο.

Τα θυρόφυλλα θα αναρτηθούν με τουλάχιστον τρεις ανοξείδωτους μεντεσέδες βαρέως τύπου ανά θύρα, δύο πάνω και ένα κάτω, θα διαθέτουν μεταλλικές χειρολαβές με ροζέτες και επιστόμια ασφάλειας από ανοξείδωτο χάλυβα, ματ και κλειδαριές ασφάλειας ανοξείδωτες ματ oval, inox.

Για την προστασία της λειτουργίας των θυρών και των επιφανειών των παρακείμενων τοίχων θα τοποθετηθούν stoppers από στοιχείο ανοξείδωτου χάλυβα με πλαστικό επικάλυψης σε θέσεις που θα αποκλείουν την πρόσκρουση χειρολαβής στον τοίχο.

Η κάθε θύρα θα διαθέτει φάσες προστασίας από ενισχυμένο u PVC πλάτους 20cm, τοποθετημένες σε δύο σημεία, στο κάτω μέρος και στο μέσο του κάθε θυρόφυλλου, σε κάθε πλευρά του θυρόφυλλου.

Η θύρα που θα τοποθετηθεί στην είσοδο του προθαλάμου της αίθουσας ενδοσκοπήσεων θα έχει ηλεκτρικό κλείδωμα.

Διαστάσεις  καθαρού ανοίγματος (Μ x Υ): 0,90Χ2,15m (τεμ. 2).

Χρωματισμός τοίχων και οροφών (κούτελα γυψοσανίδας) με οικολογικό πλαστικό χρώμα σε δύο στρώσεις. Θα προηγηθεί σπατουλάρισμα στα σημεία που απαιτείται. Εφαρμόζεται εντός όλων των χώρων με εξαίρεση την αίθουσα ενδοσκοπήσεων. Εφαρμόζεται επίσης σε όλες τις επιφάνειες του «εξωτερικού» περιγράμματος των νέο-διαμορφωμένων χώρων με πρόσοψη στο διάδρομο και στο χώρο αναμονής του Πέτρινου κτιρίου.

Χρωματισμός τοίχων και κούτελα ψευδοροφής στην αίθουσα ενδοσκόπησης με ακρυλικό, μη φθίνουσας απόδοσης,  αντιμικροβιακό- αντιμουχλιτικό-αντιβακτηριδιακό χρώμα κατάλληλο για χώρους υψηλού υγειονομικού ενδιαφέροντος (νοσοκομεία, κλινικές, χειρουργεία μονάδες ΜΕΘ κτλ), προϊόν της πλέον σύγχρονης νανοτεχνολογίας αργύρου.

Τοποθετείται σε στεγνές και καθαρές επιφάνειες σε δύο στρώσεις χωρίς αραίωση του υλικού. Η δεύτερη στρώση μπορεί να περαστεί μετά από τουλάχιστον 4-6 ώρες σε ιδανικές συνθήκες χώρου θερμοκρασίας 20˚C και σχετικής υγρασίας 55-60%.

Βαφή με αντιμικροβιακό χρώμα βάσεως νερού, μη φθίνουσας απόδοσης, βασισμένο σε νανομόρια αργύρου, κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες νοσηλευτικών χώρων, οικολογικό, άκαυστο, πιστοποιημένο για την αντιμικροβιακή του δράση κατά το Ιαπωνικό Πρότυπο JIS 2801 ή αντίστοιχο νεώτερο Ευρωπαϊκό Πρότυπο.

Χρωματισμός μεταλλικής κάσας ξύλινης θύρας (τεμ. 2) με μία στρώση αστάρι wash primer δυο συστατικών, μία στρώση oxidol και δύο στρώσεις SMALTOLUX Hydro της ΒΕΧΡΩ ή άλλης επώνυμης εταιρείας.

Χρωματισμός των υφιστάμενων σωμάτων και σωληνώσεων θέρμανσης με βερνικόχρωμα σε δύο στρώσεις μετά των προηγούμενο καθαρισμό  και την επίστρωση των μεταλλικών επιφανειών με μία στρώση  ελαιοχρώματος μίνιου.

Επίστρωση επιφάνειας στρόγγυλης κολώνας εξωτερικά της κοινής εισόδου των δύο κλινικών με διακοσμητικό σοβά σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας.

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου σε μορφή τάπητα, βαρύ επαγγελματικό, ομογενές, πάχους 2mm, τύπου IQ Natural Tarkett ή άλλης επώνυμης εταιρείας. Το δάπεδο τοποθετείται μετά από έλεγχο επιπεδότητος των επιφανειών. Σε περίπτωση αποκλίσεων μεγαλύτερων των 2 χιλιοστών ακολουθεί πλήρωση και επιπεδοποιήση με τσιμεντοκονία ώστε να επιτευχθεί απόλυτη οριζοντιότητα. Ακολουθεί διπλή επίστρωση με αστάρι και η τοποθέτηση του πλαστικού δαπέδου με κορδόνια αρμοκόλλησης. Στη συνέχεια  περιμετρικά των δαπέδων κατασκευάζεται κοίλο σοβατεπί από το ίδιο υλικό σε απόχρωση της επιλογής Υπηρεσίας. Το σοβατεπί θα είναι τύπου IQ Natural της Tarkett ή άλλης επώνυμης εταιρείας, με καμπύλο στοιχείο PAD 80 και επίστεψη σχήματος «Π». Οι αρμοί μεταξύ των διαφόρων τεμαχίων θα θερμοσυγκοληθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας, ώστε το σύνολο του δαπέδου και των περιμετρικών κοίλων σοβατεπί να αποτελέσουν ενιαίο σύνολο. Τοποθετείται στο γραφείο ιατρών και στον προθάλαμο της αίθουσας ενδοσκόπησης.

Προμήθεια και τοποθέτηση αγώγιμου ελαστικού δαπέδου στην αίθουσα ενδοσκοπήσεων. Περιλαμβάνονται η προετοιμασία και ομαλοποίηση του υποστρώματος, η επίστρωση πλέγματος χάλκινων λωρίδων απορρόφησης του στατικού ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστή του δαπέδου, η σύνδεση του πλέγματος χαλκοταινιών με τη γείωση του χώρου, η επίστρωση αγώγιμου PVC δαπέδου, βαρύ επαγγελματικό, ομογενές, πάχους τουλάχιστον 2 χιλιοστών τύπου Mipolom Elegance ELS με τιμή ηλεκτρικής αντίστασης RA μεταξύ 5Χ104Ω και 106Ω σε ρολό πλάτους 2m και έκδοση πιστοποιητικού  σύμφωνα με την Οδηγία 1/2004 του Υπουργείου Υγείας. Περιμετρικά των τοίχων και των σταθερών ερμαρίων (όπου υπάρχουν) θα τοποθετηθεί κοίλο σοβατεπί με καμπύλο στοιχείο και επίστεψη σχήματος «Π» για εξασφάλιση ομαλού τελειώματος στις ενώσεις τοίχων-δαπέδου. Το σύνολο των εργασιών θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας.

Το δάπεδο θα διαθέτει πιστοποίηση CE. Το χρώμα του δαπέδου θα είναι επιλογής του Νοσοκομείου και ο Ανάδοχος θα  διαθέτει  ποικιλία ετοιμοπαράδοτων χρωμάτων.

Θα πραγματοποιηθεί προσεκτικό φινίρισμα σε όλες τις γωνίες και ακμές.

Στις εργασίες εγκατάστασης του αγώγιμου δαπέδου συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση δύο (2) ακροδεκτών γείωσης σε αντιδιαμετρικά σημεία του χώρου και σύνδεσης αυτών με καλώδιο 10mm2 στη μπάρα γείωσης ηλεκτρικού πίνακα.

Η παραλαβή του δαπέδου θα γίνει μόνο μετά από έλεγχο από εργαστήριο που είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό  Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. για τη μέτρηση αντίστασης  ελαστικών καλυμμάτων δαπέδου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1081:1998, το οποίο θα μετρήσει την αντίσταση του δαπέδου στο χώρο της  αίθουσας ενδοσκοπήσεων και θα εκδώσει πιστοποιητικό με το οποίο να πιστοποιείται η συμμόρφωση των αντιστάσεων του χώρου με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 1/2004 του Υπουργείου Υγείας.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού διαπιστωθεί απόκλιση από τις απαιτούμενες προδιαγραφές της Οδηγίας 1/2004 του Υπουργείου Υγείας, το κόστος των εργασιών και υλικών αντικατάστασης του δαπέδου και έκδοσης πιστοποιητικών εκ νέου βαραίνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Προμήθεια και τοποθέτηση γωνιόκρανων για την προστασία κατακόρυφων προεξοχών και γωνιών τοίχων σε πέντε (5) σημεία εντός του προθάλαμου της κοινής εισόδου σε ύψος έως 1,30m από το δάπεδο. Τα γωνιόκρανα θα είναι από υλικό πλαστικής ύλης (τύπου Acrovyn ή παρομοίου) σε χρωματισμό επιλογή της Υπηρεσίας, θα στηρίζονται σε σκελετό αλουμινίου ο οποίος θα βιδώνεται στις κατακόρυφες επιφάνειες ανά 40cm (max) και θα κλείνουν στα άκρα τους με καπάκια από το ίδιο υλικό.

Ενδεικτικές διαστάσεις  διατομής: 51 mm Χ51 mm Χ10mm.

Προμήθεια και τοποθέτηση φύλλου (φάσας) προστασίας από αντιβακτηριδιακό και μη πορώδες υλικό πάχους 1-1,5mm (τύπου Acrovyn 4000 ή παρομοίου) σε χρωματισμό επιλογή της Υπηρεσίας, πλάτους έως 60cm, μήκους έως 1,20m που τοποθετείται κολλητά στον τοίχου πίσω από την καρέκλα ενδοσκόπησης.

Β.  Διάρκεια εργασιών

Η εκτέλεση των εργασιών αναδιαμόρφωσης χώρων της Πανεπιστημιακής Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής,  θα αρχίσει μετά την έγγραφη εντολή παραχώρησης του χώρου (μετά την υπογραφή της σύμβασης) και θα διαρκέσει σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό είναι να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, όπου πρόκειται να γίνουν οι εργασίες για να λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών και των χώρων εργασίας. Η τεχνική υπηρεσία θα εκδίδει σχετική βεβαίωση την οποία ο συμμετέχων θα συμπεριλάβει στον φάκελο των δικαιολογητικών.

- Τίμημα-Τρόπος Εξόφλησης.

Ως συνολικό τίμημα για την εκπλήρωση των απορρεουσών από την παρούσα σύμβαση υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ συμφωνείται το ποσό των ...................... ευρώ (............,00 €)  χωρίς το Φ.Π.Α..

Το συμβατικό τίμημα παραμένει σταθερό μέχρι την πλήρη εξόφληση του, μη υποκείμενο σε οποιασδήποτε τιμαριθμική ή συναλλαγματική αναθεώρηση τιμών και θα καταβληθεί από το Νοσοκομείο στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί κατά τις διατάξεις που διέπουν την οικονομική διαχείριση του Νοσοκομείου. Η πληρωμή θα διενεργηθεί με βάση νόμιμα παραστατικά στοιχεία (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών & τιμολογίου πώλησης υλικών συνοδεία δελτίου αποστολής των υλικών, που θα εκδώσει ο ανάδοχος προς το Νοσοκομείο. Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Νοσοκομείο.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των συμβατικών του υποχρεώσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης καθώς και στην τεχνική και οικονομική του προσφορά του αναδόχου.

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των προσφερόμενων υπηρεσιών/εργασιών μετά τηv οριστική παραλαβή και επιβεβαίωση της ορθής εκτέλεσης τους από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου (άρθρο 35 παρ. 1α  Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των υπηρεσιών και υλικών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

H πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€).

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη της έκδοσης βεβαίωσης ορθής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση που η εξόφληση του τιμολογίου γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9-5-2013) με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης  Φεβρουαρίου 2011 «Για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Η προθεσμία πληρωμής κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και τον ανάδοχο, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 218 Ν.4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών πληρωμής).

Ο ανάδοχος/προμηθευτής βαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:

- Υπέρ ΑΕΠΠ ποσοστό 0,06%  επί του καθαρού ποσού

- Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ

- ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ

- Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% επί του καθαρού ποσού

- Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ

- ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% επί Χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ

- Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% επί του καθαρού ποσού.

- Φόρος εισοδήματος (4% Αγαθά/Υλικά,  8% Υπηρεσίες)

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου πώλησης ή παροχής υπηρεσιών βαρύνει το Νοσοκομείο.

3.  Xρόνος Παράδοσης.

Η εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωση χώρων θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραχώρησης του χώρου στο Ακτινολογικό Εργαστήριο.

Ο ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση που το Νοσοκομείο λόγω υπηρεσιακών αναγκών εμποδίσει την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα να ενημερώσει εγγράφως τη Διοίκηση του Νοσοκομείου το γεγονός παρεμποδίσεις εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων και να αιτηθεί την παράταση του συμβατικού χρόνου.

Οποιαδήποτε υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με ευθύνη του Αναδόχου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη επιβολή ποινική ρήτρας εις βάρος του βάση των διατάξεων του 4412/2016.

Ο συμβατικός χρόνος εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων μπορεί να μετατίθεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης), εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον Ανάδοχο.

Μετάθεση/επιμήκυνση του συμβατικού χρόνου γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία (σεισμός, πόλεμος, πανδημία covid-19) και καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις και δίνεται παράταση του χρόνου παράδοσης μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου.

Διευκρινίζετε λόγω της υφιστάμενης πανδημίας covid-2019 σε περίπτωση που για λειτουργικούς λόγους του Νοσοκομείου απαγορευτεί η είσοδος στον ανάδοχο στους χώρους του Νοσοκομείου ή παρεμποδιστεί η εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να αιτηθεί εγγράφως την παράταση ισχύος του συμβατικού χρόνου για αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου θα γίνει από Επιτροπή αποτελούμενη από υπαλλήλους του Νοσοκομείου, που θα ορίσει το Νοσοκομείο. Ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την προσφορά του Ανάδοχο και πάντως, σύμφωνα με τις υποδείξεις της παραπάνω Επιτροπής.

4. Κυρώσεις κατά του αναδόχου.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμόδιου oργάvoυ (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), o ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Με την ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις  μέσα στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv σύμβαση, εφόσον:

- Η σύμβαση δεv υπογράφηκε  με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου.

- Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.

Στov ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλovται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ (επιτροπή παρακολύθησης ορθής εκτέλεσης), τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 218  του Ν.4412/2016 .

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o ανάδοχος/προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

5. Ανωτέρα Βία

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο (δυσμενής καιρικές συνθήκες, σεισμός, πόλεμος, πανδημία κλπ), το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Στους αποδεκτούς λόγους ανωτέρας βίας συμπεριλαμβάνεται η ισχύουσα πανδημία SARS COV-2.

Το Νοσοκομείο επιφυλάσσεται στο δικαίωμα να απαιτήσει από τον μειοδότη ανάδοχο το απασχολούμενο προσωπικό του  κατά την εκτέλεση των εργασιών εντός του νοσοκομείου, να είναι εμβολιασμένο ή να φέρει φυσική ανοσία μετά από νόσηση.

Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος.

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του ανάδοχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

6. Λοιποί Όροι

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του ανάδοχου.

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94).

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον  ανάδοχο.

Ο ανάδοχος οφείλει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά και για τα οποία ατυχήματα ή ζημίες φέρει οπωσδήποτε ακέραια κάθε αστική και ποινική ευθύνη.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή του κινδύνου ατυχημάτων ή ζημιών.

Σε περίπτωση ατυχημάτων ή ζημιών κατά την εκτέλεση των εργασιών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε γενικά σε οποιουσδήποτε τρίτους, εξ’ αιτίας παραλείψεων εκπλήρωσης των στην προηγούμενη παράγραφο αναφερόμενων υποχρεώσεων του αναδόχου  ή εξ’ αιτίας κακοτεχνιών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόμη και τυχαία, όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ανάδοχος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος στην καταβολή όλων των τυχόν αποζημιώσεων ή χρηματικών ποινών που θα του επιβληθούν.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, στις εντολές και στις οδηγίες των στελεχών της οποίας ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται απροφάσιστα.

Από την άσκηση της επίβλεψης δεν αίρονται ούτε μειώνονται οι από την παρούσα σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις και οι ευθύνες του αναδόχου προς το Νοσοκομείο, κυρίως σε ότι αφορά την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και τις σχετικές ευθύνες του.

Η άσκηση αυτή δεν μπορεί επίσης να έχει την έννοια της άρσης ή μείωσης των ευθυνών του αναδόχου για ζημίες που γίνονται προς τρίτους  κατά την εκτέλεση των εργασιών και λόγω της εκτέλεσης αυτών και κάθε σχετική δαπάνη ή αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου την εταιρεία.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του ανάδοχου.

7. Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο.

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο ανάδοχος/προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.  Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω θα συνταχθεί σε τρία (3) όμοια αντίγραφα σύμβαση παροχής υπηρεσιών  εκ των οποίων το Νοσοκομείο έλαβε δύο αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε ο ανάδοχος/προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                               Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ