ΑΡ.ΠΡΩΤ.  12086/25-7-2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΣΥΛΛΟΓΉ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ¨Γεώργιος Παπανικολάου¨ ανακοινώνει την  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη και  κανονική λειτουργία ενός νέου πύργου ψύξης σε αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου πύργου του υδρόψυκτου ψυκτικού συγκροτήματος στο δώμα του κτιρίου 19 του νοσοκομείου.

Το αναφερόμενο σύστημα κλιματισμού είναι εγκατεστημένο στο κτίριο 19 όπου στεγάζεται ο Σταθμός Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 12.400,00 € με το Φ.Π.Α. εκ της οποίας το ποσό των 9.920,00 € αφορά το κόστος προμήθειας του εξοπλισμού και 2.480,00 € αφορά την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Οι συμμετέχοντες επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να διαμορφώσουν αναλόγως την οικονομική τους προσφορά.

Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται για την ισχύ της προσφοράς τους για διάστημα έξι μηνών.

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται το διάστημα των πέντε εβδομάδων από την σύναψη σύμβασης ενώ η εγκατάσταση του σε πλήρη και κανονική λειτουργία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος μιας εβδομάδας. Στην προσφορά των συμμετεχόντων να αναγραφεί δεσμευτική ημερομηνία παράδοσης/εγκατάστασης του εξοπλισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (μειοδοτικός διαγωνισμός).

Κατάθεση τεχνικής/οικονομικής προσφοράς επί ποινή απόρριψης (σε έντυπη μορφή), μέχρι την Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Οι προσφορές θα κατατεθούν υπόψη κ.Ναζιρίδη Χριστόδουλου και στο εξωτερικό μέρος του φακέλου προσφοράς θα υπάρχει ευκρινής ένδειξη ότι αφορά την προμήθεια του αιτούμενου εξοπλισμού.

Λόγω του επείγοντος οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συνοδεύουν την προσφορά τους με: α) βεβαιώσεις (σε ισχύ) φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, β) αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης επί του συνόλου των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών, συνοδεία των αναφερόμενων δικαιολογητικών και παραπομπών επι κατατιθέμενων prospectus των προσφερόμενων ειδών γ) Αντίγραφα των αιτούμενων από το κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών: πιστοποιητικών, ISO 9001 και Ce-Mark δ) υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα περί της ακρίβειας κατατιθέμενων αντιγράφων εντύπων (αφορά αιτούμενα: πιστοποιητικά - ISO - Ce-Mark) ε) γενικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρείας τους έκδοσης ΓΕΜΗ στ) υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα και  βεβαίωση επίσκεψης των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.

Η διαγωνιστική διαδικασία υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η εξόφληση των τιμολογίων πώλησης και παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί εντός διαστήματος εξήντα ημερών από την ημερομηνία ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του εξοπλισμού.

Προβλεπόμενες Κρατήσεις:

- ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007.

- ποσοστό 0,06%, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού.

- ποσοστο 0,07% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,( Α.Ε.Π.Π.) (Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού.

- Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 4%

- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Αρμόδιος υπάλληλος: Ναζιρίδης Χριστόδουλος. Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου τηλ. 2313 307926  email: typap.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΣΙΜΠΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Αιτούμενη υπεύθυνη δήλωση διαγωνιστικής διαδικασίας

Απευθύνεται προς το Νοσοκομείο Γ.Παπανικολάου.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 συμπληρωμένη ως εξής:

Στο πλαίσιο της συμμετοχή μας στην διαδικασία συλλογής προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου πύργου ψύξης σε αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου πύργου του υδρόψυκτου ψυκτικού συγκροτήματος στο δώμα του κτιρίου 19 του Νοσοκομείου και με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:

- Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη  απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

(στην περίπτωση που η εταιρική μορφή του συμμετέχοντα είναι Ο.Ε. - Ε.Ε. - ΕΠΕ – Ι.ΚΕ. - Κοινωνίας Κληρονόμων κλπ και εκπροσωπούνται πέραν του ενός διαχειριστών, ο συντάκτης της δήλωσης (διαχειριστής ή ειδικά εξουσιοδοτημένο άτομο) θα αναγράψει επί του κειμένου της δήλωσης ότι: «η δήλωση περί μη καταδίκης αφορά τόσο τον συντάκτη της δήλωσης όσο και τους υπόλοιπους διαχειριστές της εταιρείας» τα πλήρη στοιχεία των οποίων θα αναγραφούν υποχρεωτικά  επί του κειμένου  (ονοματεπώνυμο),

στην περίπτωση των Α.Ε. ο συντάκτης της δήλωσης (μέλος του Δ.Σ. ή ειδικά εξουσιοδοτημένο άτομο) θα πρέπει να αναγράψει τα πλήρη στοιχεία των ατόμων που απαρτίζουν το Δ.Σ. της εταιρείας και που δεν εμπίπτουν τις διατάξεις του άρθρου 73 παρα. 1 του Ν.4412/2016 .

- Δεν τελούμε υπό πτώχευση ή δεν έχουμε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούμε υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουμε υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουμε αναστείλει τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες ή δεν βρισκόμαστε σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

- Δεν έχουμε συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

- Δεν έχουμε επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

- Δεν έχουμε κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

- Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης μας και δεν μας έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

- Δεν έχουμε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μας, για το οποίο μας επιβλήθηκε ποινή που μας στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

- η εταιρεία που εκπροσωπώ: 1) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 2) δεν βρίσκεται σε καμία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 τουν. 4412/2016, 3) δεν βρίσκεται σε καμία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016,

- Τόσο ό ίδιος όσο και η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν επιχείρησαμε να επηρεάσουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουμε εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουμε εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση

- η προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών.

- Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε αμφιβολία την ακεραιότητά μου.

- δεν έχει επιβληθεί ή δεν έχει αποκτήσει αμετάκλητη και δεσμευτική ισχύ, σε βάρος της εταιρείας μας μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς μας : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.»

- έλαβα γνώση του κειμένου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Νοσοκομείου και συμφωνώ απόλυτα με τους όρους και προϋποθέσεις αυτής. Τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του Νοσοκομείου.

- ΄Εχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και σε περίπτωση κατακύρωσης θα προσκομίσει σχετικές βεβαιώσεις.

Στο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης να αναγραφεί αν ο προσφερόμενος εξοπλισμός αντιστοιχεί με αντίστοιχο είδος που έχει καταχωρηθεί στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας.

Η απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τον διαχειριστή τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό  και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Γενικά

Αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε κανονική λειτουργία ενός νέου πύργου ψύξης σε αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου πύργου του υδρόψυκτου ψυκτικού συγκροτήματος στο δώμα του κτιρίου 19 του νοσοκομείου.

  - Όλες οι εργασίες θα γίνουν με επιμέλεια υπό την επίβλεψη Μηχανολόγου Μηχανικού. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση πιστοποιητικού του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, και το οποίο έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

  - Ο ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει και να προσκομίσει φωτοτυπία του διπλώματος του Μηχανολόγου Μηχανικού που θα έχει υπό την εποπτεία του τις εκτελούμενες εργασίες συντήρησης από τα εξειδικευμένα συνεργεία.

  - Ο πύργος θα πρέπει να φέρει σήμα CE, να πληροί όλους τους σχετικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχει κατασκευασθεί και ελεγχθεί σε εργοστάσιο πιστοποιημένο κατά ISO∙9001. Να είναι επώνυμου κατασκευαστικού οίκου με πλήρη τεχνική υποστήριξη και παρακαταθήκη ανταλλακτικών.

  - Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει:

    - Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO∙9001 στο αντικείμενο της εγκατάστασης αντίστοιχων συστημάτων.

    - Πιστοποιητικό Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας ISO∙14001 για το ίδιο με το ανωτέρω αντικείμενο.

    - Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ΕΛΟΤ∙1801 ή OHSAS∙18001 για το ίδιο με το ανωτέρω αντικείμενο.

  - Κάθε διαγωνιζόμενος με μόνη την υποβολή της προσφοράς του, αναγνωρίζει ότι οι αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους.

- Περιγραφή

  - Τεχνικά χαρακτηριστικά πύργων ψύξης

- Παροχή νερού στον πύργο ≥ 50.000 L/h

- Ονομαστική απόδοση πύργου ≥ 75 ψυκτικοί τόνοι σε συνθήκες 35 ºC θερμοκρασία εισόδου νερού

  - Αποξηλώσεις

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί με δική του δαπάνη :

    - στην υδραυλική και ηλεκτρική αποσύνδεση των υφιστάμενων πύργων ψύξης και τμημάτων των δικτύων σωληνώσεων, αφού προηγηθεί εκκένωση του δικτύου.

    - στην αποξήλωση της υπάρχουσας εγκατάστασης του υφιστάμενου πεπαλαιωμένου πύργου ψύξης από το δώμα του κτιρίου 19.

    - στη μεταφορά των προϊόντων αποξήλωσης με τη χρήση τηλεσκοπικού γερανού σε χώρο εντός του νοσοκομείου τον οποίο θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία. Όσα από τα εξαρτήματα και μικροϋλικά της εγκατάστασης δεν έχουν υποστεί βλάβη θα παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία.

  - Εγκατάσταση

Για την εγκατάσταση του νέου πύργου ψύξης θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

    - Κατασκευή νέας μεταλλικής βάσης για την έδραση του πύργου ψύξης στις απαιτούμενες διαστάσεις.

    - Μεταφορά του νέου πύργου στο δώμα του κτιρίου 19 με τη χρήση τηλεσκοπικού γερανού και εγκατάσταση στη βάση του.

    - Διαμόρφωση του υδραυλικού δικτύου με νέα τμήματα σωληνώσεων από γαλβανισμένες σιδηροσωλήνες και σύνδεση με την αναμονή του πύργου.

    - Ηλεκτρική σύνδεση του πύργου με την υφιστάμενη παροχική καλωδίωση.

  - Πύργος Ψύξης

Οι πύργοι ψύξης θα είναι πλήρως συγκροτημένος στο εργοστάσιο κατασκευής. Θα περιλαμβάνει όλες τις καλωδιώσεις, σωληνώσεις, συναρμολογημένα στο εργοστάσιο κατασκευής, καθώς και όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται πριν τη θέση σε λειτουργία. Το μόνο που θα απαιτείται για την εκκίνηση θα είναι η σύνδεση με την ηλεκτρική παροχή και τα υδραυλικά κυκλώματα.

    - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ: Θα είναι είτε κατασκευασμένο σε τυποποιημένα modules από εν θερµώ γαλβανισμένο χαλυβδοέλασµα  πάχους τουλάχιστον 2 mm, εξ’ ολοκλήρου µε κοχλίωση χωρίς ηλεκτροσυγκόλληση, ώστε αυτό να είναι απόλυτα στιβαρό για την τοποθέτηση όλων των πιο κάτω αναφερόμενων τµηµάτων είτε από Fiberglass Reinforced Plastics (F.R.P.), που εξασφαλίζει εξαιρετική μηχανική αντοχή, καταργεί την οξείδωση, τη διάβρωση και τις μηχανικές παραμορφώσεις του υλικού, εξασφαλίζοντας λειτουργία χωρίς προβλήματα. Ο πυθµένας του πύργου θα αποτελεί τη δεξαμενή νερού αυτού, και θα φέρει εσωτερικά μεταλλικό φίλτρο νερού κατασκευασμένο από διάτρητο ανοξείδωτο χαλυβδοέλασµα μεγάλης επιφάνειας, ειδικής μορφής και καλής συγκράτησης των στερεών κατάλοιπων του νερού ή λεκάνη συγκέντρωσης του νερού, κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από F.R.P. Μεταξύ του περιβλήματος και της λεκάνης θα υπάρχει περιμετρικά άνοιγμα για την είσοδο του αέρα προστατευόμενο από πλέγμα P.V.C.

    - ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΑΖΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : Εγκαθίσταται εντός του εξωτερικού περιβλήματος του πύργου και θα είναι από ειδικό συνθετικό υλικό μεγάλης αντοχής και βαθµού απόδοσης, ειδικής κυψελοειδούς μορφής, για τη διατήρηση συνεχούς σταυροειδούς και συγχρόνως κάθετης ροής μεταξύ νερού και αέρα, και θα αφαιρείται εύκολα.

    - ∆ΕΝ∆ΡΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ : Θα είναι εντός του περιβλήματος του πύργου και αποτελεί το σύστηµα διασκορπισμού και νεφοποίησης του νερού πάνω στην προαναφερθείσα επιφάνεια συναλλαγής θερµότητας, αποτελούμενο από έναν κεντρικό διανοµέα κατασκευασμένο από γαλβανισμένο ή pvc σωλήνα, που καταλήγει σε δευτερεύοντες κλάδους που φέρουν διασκορπιστήρεςµε στόµια (µπεκ) νεφοποίησης και ψεκασµού του νερού στα ελεύθερα άκρα αυτών. Τα µπεκ θα είναι από ειδικό PVC υλικό µε διάταξη αυτοκαθαρισµού τους, ώστε σπανίως να απαιτείται καθαρισµός αυτών.

- Παρατηρήσεις, Οδηγίες εφαρμογής

  - Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το σύστημα σε πλήρη και ορθή λειτουργία σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του τελικού χρήστη. Στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους εργασίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, θέσης σε λειτουργία, εκπαίδευση προσωπικού κ.λ.π. καθώς και κάθε είδους μικροϋλικά εγκατάστασης.

  - Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά όλες οι προβλεπόμενες εργασίες εγκατάστασης.

  - Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνουν από τον ανάδοχο οι απαραίτητες δοκιμές καλής λειτουργίας.

  - Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί ώστε η διάρκεια των εργασιών να είναι η ελάχιστη δυνατή για να μη προκληθεί πρόβλημα στη λειτουργία του νοσοκομείου. Η ημερομηνία που θα καθορίσει τις ημέρες διακοπής λειτουργίας του συστήματος ψύξης για την εκτέλεση των εργασιών, θα οριστεί σύμφωνα με τις ανάγκες του νοσοκομείου, ημέρες Σάββατο και Κυριακή χωρίς εφημερία, και αφού γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες και προεργασία από τους εμπλεκόμενους.

  - Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό της που θα χρησιμοποιήσει στην εκτέλεση των εργασιών και θα φέρει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχημα ή πρόκληση σωματικής ή υλικής βλάβης που τυχόν θα συμβεί στο προσωπικό που θα απασχολήσει ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Η ανάδοχος Εταιρεία υποχρεώνεται να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας του προσωπικού και οποιουδήποτε τρίτου, αλλά και για την καλή εκτέλεση του έργου.

  - Να παραδοθούν τα service-operation manuals των μηχανημάτων. Το εγχειρίδιο λειτουργίας να είναι οπωσδήποτε στην ελληνική γλώσσα.

  - Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.

  - Να υπάρχει εγγύηση παροχής ανταλλακτικών για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια.

  - Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό είναι να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, όπου πρόκειται να γίνουν οι εργασίες για να λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών και των χώρων εργασίας. Η τεχνική υπηρεσία θα εκδίδει σχετική βεβαίωση την οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στα δικαιολογητικά του διαγωνισμού.

Προσφορές οι οποίες δεν θα ανταποκρίνονται στα ανωτέρω θα απορρίπτονται.

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών και των σχετικών και/ ή αναφερομένων κανονισμών/ κωδικών/ προδιαγραφών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι.