ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι σαφές από τις τεχνικές προδιάγραφες, ότι ο ανελκυστήρας σκάλας με πλατφόρμα που περιγράφεται είναι ένας ¨βαρέως τύπου¨ ανελκυστήρας σκάλας. Θεωρώ απαραίτητη προϋπόθεση ανθεκτικότητας και αξιοπιστίας, σε βάθος χρόνου, το υλικό κατασκευής του οδηγού της πλατφόρμας να μην είναι ανοδιωμένο αλουμίνιο, αλλά ανοξείδωτο ατσάλι.  Όταν επιλέγουμε έναν ισχυρό κινητήρα, ο οποίος μπορεί να μεταφέρει 300 κιλά ωφέλιμου φορτίου, τότε είναι απαραίτητο αυτός ο ανελκυστήρας σκάλας να χρησιμοποιεί  για την κίνησή του οδηγούς από ανθεκτικό υλικό στην επιφάνια τριβής καθώς και ανθεκτικό υλικό σε μηχανικές καταπονήσεις, όπως η κάμψη. Παράλληλα, ο οδηγός από ανοξείδωτο ατσάλι, κατά κανόνα έχει και πολύ μικρότερο όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο οδηγό αλουμινίου. Συμπερασματικά, εκτός του υψηλού του κόστους, ο  οδηγός από ανοξείδωτο ατσάλι προσδίδει μόνο πλεονεκτήματα σε έναν ανελκυστήρα σκάλας και δε θα πρέπει να αποκλείεται ως ακατάλληλος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, η ράγα θα πρέπει να είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης αντοχής για τη λειτουργία ανεκλυστήρα εξωτερικού χώρου με ωφέλιμο φορτίο 300kg. Εάν αυτά τα χαρακτηριστικά εξασφαλίζονται, όπως άλλωστε ορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές, το προσφερόμενο προϊόν γίνεται αποδεκτό. Εναλλακτικά, ανοξείδωτο ατσάλι ως υλικό κατασκευής της ράγας μπορεί να γίνει αποδεκτό, αρκεί να εξασφαλίζονται οι λοιπές τεχνικές προδιαγραφές στο σύνολο τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η απαίτηση της διάστασης 300mm ως η μεγαλύτερη αποδεκτή, όταν το αναβατόριο είναι αναδιπλωμένο, αποκλείει το 95% των αναβατορίων (300Kg) που κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά. Αν η διάσταση αυτή γινόταν 350mm θα μπορούσαν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό, πολλά διαφόρων κατασκευαστών, σύγχρονα και αξιόπιστα αναβατόρια.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η μέγιστη απόσταση από τον τοίχο ή από την κολώνα στήριξης, όταν το αναβατόριο είναι αναδιπλωμένο, θα μπορούσε να είναι έως 350mm κατά μέγιστο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών (EN 81-40) η ταχύτητα κίνησης σε αυτού του είδους τα αναβατόρια κυμαίνεται από 0,06- 0,18m/s. Τα αναβατόρια με ταχύτητα μεγαλύτερη από 0,12, χρησιμοποιούν κινητήρα τεχνολογίας Inverter. Αυτοί οι κινητήρες είναι οι πλέον σύγχρονοι και ανθεκτικοί. Αν θεωρήσουμε ότι αποκλείονται από τις προδιαγραφές οι πολύ αργοί κινητήρες (0,06-0,09m/s), για ευνόητους λόγους, οι κινητήρες με ταχύτητα 0,12-0,18m/s, για ποιους λόγους αποκλείονται; Σας υπενθυμίζω ότι η μέση ανθρώπινη ταχύτητα ανάβασης κλίμακας είναι τα 0,2m/s.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για λόγους ασφαλούς λειτουργίας, ειδικής χρήσης του αναβατορίου και των συνθηκών χρήσης που επικρατούν στον συγκεκριμένο χώρο, η ταχύτητα κίνησης της θα πρέπει να είναι 0,10 m/s  ± 0,02 m/s. Συνεπώς ταχύτητα κίνησης 0,12 m/s μπορεί να γίνει αποδεκτή, όπως ρητά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές, αλλά όχι μεγαλύτερη από αυτή.